晶能光电股份有限公司晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目                       GAAP[2022]0518号

晶能光电股份有限公司
晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目
安全预评价报告

（终稿）
建设单位：晶能光电股份有限公司

建设单位法定代表人：涂洪平

    建设项目单位：晶能光电股份有限公司

    建设项目单位主要负责人：涂洪平
    建设项目单位联系人： 谢远程

    建设项目单位联系电话：15270583673
（建设单位公章）

二〇二六年四月三十日

晶能光电股份有限公司

晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目
安全预评价报告

（终稿）
评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏
技术负责人：周红波 

项目负责人：谢寒梅

评价机构联系电话:0791－87379372

（安全评价机构公章）

2026年04月30日
晶能光电股份有限公司

晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目
安全预评价技术服务承诺书
   一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。  

 二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。         

                   江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
                              2026年04月30日

评 价 人 员
	
	姓名
	专业
	职业资格证书编号
	从业信息

识别卡编号
	签字

	项目负责人
	谢寒梅
	 电气自动化
	S011035000110192001584
	027089
	

	项目组成员
	王  冠
	化工工艺
	S011035000110192001523
	027086
	

	
	李景龙
	安全工程
	20231004636000000141
	36250406364
	

	
	王  波
	化工工艺
	S011035000110202001263
	040122
	

	
	万宇浩
	安全工程
	03320241036000000123
	36250423313
	

	报告编制人
	万宇浩
	安全工程
	03320241036000000123
	36250423313
	

	
	谢寒梅
	电气自动化
	S011035000110192001584
	027089
	

	报告审核人
	檀廷斌
	设备
	1600000000200717
	029648
	

	过程控制负责人
	黄香港
	化工工艺
	S011035000110191000617
	024436
	

	技术负责人
	周红波
	化工工艺
	1700000000100121
	020702
	


前　　言

晶能光电股份有限公司成立于2006年2月13日，属股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)。公司位于江西省南昌市高新开发区艾溪湖北路699号。法人代表：涂洪平，注册资本：38927.9181万元，统一社会信用代码：91360100784117732C。经营范围：微电子和光电子材料、芯片、器件的研发、生产、销售；(以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)。

晶能光电股份有限公司晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目于2026年03月18日由南昌高新技术产业开发区管理委员会以JG2601-360100-07-02-419594《晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目备案的通知》备案。晶能光电股份有限公司拟在原有氨气回收系统前新增第一级降膜吸收塔，新增一级降膜吸收塔循环水泵2台及配套设施，再通过原有的三级吸收塔，提高氨气的吸收效率降低氨逃逸，使产出氨水浓度从≥8%达到氨水浓度20%~24%，结合企业当前经营效益及实际生产需求，立项计划建设的一个30m³氨水储罐调整为15m³氨水储罐，以下简称该项目。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号、[2015]第77号）的要求，新、改、扩建项目必须进行安全预评价，以确保工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用，保证工程在安全方面符合国家及行业有关法规和标准、规范。故本次评价为晶能光电股份有限公司晶能光电股份有限公司晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目安全预评价。

根据《国民经济行业分类行业类别》（GB/T4754-2017）的规定，晶能光电股份有限公司主营项目行业分类：制造业；行业代码和类别：[C3975] 半导体照明器件制造，产品为小芯片、LED芯片、模组，属于工贸建设项目，不属于危险化学品生产建设项目。本项目副产物氨水属于危险化学品，建设单位拟对外销售该副产物氨水，根据《危险化学品经营许可证管理办法》、《关于造纸等工贸企业配套危险化学品生产储存装置安全监管有关问题的复函》（安监总厅管四〔2013〕180号）和《关于冶金等工贸行业安全监管工作有关问题的复函》（安监总厅管四函〔2014〕43号）要求，需依法办理危险化学品经营许可证。本评价报告可作为晶能光电股份有限公司晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目危险化学品经营许可证申请依据。
晶能光电股份有限公司主营小芯片、LED 芯片及模组等产品，该公司安全现状评价报告已于2023年7 月由山东新安达工程咨询有限公司编制完成，本评价报告主要围绕其配套的尾气处理设施升级改造项目编制。

依据产业结构调整指导目录（2024年本），晶能光电股份有限公司主营项目为半导体照明，不属于限制类、淘汰类产业。

该项目原料为含氨废气、副产品为氨水（氨水浓度：20%~24%），检维修吹扫涉及氮气，根据《危险化学品目录》（2026年修订），本项目所涉及氨水（氨水浓度：20%~24%）、氮气列入危险化学品目录。
受晶能光电股份有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了其晶能光电股份有限公司晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目的安全预评价工作。组织评价组对项目可行性研究报告等技术资料进行了调查分析、对拟建现场进行了实地勘查，并对类似项目进行了类比调研。依据《安全评价通则》AQ8001-2007、《安全预评价导则》AQ8002-2007的要求，编制本评价报告。

此次安全评价，得到了晶能光电股份有限公司建设单位公司领导及相关人员的大力支持和积极协作，在此表示感谢！

本报告不足之处，敬请指正。

目    录
IV前　　言


11   编制说明


11.1 评价目的


11.2  评价依据


121.3 评价原则


131.4  评价范围


141.5　评价程序


162  建设项目概况


162.1  项目基本概况


162.2  企业简介及建设项目背景、组成


172.3  建设项目选址概况


222.4  生产规模


222.5  总图布置


242.6  主要原辅物料及产品


262.7  工艺流程及自控系统


292.8　主要设备选型


292.9  公用工程及辅助设施


332.10 组织机构及人员组成


342.11安全管理体系


353　主要危险、有害因素分析


353.1  固有的危险特性


403.2  建设项目生产过程中涉及具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的危险化学品数量、浓度和所在的单元及其状态


413.3  建设项目工艺过程可能导致泄漏、爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险源


433.4  建设项目可能造成作业人员伤亡的其他危险和有害因素辨识


483.5  自然条件危险、有害因素分析


493.6  建设项目内部装置相互间的影响及可能产生的危险分析


493.7  重大危险源辨识及分级


533.8  爆炸危险区域划分


533.9事故案例的后果及原因


574  评价单元确定及评价方法的选定、简介


574.1 评价单元的确定


574.2 评价方法选择及评价方法简介


594.3各评价单元采用的评价方法


615　定性定量分析评价


615.1 厂址、总平面布置及主要建（构）筑物单元


725.2 主要装置、设施单元


845.3 公用工程及辅助设施单元


885.4安全生产管理单元


896　安全生产条件评价


896.1 安全生产条件分析


916.2　安全条件评价


937　安全对策措施建议


937.1　安全对策措施建议的依据、原则


937.2 应采纳的安全对策措施建议


1128与业主单位交换意见


1139 评价结论及建议


115附件：




晶能光电股份有限公司

晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目

安全预评价报告

1   编制说明
1.1 评价目的

根据晶能光电股份有限公司委托，对其厂区建设的晶能光电股份有限公司晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目进行安全预评价，其目的如下：

1、为贯彻“以人为本，坚持安全发展，安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保建设项目工程中的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，保证该建设项目建成后符合国家有关法规、标准和规定，该建设项目需进行项目安全预评价。

2、分析工程项目中存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件；对本项目生产过程中潜在危险、有害因素进行科学分析和定性、定量的评价，对其控制手段进行评价，同时预测其风险等级并预测其存在的危险性可能造成的事故后果等。

3、提出消除、预防或降低装置危险性的安全对策措施，寻求最低事故率、最低职业危害、最优安全卫生投资效益，为建设项目初步设计提供科学依据，从而实现建设项目的本质安全要求。

1.2  评价依据

1.2.1 法律、法规

1、《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）

2、《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，1995年1月1日起实施，2018年修订）

3、《中华人民共和国消防法》（2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2009年5月1日起实施，2021年修订）

4、《中华人民共和国职业病防治法》（2017年11月04日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过修改，2017年11月05日起实施，2018年修订）

5、《中华人民共和国环境保护法》主席令第9号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于修订通过，自2015年1月1日起施行。

6、《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行）

7、《中华人民共和国防洪法》（国家主席令[1997]第88号，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正）

8、《中华人民共和国建筑法》（国家主席令[2011]第46号，2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过，自公布之日起施行）

9、《中华人民共和国道路交通安全法》（国家主席令[2021]第81号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2021年4月29日通过修订，自2021年4月29日起施行）

10、《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令[2007]第69号，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，自2024年6月28日起施行）

11、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，自2011年12月1日起施行，2013年国务院令第645号修改）

12、《中华人民共和国危险化学品安全法》（2025年12月27日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，2026年5月1日起施行）
13、《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

14、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2024年12月6日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订）

15、《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令2005年第445号，根据2018年9月18日公布的国务院令第703号《国务院关于修改部分行政法规的决定》第六条修改。）

16、《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，1995年12月27日起施行，2011年588号令修订）

17、《公路安全保护条例》（国务院令第593号，自2011年7月1日起施行）

18、《铁路安全管理条例》（国务院令第639号，自2014年1月1日起施行）

19、《关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日起实施）

20、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令[2003]第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）

21、《地质灾害防治条例》（国务院令[2003]第394号，2003年11月19日国务院第29次常务会议通过，自2004年3月1日起施行）

22、《特种设备安全监察条例》（国务院令[2009]第549号，2009年1月14日国务院第46次常务会议签署，自2009年5月1日起实施）

23、《女职工劳动保护特别规定》（国务院令[2012]第619号，经2012年4月18日国务院第200次常务会议通过，自公布之日起施行）

24、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号经2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，自2019年4月1日起施行）

25、《江西省安全生产条例》2023年7月26日由江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议表决通过，自2023年9月1日起施行

26、《江西省消防条例》（江西省人大常委会公号第57号，2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

27、《江西省特种设备安全条例》（2017年11月30日江西省第十二届人大常务委员会第三十六次会议通过，共七章六十五条，自2018年3月1日起施行）

28、《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）
29、《危险化学品经营许可证管理办法》国家安全生产监督管理总局令第55号，自2012年9月1日起施行

30、其他相关安全生产法律法规
1.2.2 规章及规范性文件
1、《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》国发〔2011〕40号
2、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号）

3、《关于认真学习和贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的通知》国务院安委会办公室安委办〔2010〕15号
4、《关于造纸等工贸企业配套危险化学品生产储存装置安全监管有关问题的复函》（安监总厅管四〔2013〕180号）
5、《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局2006年令第3号，国家安全生产监督管理总局令2013年第63号进行修改，国家安全生产监督管理总局令2015年第80号进行修改
6、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令2007年第16号

7、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》国家安全生产监督管理总局令2010年第36号，国家安全生产监督管理总局令2015年第77号进行修改
8、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令2011年第40号，国家安全生产监督管理总局令2015年第79号进行修改
9、《国家安全监管总局关于修改<<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定>部分条款的决定》国家安全生产监督管理总局令2011年第42号，国家安全生产监督管理总局令2015年第77号进行修改
10、《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令2021年第5号
11、《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令2012年第48号
12、《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令2012年第49号
13、《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》国家安全生产监督管理总局令2013年第63号

14、《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令2016年第88号，应急管理部2号令修改

15、《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》国家安全生产监督管理总局令2017年第89号
16、《产业结构调整指导目录（2024年本）》中华人民共和国国家发展和改革委员会令2023年第79号
17、《工贸企业重大事故隐患判定标准》应急管理部令2023年第10号
18、《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令2009年第17号，2019年6月24日，《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》经应急管理部第20次部务会议审议通过，于2019年7月11日公布，自2019年9月1日起施行
19、《关于贯彻落实《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的通知》江西省安全生产监督管理局赣安监管二字〔2012〕29号
20、《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2009〕116号
21、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原国家安全生产管理监督管理总局安监总管三〔2013〕3号

22、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》原国家安全监管总局安监总管三〔2011〕95号
23、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2013〕12号
24、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》国家安全监管总局安监总厅管三〔2011〕142号
25、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》国家安全生产监督管理总局安监总科技〔2015〕75号
26、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》国家安全生产监督管理总局安监总科技〔2016〕137号

27、《特种设备质量监督与安全监察规定》质技监局13号令

28、《特种设备作业人员监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令第140号
29、《江西省安监局关于印发江西省加强工贸行业安全监管2017-2019年行动方案的通知》赣安监管三字〔2017〕67号

30、《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（江西省安全生产委员会办公室、赣安办字[2016]55号）
31、《国家安全监管总局办公厅关于印发企业非药品类易制毒化学品规范化管理指南的通知》国家安全监管总局安监总厅管三〔2014〕70号

32、《危险化学品目录》（2026年修订）中华人民共和国应急管理部等10部门公告(2026年第3号
33、《高毒物品目录》（2003版）卫法监［2003］142号

34、《易制爆危险化学品名录》（2017年版，公安部2017年5月11日）
35、《特种设备目录》质监总局2014年第114号

36、 江西省人民政府办公厅关于印发《江西省生产经营单位安全生产主体责任规定》的通知（赣府厅发〔2024〕20号）
37、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号）

38、《国家危险废物名录》（2021年版）生态环境部等五部委令第15号

39、《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部工业和信息化部公安部交通运输部公告2020年第3号）

40、《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第238号，经2018年9月28日省人民政府第11次常务会议审议通过，现予公布，自2018年12月1日起施行）

41、《关于冶金等工贸行业安全监管工作有关问题的复函》（安监总厅管四函〔2014〕43号）
42、《关于将4-(N-苯基氨基)哌啶、1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶、N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺、大麻二酚、2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其酯类、3-氧-2-苯基丁酸及其酯类、2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸酯类列入易制毒化学品管理的公告》（公安部、商务部、国家卫生健康委员会、海关总署、国家药品监督管理局、应急管理部 2024年8月2日）
43、《关于将4-哌啶酮和1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮列为易制毒化学品管理的公告》公安部，商务部，国家卫生健康委员会，应急管理部海关总署国家药品监督管理局2025年6月20日联合公告
44、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号）

45、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号）
46、其他相关规章及规范性文件
1.2.3 国家相关标准、规范
1、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
2、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007

3、《工作场所职业病危害警示标志》GBZ158-2003

4、《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-2023
5、《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2025
6、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

7、《生产安全事故分类与编码》GB6441-2025
8、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

9、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年修订版）
10、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2024年修订版本）

11、《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012

12、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008
13、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
14、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

15、《消防安全标志第1部分：标志》GB13495.1-2015

16、《消防安全标志 第3部分：设置要求》GB 13495.3-2026
17、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

18、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013
19、《供配电系统设计规范》GB50052-2009
20、《低压配电设计规范》GB50054-2011
21、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011
22、《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011

23、《防止静电事故通用导则》GB12158-2024
24、《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008
25、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
26、《安全色和安全标志》GB2894-2024
27、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

28、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008
29、《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》GB8196-2018

30、《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》GB4053.1-2025

31、《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB4053.2-2025

32、《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB4053.3-2025

33、《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024
34、《生产安全事故应急演练基本规范》YJ/T 9007-2019

35、《安全阀安全技术监察规程》TSGZF001-2006

36、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

37、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
38、《缺氧危险作业安全规程》GB8958-2006

39、《压力容器 第1部分：通用要求》GB150.1-2011

40、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

41、《个体防护装备配备规范 第1部分_总则》GB 39800.1-2020 

42、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB 39800.2-2020
43、《个体防护装备配备规范 第7部分：电子》GB 39800.7-2023

44、《危险货物品名表》GB12268-2025
45、《建筑采光设计标准》GB50033-2013

46、《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022
47、《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016

48、《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018

49、《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》

GB/T37243-2019

50、《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007
51、《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ3018-2008
52、《仪表供电设计规范》HG/T20509-2014

53、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T3022-2019

54、《工业管道安全技术规程》TSG 31-2025

55、《压力容器定期检验规则》 TSGR7001-2013

56、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016

57、《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017
58、《特种设备事故报告和调查处理导则》TSG 03-2024
59、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008

60、《生产过程危险和有害因素分类与代码》
GB/T13861-2022
61、《工业氨水》HG/T 5353-2018

62、《储罐区防火堤设计规范》GB 50351-2014

62、《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ 3018-2008

63、《电子工业废气处理工程设计标准》GB 51401-2019

64、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

65、《化学品分类和标签规范》GB 30000-2013

66、《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472-2008

67、《安全评价通则》AQ8001-2007

68、《安全预评价导则》AQ8002-2007

69、其他相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

1.2.4 有关技术文件和资料
1、南昌高新技术产业开发区管理委员会文件《晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目备案的通知》备案

2、总平面布置图、设备布置图
3、晶能光电股份有限公司营业执照
4、不动产权证

5、晶能光电原氨回收系统新增吸收塔设计方案

6、101厂房消防验收
7、其他相关资料
1.3 评价原则

本报告按国家有关法律、法规和标准、规章、规范要求对该项目进行评价，遵循下列原则：

1、认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

2、采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合新扩建项目的生产实际。

3、深入现场，结合实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

4、诚信、负责，为企业服务。

1.4  评价范围

根据与业主协商，确定本评价的范围。本评价对象为晶能光电股份有限公司晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目。

评价范围主要包括该项目的选址、总平面布置、周边环境、生产装置（设置101主厂房楼顶的尾气处理设施）、储存装置（利用原有氨水储罐并新增一个15m3氨水储罐）、仪表自动化控制系统、安全管理等。评价范围内涉及的装置详见表1.1。

表1-1  本次评价范围内涉及的装置

	序号
	装置名称
	建设主要内容
	新建、改造或扩建

	
	氨气回收系统
	新增1座第一级降膜吸收塔及其配套设备
	新增

	
	氨气回收系统
	新增一级降膜吸收塔循环水泵2台
	新增

	
	氨气回收系统
	新增一级降膜吸收塔中间罐三点浮球液位计及双法兰液位变送器、温度变送器
	新增

	
	氨气回收系统
	新增氨水在线浓度计一台、补水出料电控球阀两只
	新增

	
	氨气回收系统
	新增一级降膜吸收塔控制柜一只，包含 PLC、触摸屏及电气元器件
	新增

	
	氨气回收系统
	新增冷冻机1台
	新增

	
	氨气回收系统
	如原有冷冻机冷量不足，需
新增冷媒桶槽 1 台、冷冻水循环泵 2 台
	新增

	
	氨水储存区
	新增1个15m3氨水储罐
	新增


该项目依托原有项目的处理设施、储存设施、公用工程、生活办公设施等，均在原有项目中经过设计并考虑了后期工程需求，本报告只进行其匹配性分析和满足性分析；该公司远期预留空地、场外运输、后期拟建的建构筑物不在评价范围内。职业危害及环境保护等应有相关资质单位进行评估或分析，不在评价范围内，本报告只进行相应的引用，不对其结果的正确性负责；评价依据主要采用现行的法律法规及相应的行业标准。

本评价针对评价范围内的项目选址、总平面布置及建筑根据相关法律、法规、标准、规范进行符合性检查，对设备、装置及涉及的存储设施所涉及的危险、有害因素进行分析辨识，评价其工艺及设备的可靠性，公用、辅助设施的满足程度，并依据相应法律、法规、标准、规范的要求提出对策措施建议。

本报告是在晶能光电股份有限公司提供的资料基础上完成的，如提供的资料有虚假内容，并由此导致的经济和法律责任及其它后果均由委托方自行承担。如委托方在项目评价组出具报告后，如建设项目周边条件发生重大变化的，变更建设地址的，主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化的，造成系统的安全程度也随之发生变化，本报告将失去有效性。

1.5　评价程序

评价工作程序可分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，进行初步的项目分析和危险、有害因素识别，选择评价方法；第二阶段为实施评价阶段，对项目安全情况进行类比调查，运用适合的评价方法进行定性定量分析，提出安全对策措施及建议，与设计及投资方进行交流等；第三阶段为报告的编制阶段，主要是汇总第一、第二阶段所得到的各种资料、数据，综合分析，提出评价结论与建议，完成安全评价报告书的编制。

工作程序如图1-1所示。

	前期准备

	↓

	辨识与分析危险、有害因素

	↓

	划分评价单元

	↓

	选择评价方法

	↓

	定性、定量评价

	↓

	提出安全对策措施建议

	↓

	作出评价结论

	↓

	编制安全预评价报告


图1-1安全预评价工作程序框图

2  建设项目概况

2.1  项目基本概况
项目名称：晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目
项目地址：南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路699号
项目规模：年产浓度20%~24%氨水900m³
项目性质：改造项目

项目投资估算总额：30万元人民币

投资主体：晶能光电股份有限公司
建设单位：晶能光电股份有限公司
企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：涂洪平
项目占地面积：10m2
设计单位：北京慎恒工程设计有限公司。

2.2  企业简介及建设项目背景、组成

2.2.1　企业简介及项目背景
1、企业简介

晶能光电股份有限公司成立于2006年，曾用名晶能光电（江西）有限公司，是具有底层芯片核心技术的全产业链IDM半导体光电器件提供商，为全球知名光电企业提供LED光源和光电传感器件产品和方案。

晶能光电是硅衬底GaN技术的领导者之一，其自主创新的硅衬底LED技术从源头上打破了国外LED技术的垄断，荣获了2015年度国家技术发明奖一等奖，已发展为全球第三条蓝光LED技术路线。公司于全球率先实现了硅衬底GaN技术在LED领域的产业化和应用，同时突破了大尺寸硅衬底三基色Micro LED外延芯片技术，并在硅衬底GaN功率器件材料领域处于国际先进水平。

晶能光电始终坚持研发和前瞻性技术的高强度投入，拥有一支国际化的创新团队（其中五人入选国家重大人才计划），曾承担国家863计划、重大研发专项、强基工程、电子发展基金等数十项国家、省市级项目，拥有国家级企业技术中心、硅衬底氮化镓电子器件制造技术国家地方联合工程中心等多个国家和省部级创新平台，具备深厚的技术积累和持续的技术创新能力。

凭借卓越的技术创新和大规模制造能力，晶能光电实现了国内高端大功率LED器件的进口替代，大功率LED陶瓷封装产能居全球前三。在手机闪光灯、移动照明、汽车照明等技术要求高的细分领域出货量位居行业前列，产品应用涵盖移动智能终端、汽车、工业固化、安防监控等高端装备以及智慧城市照明、虚拟现实等。

作为产学研协同创新的典型代表，习近平总书记关心硅衬底LED技术和晶能光电的发展，并对硅衬底LED技术团队寄语：“我对你们寄予厚望”。

2、项目背景

本项目专为满足晶能光电原有氨气回收系统成品氨水浓度提升而设计，拟在原有氨气回收系统前新增第一级降膜吸收塔，新增一级降膜吸收塔循环水泵2台及配套设施，经降膜吸收塔吸收后，含氨废气继续经过原有两套并联的三级吸收塔（一用一备）吸收，提高氨气的吸收效率降低氨逃逸，使产出氨水浓度从≥8%达到氨水浓度20%~24%。废气中氨气含量达到环保排放标准，其他废气通过烟囱排入大气。

降膜吸收塔具有吸收接触面积大及能有效快速带走氨气溶解热等显著特点，具有吸收效率高、设备简单可靠、全寿命无维护等优点。 吸收系统设备可靠，运行费用低，维护费用少。模块化布置可降低系统初设成本，缩短投资回报时间。

2.3  建设项目选址概况
2.3.1 地理位置及周边环境
1、地理位置及交通情况

南昌市地处江西中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖西南岸，位于东经115°27'至116°35'、北纬28°10'至 29°11'之间。东连余干、东乡、南接临川、丰城、西靠高安、奉新、靖安，北与永修、都昌、鄱阳三县共鄱阳湖，南北最大纵距约121公里，东西最大横距约108公里，总面积7195平方公里。全境最高点梅岭主峰洗药湖中的洗药坞，海拔841.4米。全境以鄱阳湖平原为主，东南相对平坦，西北为丘陵。

南昌自古以来就被誉为“襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越”之地，是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和闽南金三角的省会中心城市，是连接三大重要经济圈（长江三角洲、珠江三角洲、海峡西岸经济区）的省际交通廊道。
2、项目用地周边环境

该项目位于晶能光电股份有限公司厂区内，地处南昌高新技术产业开发区。南昌国家高新技术产业开发区创建于1991年3月，1992年11月被国务院批准为国家级高新区。高新区地处南昌市城东，紧邻艾溪湖、瑶湖、青山湖以及赣江。区域面积231平方公里，下辖昌东、麻丘两个镇和艾溪湖管理处。

[image: image1.jpg]



图2.3-1 该项目地理位置图
晶能光电股份有限公司西侧为新力时代广场高层住宅，距离约159m；南侧是艾溪湖北路，距离约365m；东南侧是昌东大道，距离约95m；北侧为空地。

本项目尾气处理设施位于晶能光电股份有限公司厂区内101主厂房露天楼顶，西侧是105倒班宿舍、106食堂，东侧是203外延，芯片厂房，南侧是停车场，北侧是102综合动力厂房、103化学品库（甲类），东北侧为103a氨气站。氨水储罐区位于厂区中部，西侧为停车场，东侧为消防水池，东南侧为102综合动力厂房，北侧为205外延，芯片厂房，西北侧为207厂房，南侧为埋地油罐。
本次在101主厂房露天楼顶改造的尾气处理设施南侧为原有三级吸收系统、光伏发电板，东侧为光伏发电板、消防风机、酸洗塔、有机吸附塔等，东南侧为电梯机房，西侧为冷却塔。
2.3.2 厂址概况
1、地形地貌

南昌地区地处赣江抚河尾闾、东北滨临鄱阳湖。地势总体西北高、南东低，依次发育低山丘陵、岗地、平原、呈现层状地貌特性。以赣江为界，赣江西北部为构造剥蚀低山丘陵、岗地、赣江以东为河流侵蚀堆积平原，河湖港汉纷布、辫状水系发育。

该项目场地地势较为平坦，现状地面高程16.9-20m，属河湖平原地形，地貌类型属侵蚀堆积平原，地貌较单一，该区地下水补给来源为大气降水和艾溪湖水。据相关资料，地下水对混凝土无腐蚀性。根据国家地震局《中国地震烈度区划表》，南昌地区地震设防烈度为Ⅵ级。50年一遇基本风压为0.30kN/m2，50年一遇基本雪压为0.40kN/m2。

2、地震
据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）及《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2024年版），江西省南昌市抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g,设计特征周期为0.35s,设计地震分组为第一组。

3、气象、水文

（1）气象：南昌属于亚热带湿润季风气候，气候湿润温和，日照充足，一年中夏冬季长，春秋季短。南昌是典型的“夏炎冬寒”型城市，夏天炎热，有火炉之称；冬天较寒冷。年平均气温17℃-17.7℃，极端最高气温40.9℃，极端最低气温-15.2℃。年降雨量1600—1700毫米，降水日为147-157天，年平均暴雨日5.6天，年平均相对湿度为78.5%，南昌市年均雷暴日数49.9天，最多达65天。年日照时间1723-1820小时，日照率为40%。年平均风速2.3米/秒。年无霜期251-272天。冬季多偏北风，夏季多偏南风。适合植物花卉生长，是营造“花园城市”的理想地区。

（2）水文：南昌市自古就是一座水城，城市因水而发，缘水而兴，南昌市古民谚就有“七门九州十八坡，三湖九津通赣鄱”之称。水网密布，赣江、抚河、玉带河、锦江、潦河纵横境内，湖泊众多，有军山湖、金溪湖、青岚湖、瑶湖等数百个大小湖泊，南昌市市区湖泊主要有城外四湖：青山湖、艾溪湖、象湖、黄家湖（含礼步湖、蝶子湖），城内四湖：东湖、西湖、南湖、北湖。城在湖中，湖在城中。

南昌市具有“西山东水”的自然地势，是一座名副其实的东方水城。全市年均产水量为 66.25亿立方米，地表水资源为61.53亿立方米，地表径流量为51.42亿立方米，还原水量为4.07亿立方米，地下水资源为14.97亿立方米。水资源蕴藏量为7.27万千瓦，可供开发的资源为2.45万千瓦，占蕴藏量的33.7%。

2.3.3区域交通运输条件

南昌地处中国经济发达的长江三角洲、珠江三角洲和闽东南三角区的最佳“结合”部，是中国内陆承东启西、贯通南北的战略要地和重要交通枢纽，区位优势明显。京九线和浙赣线在此构成“金十字”铁路交汇；水运顺赣江入长江直达上海港出海，可谓黄金航道。昌九高速、京福高速等在此形成“天字型”高速公路网，构筑起辐射周边省际城市的6小时经济圈；现代化昌北国际航空港开辟了直达国内各中心城市乃至世界各地的国际国内航线，交通十分便捷。

2.3.4外部资源供应情况

1、水源

该项目给水利用工业园区供水水源，提供全厂区生产、生活用水所需新鲜水。市政供水管网主管为DN300，压力0.3MPa，接入管为DN150。

2、电源

该项目用电依托厂区现有供配电设施。供电电源来自开发区供电所，采用双回路供电系统，10kv电源埋地引至102综合动力用房内高压变电间。车间内设有低压配电房，共设有2台SCB10-1600和1台SCB10-800干式变压器，本项目利用其中1台SCB10-1600变压器。从配电房至各负荷用电点为低压配电，配电方式为放射式，配电电压为380/220V。

2.4  生产规模

装置规模：年产900m³浓度20%~24%氨水
产品规格：氨水浓度20%~24%；单级降膜吸收塔阻力：＜5kpa
本项目原有生产规模为年产8%氨水1800m³，本次实施技术改造后，氨水产品浓度由8%提高至20%~24%，相应生产规模调整为年产20%~24%氨水900m³。

2.5  总图布置

2.5.1工厂运输
成品氨水采用公路运输。厂区内运输利用管道形式输送。

道路系统：该项目装置区主要道路宽度为6m，其他道路及环形消防通道宽度为4m，转弯半径9m，跨越道路管架的净空高度不小于5米；厂区各建构筑物间留有足够的场地，便于消防、运输、检修；厂区南侧、东侧各设置一处出入口，实现人流、物流分离，两处出入口均与厂区外部道路直接连通。

2.5.2　总平面布置
该项目为晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目，建构筑物多位于原有厂房预留位置。总平面布置依托原有。本项目拟在原有氨气回收系统前新增第一级降膜吸收塔，新增一级降膜吸收塔循环水泵2台及配套设施，氨水储罐区新增一个15m3的氨水储罐。新增及原有尾气处理设备均位于101主厂房露天楼顶，新增氨水储罐及原有氨水储罐均位于氨水储罐区。
具体情况如下：
本项目尾气处理设施位于晶能光电股份有限公司厂区内101主厂房露天楼顶预留位置，西侧是105倒班宿舍、106食堂，东侧是203外延，芯片厂房，南侧是停车场，北侧是102综合动力厂房、103化学品库（甲类），东北侧为103a氨气站。氨水储罐区，位于厂区中部，西侧为停车场，东侧为消防水池，东南侧为102综合动力厂房，北侧为205外延，芯片厂房，西北侧为207厂房，南侧为埋地油罐。

本次在101主厂房露天楼顶改造的尾气处理设施南侧为原有三级吸收系统、光伏发电板，东侧为光伏发电板、消防风机、酸洗塔、有机吸附塔等，东南侧为电梯机房，西侧为冷却塔。

新增氨水储罐依托厂区原有氨水输送管线，氨水通过重力自流方式输送至罐内储存。

具体各装置布置详见附件的总平面布置图、设备布置图。

2.5.3  建（构）物结构

厂房内大型的、振动的设备基础，尽量落地布置，设备基础与厂房脱开，保证厂房基础及厂房整体结构的安全使用。  

根据国标GB50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》，该项目中所有主要生产装置的抗震设防类别均为丙类。建筑物地震作用和抗震措施应符合本地区抗震设防烈度的要求，按本地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g设防。

该项目主要建构筑物101厂房已与2008年2月3日通过南昌市高新技术产业开发区公安消防大队消防验收，详情见附件4，主要建、构筑物情况见表2.5-2，主要建、构筑物防火间距见表2.5-3。

表2.5-2 主要建、构筑物一览表

	序号
	建筑物名称
	结构型式
	占地面积

（m2）
	建筑面积

（m2）
	层数
	火灾危险性
	耐火等级
	备注

	1
	101主厂房
	框架结构
	4717.9
	69117.2
	2
	丙类
	二
	尾气吸收装置位于房顶

	2
	氨水储罐区
	/
	62.516
	/
	/
	戊类
	/
	新增一个15m3氨水罐


  注：参考《水泥工厂脱硝工程技术规范》GB51045-2014第5.2.4条、《酸碱罐区设计规范》T/CPCIF0431-2025第4.1条等相关标准，经与晶能光电股份有限公司及总平面布置图设计单位充分沟通确认，该企业氨水储罐区火灾危险性定性为戊类；日常安全管控、动火作业及现场运维管理等，统一按丙类场所标准从严管控执行。
表2.5-3 该项目涉及的建构筑物防火间距一览表

	该项目建构筑物
	方位
	名称
	实际距离（m）
	规范要求距离（m）
	依据规范
	备注

	101厂房（二级，丙类）
	东
	203外延，芯片厂房

（丙类）
	24.7
	10
	GB50016-2014（2018版）

表3.4.1
	该项目尾气吸收装置位于101厂房房顶

	
	南
	停车场
	16.3
	6
	GB 50067-2014

第 4.2.1 条
	

	
	西
	106食堂（民用）
	27.7
	10
	GB50016-2014（2018版）

表3.4.1
	

	
	西
	105倒班宿舍（民用）
	27.7
	10
	GB50016-2014（2018版）

表3.4.1
	

	
	北
	102综合动力用房

（丁类）
	21.4
	10
	GB50016-2014（2018版）

表3.4.1
	

	
	
	103化学品库（甲类）
	21.45
	15
	GB50016-2014（2018版）

表3.5.1
	

	
	东北
	103a氨气站（乙类）
	37.4
	10
	GB50016-2014（2018版）

表3.4.1
	


2.6  主要原辅物料及产品
建设项目的主要原辅材料、产品基本情况见表2.6-1。

表2.6-1  主要原辅材料、产品一览表
	序号
	名称
	年用/产量
	纯度
	状态
	储存方式
	最大储量
	储存地点
	运输方式
	备注

	一
	原料
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	含氨废气
	198t
	氨浓度为2g/m3
	气
	/
	/
	/
	管道
	

	二
	产品
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	氨水
	900m3
	20~24%%
	液
	罐装
	60m3
	氨水储罐区
	汽车
	氨水储罐区，利用原有2个15m3、30m3储罐新增一个15m3氨水罐


表2.6-2 公用工程消耗一览表
	序号
	公用工程
名称
	规格
	年耗量
	备注

	
	
	
	单位
	数量
	

	1
	电
	
	 kWh
	351548
	

	2
	水
	≥0.3MPa
	 t
	47520
	


装置检维修作业所用氮气，由厂区氮气站制备供给，经厂区DN8氮气输送管网，以0.6MPa工作压力输送至作业点位。

2.6.2成品罐区
成品储存利用厂内原有氨水储罐区的一个30m3氨水储罐，一个15m3氨水储罐，并新建一个15m3氨水储罐。

氨水储罐区主要设备如下表：
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	操作条件
	数量
	材质
	备注

	1
	氨水储罐
	 30m3
	个
	常温常压
	1
	玻璃钢
	卧式，原有，共用一个围堰

	2
	氨水储罐
	 15m3
	个
	常温常压
	1
	玻璃钢
	立式，原有，共用一个围堰

	3
	氨水储罐
	 15m3
	个
	常温常压
	1
	玻璃钢
	立式，新建，共用一个围堰


氨水罐区的安全设施及技术措施主要有以下方面：
1、储罐设有现场液位计；
2、罐区设置83.5m³围堰，围堰有效容量大于最大罐的容量；
3、储罐设置切断阀，事故状态下能够紧急停车；
4、罐区设置了1个喷淋洗眼器；

5、罐区周边设有事故应急池，事故发生时可排往事故池暂存。
2.7  工艺流程及自控系统
2.7.1工艺流程的基本概况

本项目所处理的含氨废气源自晶能光电股份有限公司8mil芯片生产工艺环节产生的工艺尾气，经本项目配套尾气处理设施净化处置，送至尾气处理装置经吸收液吸收处理，再通过原有三级吸收塔，制取20%~24%氨水。
（一）氨的物理性质与吸收原理

氨（NH3）是一种无色、有强烈刺激性气味的气体，极易溶于水。在常温常压下，1 体积水可溶解约700体积的氨气，形成氨水（NH3·H2O），其溶解过程为物理吸收过程，遵循亨利定律：在一定温度下，气体在液体中的溶解度与该气体在气相中的平衡分压成正比。用公式表示为：C = H \cdot P，其中C为气体在液体中的溶解度（mol/L），H为亨利系数（mol/(L·Pa)），P为气体在气相中的平衡分压（Pa）。对于氨-水体系，氨在水中的亨利系数较小，表明氨在水中有较大的溶解度，这为水洗吸收含氨废气提供了理论基础。

两级水洗吸收流程与强化吸收机制

本项目采用增加一套高效降膜吸收塔搭配原有氨气回收系统配套设备来吸收处理回收含氨废气。

1、高效降膜吸收塔及填料塔系统
高效吸收塔系统，含氨废气从塔顶进入降膜吸收塔与顶部喷淋的吸收液(RO水)接触，废气中大部分氨气被吸收液吸收，废气中氨气含量降低，吸收液含氨浓度升高并达到20%~24%浓度。

在原有三级吸收塔前增加降膜吸收塔及配套装置，经降膜吸收塔吸收后，含氨废气继续经过原有两套并联的三级吸收塔（一用一备）吸收后废气中氨气含量达到环保排放标准，其他废气通过烟囱排入大气。
一级降膜吸收塔：含氨废气首先进入一级降膜吸收塔顶部，与换热器内壁溢流而下液膜顺流接触。在接触过程中，废气中的氨分子由于浓度差的作用，不断从气相向液相扩散，被水吸收形成稀氨水。同时由于氨气溶于水放出的热量，被壳程的冷却水带走，可进一步强化气液传质过程，使氨分子更易从气相转移至液相。降膜吸收塔的主要作用是初步降低废气中的氨浓度，为后续二级水洗减轻负荷。

降膜吸收器的工作原理基于气液两相之间的质量传递和物质吸收作用，主要包括以下几个关键步骤：

气液接触：气体通入吸收器，通过喷淋板或管内进料形成薄膜，气相在薄膜表面与液相接触，开始质量传递过程。

物质吸收：气相中的挥发性成分在接触过程中被液相吸收，随着薄膜下降逐渐分离出来，完成气液分离。

传质效率：降膜吸收器通过调节进气速度、液相流量和温度等参数，实现最佳的传质效率，提高吸收效果。

降膜吸收塔循环氨水浓度达到要求回收标准后，通过循环泵将塔底部的氨水打入副产氨水罐内储存，氨水罐储存到一定量后通过副产氨水泵外送回收利用，氨水储罐设置放空阀，保持常开，放空氨气经管道回收至氨吸收塔进行处理。

二级水洗吸收：利旧原有两套三级吸收塔（一用一备）。原有三级吸收塔工艺为，含氨气废气经密闭集气管道统一收集，负压输送至碱雾处理塔底部，自下而上进入塔内。塔顶喷淋系统自上而下雾化喷洒吸收液，气液逆流充分接触；利用吸收液对氨气的溶解与中和作用，高效吸附、去除废气中的氨气及碱雾污染物塔底集液段储存吸收液，配套氨水循环泵将液体加压输送至塔内喷淋层，持续循环喷淋；整套输送管路密闭设置，防止吸收液挥发泄漏。经洗涤净化后的洁净气体，经由排气筒高空达标排放。

经过一级水洗后的废气，氨浓度有所降低，但仍可能未达到排放标准，进入三级吸收塔进行深度处理。三级吸收塔同样采用逆流喷淋方式，塔顶喷淋的清水对废气中的残余氨进行再次吸收。由于三级吸收塔处理的废气氨浓度较低，将吸收液回流到一级降膜吸收塔内，作为循环液使用，此时可适当降低喷淋水量，以保证吸收效果的同时节约水资源。

处理后尾气排放浓度符合当地环保部门浓度要求。

2.7.3上下游装置关系
本项目为8mil芯片生产工序的尾气处理装置，该工序产生的含氨废气，经尾气处理装置采用吸收液吸收净化处理，本项目在原有三级吸收塔前增加降膜吸收塔及配套装置，加此装置后，让原本吸收液中氨浓度富集至20%~24%，形成氨水副产物，后作为产品外售。

2.7.4自动控制及仪表

自动控制系统的设置和安全功能

原有氨吸收过程冷冻水设定进口温度10°C，出口温度为-6℃。
新增一级降膜吸收塔设置控制柜一只，包含PLC、触摸屏及电气元器件。在原有氨回收系统基础上，增设补水管路电动比例调节阀与第一级吸收塔水箱磁翻板液位变送器；相关控制逻辑纳入新增 PLC控制柜管理，根据液位变送器反馈信号自动调节电动比例调节阀开度，控制补水流量。
    冷却系统由一台循环冷媒冷冻机组组成。循环冷媒选用乙二醇与水混合溶液，循环冷媒进口0°C，出口-5°C。另外，制冷机设置有二台冰冻水循环泵(1开1备)，保证冷冻水循环。
2、其他拟采取的其他安全措施

（1）仪表设备型号材料的选择

① 防爆：区域内电动变送器采用本安型或隔爆型。仪表设备的防爆等级拟采用ExdⅡCT4以上。

②防腐：对于本装置被测介质为腐蚀性介质的传感器一律采用法兰连接，管路阀门材质选用PVC或PP。

③防漏：管道除与设备相连接采用法兰连接外，均采用焊接连接。

2.8　主要设备选型

表2.8-1  主要设备一览表

	名称
	材料规格
	位置
	数量
	单位

	新增升级设备一览

	降膜吸收塔
	WF-20、材质：改性PP
	101厂房屋顶
	1 
	只

	氨水中间罐
	容积：2m3、材质：改性PP
	101厂房屋顶
	1 
	只

	氨水循环泵
	水量：18m3/h、扬程：20m、功率：2.2kw、过流部件：304L、DIICT4
	101厂房屋顶
	2 
	只

	冷冻水泵(选配)
	水量：20m3/h、扬程：20m、功率：2.2kw、过流部件：304L、DIICT4
	101厂房屋顶
	2 
	只

	冷冻机(选配)
	制冷量：65kw、功率30kw、风冷、含冷媒桶槽
	101厂房屋顶
	1 
	套

	氨水储罐
	玻璃钢、15m³
	氨水储罐区
	1
	个

	原有设备一览

	碱雾洗涤塔（备用）
	容积30m³，Q=4500m³/h
	101厂房屋顶
	3
	台

	碱排风风机（备用）
	风量1500m³/h,功率2.2kw，全压1244pa
	101厂房屋顶
	3
	台

	碱雾洗涤塔
	容积30m³，Q=4500m³/h
	101厂房屋顶
	3
	台

	碱排风风机
	功率3kw，风压1414pa，风量2888m³/h
	101厂房屋顶
	3
	台

	水冷低温式冷水机
	功率17.2kw、电源380v/50hz、
	101厂房屋顶
	1
	台

	水冷低温式冷水机

（备用）
	功率8.6kw、电源380v/51hz、
	101厂房屋顶
	1
	台

	氨水储罐
	玻璃钢，30m³
	氨水储罐区
	1
	个

	氨水储罐
	玻璃钢、15m³
	氨水储罐区
	1
	个


2.9  公用工程及辅助设施

2.9.1供配电 
电源

该项目采用双回路供电系统，一路为工业园总供电所10kV专用电源，一路为10kV公共市电供电，通过高压电力电缆从10kV高压线杆引下埋地引至102综合动力用房内高压变电间。2路10kV侧电源设联络，自动切换装置，并设电气和机械互锁，且变压器均分在2路10kV电源上。高压柜内设置真空断路器和高压避雷器，低压柜总进线柜内需设置I型浪涌保护器。车间内设有低压配电房，共设有2台SCB10-1600和1台SCB10-800干式变压器，从配电房至各负荷用电点为低压配电，配电方式为放射式，配电电压为380/220V。

本项目利用1台SCB10-1600变压器，额定容量为1600kVA，现有富余容量923kVA。本项目新增用电装机容量约38.8kw，现有供电容量可充分满足项目用电需求。
2、应急或备用电源的设置

本项目新增设备为二级负荷，企业采用双回路供电系统，满足二级用电负荷的要求。有毒气体报警系统、火灾报警等一级负荷中的重要负荷，由专设的UPS不间断电源供电，应急照明由应急照明灯具自带的蓄电池提供备用电源。PLC控制柜应急电源利用现有600kVA UPS电源供给。
3、防雷防静电设施

（1）防雷

本项目尾气处理设施位于晶能光电股份有限公司101主厂房露天楼顶，防雷依托101主厂房已有防雷设施。101主厂房等属第二类防雷建筑物，采用接闪带防直击雷，屋面接闪带网格不大于10×10(m)或12×8(m)，避雷引下线采用结构柱内四对角主筋(不小于Ф10)，引下线上与接闪带焊接，下与接地扁钢连通，引下线之间的距离不大于18m。屋顶上所有凸起的金属构筑物或管道等，均与接闪带焊接。所有防雷及接地构件均采用热镀锌，焊接处做防腐处理。防雷防静电及电气保护接地均连成一体，组成接地网，接地电阻不大于4欧，所有设备上的电机均利用专用PE线作接地线。室外设备的金属外壳均与室外接地干线作可靠连接。在尾气吸收塔等高耸设备顶部设置避雷针，确保塔体、等突出构筑物处于有效防雷保护范围内。新增室外金属罐体做防直击雷接地，接地点不少于2 处，并沿罐体周边均匀布置，引下线的间距不大于18m，每根引下线的冲击接地电阻不大于10Ω，储罐金属附件全部与接地网等电位连接
4、腐蚀环境的配电

尾气处理设施是腐蚀环境。装置现场采用的配电箱、控制箱等配电设备采用防腐、防水、防尘型，线路采用KBi 型金属柔性导管敷设，桥架采用201 不锈钢材质桥架。供电外线及厂房内的动力电缆采用交联聚乙烯绝缘电力电缆（YJV型）和轻型聚氯乙烯护套软线（RVV型），电缆敷设方式主要采用沿电缆桥架敷设，再穿桥架引下装置或保护钢管敷设至各用电设备。    

2.9.2　给排水
1、给水
该公司给水利用工业园区供水水源，提供全厂区生产、生活用水所需新鲜水。市政供水管网主管为DN300，压力0.3MPa，接入管为DN150。

本项目无新增生活用水。
现有已建项目碱性废气采用1套三级水喷淋处理设施处理后排放，设计处理能力3000m³/h,根据建设单位提供资料,喷淋塔气液比为2L/m³,则碱性废气喷淋用水量为 6m³/h，年用水量为47520m3，喷淋塔水箱容积0.8m³。
2、排水

本着清污分流、控制污染、保护水资源的原则，将排水系统划分为生活污水系统、生产污水系统、厂区雨水系统及清净下水系统。
厂区生活污水经化粪池处理，处理达排放标准后排入厂区排水管道。

生产废水排至厂区污水处理站，经预处理后排入市政污水管网。

雨水经有组织收集后，由厂区雨水管网排入市政雨水管道。

3、清洁下水

晶能光电股份有限公司厂区内氨水储罐区围堰有效容积83.5m³，罐区旁设置一座事故池（有效容积3m³），103a氨气站设置一座103b事故池（有效容积360m3），在103化学品库的北侧设置一座地埋式事故应急池（有效容积756m³）。当事故发生时可在事故池中暂存，再通过泵输送至厂区废水处理设施处理，待水质检测合格后达标后排放，能够满足事故状态下消防废水的事故污水收集需求。
2.9.5 消防
该项目消防依托已有消防设施，严格执行有关消防、防火设计规范和标准，根据工程规模、火灾危险类别和邻近企业消防力量，合理地设置消防设施，并实施有效地控制，以减少和防止火灾事故发生。

（1）室内外消火栓系统

利用101主厂房室内消火栓系统，101主厂房（占地面积S=4717.9㎡，h14.65m，V≈69117.2m³），火灾危险性属丙类。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.3.2 条，其室外消火栓用水量为40L/s，根据第3.5.2条，室内消火栓用水量为20L/s，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014表3.6.2火灾延续时间为3.0h；则一次室内外消防水量为3×60×3600/1000=648m³。厂房设有水喷淋自动灭火系统，喷淋系统设计流量27.2L/s，火灾持续时间1h，喷淋用水量97.92m³。则一次消防总用水量合计745.92吨。

2、厂区设有地下消防水池，有效容积为1500m³，分为能独立使用的两格。配置消防水泵两台，一用一备，Q=60L/S，H=60m，N=75Kw；配置喷淋水泵两台，一用一备，Q=30L/S，H=60m，N=45Kw。

消防管网在厂区内形成环状，并用阀门分隔成若干独立段。在环状管网上设置一定数量的室外消火栓。室外消火栓的设置：工艺装置区间距不大于60m，公用工程及辅助设施区间距不大于120m。室内消火栓系统均由厂区环状管网接出。
综上所述，现有消防水池、消防泵房、消防水箱及消防管网满足本项目消防需求。

（3）灭火器的配置

根据《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》的要求, 本装置区内各建、构筑物配置手提式灭火器。
（4）消防站

依托现有的消防控制室，24小时值守。在关键部位、生产装置、重点岗位、道路设置了火灾报警系统、有毒气体报警、视频系统，主机设置在控制室，控制室工作人员在控制室内监视站内设备及外人进入情况。
2.9.6维修

该项目维修依托现有维修能力。机修车间位于102厂房内部，所配设备齐全，机械加工能力和维修能力等都非常大。本项目所需要的机械加工和维修任务将充分利用此机修车间来完成。
2.10 组织机构及人员组成

1、组织机构

晶能光电股份有限公司建立一套完整的工厂体制和组织机构。

2、生产班制及定员

该项目依托现有劳动定员配置，共计14人，年工作天数330天，实行三班两运转生产作业模式，以保障生产连续稳定运行。

3、人员培训情况

在工程投产前聘请一些安全、技术及生产专家对技术和生产操作人员进行全面的培训。培训内容包括工艺培训、仪电培训等，通过晶能电子自控知识讲授和岗位培训，使运行值班人员达到上岗要求，维护检修人员能完成一般技术故障处理和日常维护保养工作。

2.11安全管理体系

该公司设置环境健康安全管理委员会（EHSC），委员会下设办公室，设安全部为公司安全管理机构，配备2名安全管理人员，企业各部门相应成立以部门负责人为组长的基层EHS管理小组，并配备专（兼）职EHS管理员，具体负责本单位EHS工作。基本形成EHSC统一领导、EHSO集中管理、各工厂部门具体负责的环境健康安全管理网络与运行机制。主要负责人和安全管理人员已培训并取证，形成了有效的安全管理体系。安全生产管理制度、人员培训符合相关规范的要求。对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核，合格方准许上岗，能够熟练掌握本专业及本岗位的生产技能。具备和符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，建立健全有关安全生产的规章制度；建立了健全的安全生产责任制，明确了安全生产岗位的责任人员、责任内容和考核要求。
3　主要危险、有害因素分析

3.1  固有的危险特性

    3.1.1 主要危险、有害物质

该项目涉及物料有：

（1）原料：含氨废气等。
（2）副产物：氨水浓度20%~24%等。

（3）设备检修时吹扫用气：氮气。
上述物料列入危险化学品名录的有：氨水、氨气、氮气等。

本项目所处理的含氨废气源自晶能光电股份有限公司8mil芯片生产工艺环节产生的工艺尾气，经本项目配套尾气处理设施净化处置；尾气中氨气含量较低，整体危险特性相对较小。检维修氮气来自氮气站制造的氮气，通过厂区氮气管道供应。
一、主要危险化学品

主要危险化学品理化及危险特性见表3.1-1。

表3.1-1  危险化学品理化及危险特性表

表3.1.1-1 氨水

	品    名
	氢氧化铵
	别      名
	氨水
	CAS号
	1336-21-6

	英文名称
	Sodiun hydroxide
	分  子  式
	NaOH
	分   子   量
	40.01

	理

化

性

质
	外观与性状：无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。

主要用途：用于制药工业，纱罩业，晒图，农业施肥等。

相对密度(水=1)：0.91　　饱和蒸汽压（kPa）：1.59／20℃         

溶解性：溶于水、醇。

	燃烧

爆炸

危

险

性
	燃烧性：本身不燃    

爆炸下限[%(V/V)]：16.0　　爆炸上限[%(V/V)]：25.0

危险特性：易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气团。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

燃烧（分解）产物：氨、氮氧化物。

稳定性：稳定　　禁配物：酸类、铝、铜。　聚合危害：不能出现

灭火方法及灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

	包

装

与

储

运
	危险货物包装标志： 20   包装类别：Ⅲ 

储运注意事项：储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放。露天贮罐夏季要有降温措施。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

	毒性

及健

康危

害性
	接触限值：中国MAC：30mg/m3（氨）

侵入途径：吸入  食入

健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明，皮肤接触可致灼伤。

慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。

	急

救
	皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。

	防

护

措

施
	工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。　　眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿工作服。　　手 防 护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	泄

漏

处

置
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。也可以用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。


表3.1.1-2 氨
	品    名
	氨
	别      名
	氨气、液氨
	CAS号
	7664-41-7

	英文名称
	ammonia
	分  子  式
	NH3
	分   子   量
	17.03

	理
化
性
质
	外观与性状：无色有刺激性恶臭的气体。     
主要用途：用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。      
熔点：-77.7℃      相对密度（水=1）：0.82/-79 ℃      相对密度（空气=1）：0.6
沸点：-33.5℃              饱和蒸汽压（kPa）：506.62/4.7℃ 
溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚。    临界温度：132.5℃       临界压力（Mpa）:11.40

	燃
烧
爆
炸
危
险
性
	燃烧性：易燃     
闪点：无资料；    爆炸性（V%）：15.7~27.4       自燃温度：651℃
危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
燃烧（分解）产物：氧化氮、氨。      稳定性：稳定       避免接触的条件： 
聚合危害：不能出现                 禁忌物：卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。
灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正要燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。

	包
装
与
储
运
	危险性类别：第2.3类     有毒气体           
危险货物包装标志： 6；32   包装类别： 
储运注意事项：易燃、腐蚀性压缩气体。储存在阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素（氟、氯、溴）、酸类等分开存放。罐储时要有防火防爆技术措施。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，中途不得停驶。

	毒
性
及
健
康
危
害
性
	接触限值：中国MAC：30mg/m3.。        
侵入途径：吸入
毒性：属低毒类   LD50：350mg/kg （大鼠经口）   LC50：2000ppm4小时（大鼠吸入） 
健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解性坏死，引起化学性肺炎及灼伤。急性中毒：轻度者表现为皮肤、粘膜的刺激反应，出现鼻炎、咽炎、鼻管及支气管炎；可有角膜及皮肤灼伤。重度者出现喉头水肿、声门狭窄、呼吸道粘膜细胞脱落、气道阻塞而窒息，可有中毒性肺水肿和肝损伤。氨可引起反射性呼吸停止。如氨溅入眼内，可致晶体浑浊、角膜穿孔，甚至失明。

	急
救
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清彻底水冲洗。或用3%硼酸溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。
眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时人输氧。呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。          

	防
护
措
施
	工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。             眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
防护服：穿工作服。            手防护：必要戴防护手套。
其他：工作现场禁止吸烟、进食、和饮水。工作后，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。

	泄
漏
处
置
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服（完全隔离）。切断气源，高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解，然后抽排（室内）强力通风（室外）。也可以将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。储区）罐）最好设稀酸喷洒（雾）设施。


表3.1.1-3 氮气[压缩的]  
	标识
	中文名：氮[压缩的]；氮气
	危险货物编号：22005

	
	英文名：nitrogen，compressed
	UN编号：1066

	
	分子式：N2
	分子量：28.01
	CAS号：7727-37-9

	理化性质
	外观与性状
	无色无味压缩或气体。

	
	熔点（℃）
	-209.8
	相对密度(水=1)
	0.81
	相对密度(空气=1)
	0.97

	
	沸点（℃）
	-195.6
	饱和蒸气压（kPa）
	1026.42/-173℃

	
	溶解性
	微溶于水、乙醇。
	临界温度（℃）
	-147

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入。

	
	毒性
	LD50：                  LC50：

	
	健康危害
	空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成微血管阻塞，发生“减压病”。

	
	急救方法
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，就医。皮肤、眼睛与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，就医治疗。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氮气

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	不燃，但在日光暴晒下，或搬运时猛烈摔甩，或者遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	―――

	
	储运条件
与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。验收时应注意品名，注意验瓶日期，先进仓先发用。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件损坏。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	
	灭火方法
	不燃，切断气源。用雾状水保持火场中容器冷却，可用雾状水喷淋加速液态蒸发，但不可使水枪射至液氮。


1、监控化学品的辨识
根据《监控化学品管理条例》（国务院令第190号）及《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号，2020年）等的规定，该项目不涉及监控化学品。
2、易制毒化学品的辨识
根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令445号，[2018年修订]703号，国办函〔2021〕58号）、《关于将4-(N-苯基氨基)哌啶、1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶、N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺、大麻二酚、2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其酯类、3-氧-2-苯基丁酸及其酯类、2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸酯类列入易制毒化学品管理的公告》（公安部、商务部、国家卫生健康委员会、海关总署、国家药品监督管理局、应急管理部 2024年8月2日）、《关于将4-哌啶酮和1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮列为易制毒化学品管理的公告》公安部，商务部，国家卫生健康委员会，应急管理部海关总署国家药品监督管理局2025年6月20日联合公告的规定，该项目不涉及易制毒化学品。
3、剧毒化学品的辨识
根据《危险化学品目录》（2026年修订）辨识，该项目不涉及剧毒化学品。
4、易制爆化学品辨识
根据《易制爆危险化学品名录》（公安部公告2017年版），经辨识，该项目不涉及易制爆危险化学品。
5、高毒化学品辨识 
根据《高毒物品目录》卫法监（2003）142号规定，经辨识，该项目氨气涉及高毒化学品。
6、重点监管的危险化学品辨识


根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）的规定辨识，该项目氨气涉及重点监管的化学品。
7、特别管控危险化学品辨识
根据《特别管控危险化学品目录》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号），该项目氨气涉及特别管控危险化学品。
8、限制、淘汰落后生产工艺装备和产品
依据 《产业结构调整指导目录（2024年本）》、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号）、应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号）等规定，该企业不涉及限制、淘汰落后生产工艺装备和产品。
3.1.2危险工艺辨识

根据国家安全监管总局安监总管三〔2009〕116号《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和安监总管三〔2013〕3号《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》，该项目不存在危险工艺。

3.2  建设项目生产过程中涉及具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的危险化学品数量、浓度和所在的单元及其状态

本项目生产过程中涉及具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的危险化学品有氨水等。其数量、浓度和所在的单元及其状态具体见表3.1.3-1。
表3.1.3-1 危险化学品数量、浓度和所在的单元及其状态一览表
	序号
	物料

名称
	现场最大活动数量
	状态
	作业场所
	温度/℃
	压力/MPa
	主要危险性

	1
	含氨废气
	几乎可以忽略不计
	气
	尾气处理设施
	0~10
	-1734.4pa
	易燃、有毒

	2
	氨水
	5m3
	液
	尾气处理设施
	0~10
	常压
	有毒、腐蚀

	3
	氨水
	60m3
	液
	氨水储罐区
	常温
	常压
	有毒、腐蚀


3.3  建设项目工艺过程可能导致泄漏、可燃气体爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险源

3.3.1工艺过程可能导致泄漏事故的危险源

本建设项目生产装置中存在着有毒、易燃、腐蚀物质。设备、管道、阀门，一旦因操作失误、设备和自身因素，造成物料的大量泄漏，温度上升，有可能造成人员中毒伤亡、火灾甚至可燃气体爆炸，因此，在生产过程中，防止泄漏引起的火灾、可燃气体爆炸、人员中毒等事故显得尤为重要。作业场所出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性因素如下：
①工艺技术设计不合理，操作中关键参数控制要求不严格。

②设备、阀门、管道、本身缺陷，材料及安装质量未达到标准要求；生产、制造过程中不按照有关规定进行；材料选择不符合标准。

③人为因素

违章操作、误操作、缺少必要的安全生产和岗位技能知识；工作责任心不强。

④外来因素

外来物体的打击、碰撞，外来明火或外来人员吸烟乱丢抛烟头。

⑤其他因素

根据使用的原料理化特性，生产工艺特点，本报告对化学品在贮存、运输、生产三个方面进行泄漏可能性分析。化学品泄漏的可能性见表3.3-1。

表3.3-1  化学品泄漏的可能性

	序号
	物质名称
	发生泄漏的可能性
	泄漏的危险
	可能泄漏方式

	1
	含氨废气
	可能
	中毒、火灾、可燃气体爆炸
	泄漏、喷射

	2
	氨水
	可能
	中毒、腐蚀
	滴漏、喷溅


由于设备损坏或密封点不严、操作失误引起泄漏从而释放易燃、易爆、有毒有害物质，将会导致火灾、可燃气体爆炸、中毒等重大事故发生，因此，事故的预防首先应杜绝生产装置的跑、冒、滴、漏。
⑥管理因素

管理制度不健全，操作规程缺失，安全监管不到位。

3.3.2工艺过程可能导致火灾、可燃气体爆炸事故的危险源

（1）生产过程中氨水泄漏，分解放出氨气, 或含氨废气泄漏，温度越高, 分解速度越快, 可形成爆炸性气团，遇点火源引起火灾、爆炸。

（2）电气火灾

各种配电装置、电气设备、电器、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花或者过热，发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故。

建筑防雷装置如果失效，雷电流无安全的通路，可能引起火灾、爆炸事故。
静电火灾。静电的主要危害是静电放电，若防静电措施不落实或效果不佳，静电荷将得以积聚，当积聚的静电荷放电能量（产生的电火花能量）大于可燃混合物的最小引燃能，并且在放电间隙中易燃蒸气和空气混合物处于爆炸极限范围时，将引起火灾、爆炸事故。静电产生的原因主要有:安全技术措施不当，如没有采用接地保护，导致静电积聚，发生危险；另外人体活动，穿化纤品衣物等由于个体防护用品使用不当也可以产生静电，发生危险。

由于工作人员违章操作，不执行工作票制度等导致发生电气火灾事故。

配电室如果管理不善，门窗没有采取可靠的防止小动物（鼠、猫、鸟、蛇等）进入措施，当小动物进入变配电室并窜入变配电柜内时，有可能发生小动物触电造成电气短路，引发电气事故，导致烧毁变配电室设备及烧伤作业人员。
3.3.3工艺过程可能导致中毒、窒息、灼烫事故的危险源

生产过程中涉及的有毒物料如含氨废气、氨水等，均具有一定程度的毒性，在生产运行过程中如果操作不当或发生意外事故，有引起人员中毒事故发生的可能性。氨水等物质具有一定的腐蚀性，可能引起灼伤。中毒、灼烫原因分析如下：

（1）泄漏扩散
设备、容器的泄漏，泵、法兰、管件、阀杆、搅拌器等密封处的泄漏跑料。泄漏量积累成为主要释放暴露源。
（2）工艺操作过程
取样、液体物料储罐转移、设备容器清洗过程、故障处理过程等。
（3）其他
火灾、爆炸引起的毒害物、腐蚀性物料扩散。

本项目涉及有限空间有氨水储罐等，员工检维修时易发生中毒事故。

（4）本项目检维修吹扫涉及氮气，员工吸入高浓度氮气会迅速出现胸闷、气短、乏力、意识模糊，严重时造成昏迷、呼吸心跳骤停，窒息
3.4  建设项目可能造成作业人员伤亡的其他危险和有害因素辨识
该项目可能出现作业人员伤亡的其他危险、有害因素有触电、物体打击、机械致害、高处坠落、厂(场)内车辆致害、坍塌、等，具体叙述如下。

3.4.1物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。高处的物体固定不牢，排空管线等固定不牢，因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；高处作业或在高处平台上作业工具，材料使用、放置不当，造成高空落物等；物料搬运、装卸过程发生跌落碰及人体；发生爆炸产生的碎片飞出等，造成物体打击事故。物体打击事故也是工程建筑施工中的常见事故。
3.4.2触电
该项目现场使用电气设备，由于以下原因可能造成触电伤害。

（1）电气线路：由于电气线路绝缘层老化、破损，带电体裸露，乱拉私接临时电线，错接电源线造成串电，电源短路，接头无绝缘处理，可造成触电危害。

（2）电气设备：若电气设备和设施绝缘损坏，或使用不合格或有缺陷的电气设备、设施，或配电箱设计、安装不合理，电气设施罩、盖、壳、插头等安全防护破损，以及移动电气设备无防护设施（未使用触电保安器）等，会导致人员直接接触带电体触电。

（3）用电设备：生产使用的运转机器、泵等用电设备，若导线裸露、接线不规范、接线磨损等，会导致操作人员接触带电体触电。

（4）接地保护：若电气设备、机械设施未接地或接地不良，电气设施和设备接地保护失效而使机器设备带电，因漏电导致设备带电造成触电伤害。

（5）电工工具：若小型移动电气设备无防护设施（未使用触电保安器）,手持电动工具等移动电气设备绝缘不好，绝缘工具不合格，使用非绝缘工具等，可造成触电危害。

（6）安全电压：若进入容器内或潮湿处，不使用安全电压作业，可造成人身触电的危害。

（7）误操作：检修压缩机等设备不挂告示牌，他人误合检修的设备电气开关，造成人身触电的危害。

（8）电工安全用具不合格或电工作业安全措施不完善，会导致操作人员接触带电体触电。

室外变电站变配电装置、配线（缆）、构架、箱式配电站及电气室都有遭受雷击的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至致命的危险；雷电流的热效应能引起电气火灾及爆炸。

3.4.3机械致害
机械设备(含部件)或加工件直接与人体或设备设施接触造成的夹击、碾压、绞、剪切、割、刺及物体飞溅等事故。该项目循环泵的运转设备等会对人员造成机械致害，如果防护不当或在检修时误启动可能造成机械致害事故。

3.4.4高处坠落
本项目在设备运行、维护保养、检查修理过程中，存在高处作业环境。各类登高固定式钢梯、平台、防护栏杆、脚手架等的设计、制造、安装缺陷；不良气候条件下（如雨、雪、风、雾天气），梯子平台防滑性能下降、扶手滑湿；以及照明不良、思想麻痹、注意力不集中等，都将可能造成作业人员高处坠落或坠物伤人事故的发生。
3.4.5厂(场)内车辆致害
在厂区内行驶的各类车辆，因车速较快、操作不当等，可能对现场的工作人员产生碰撞、碾压伤害，对设备设施产生碰撞损害。若厂区主要运输道路路宽、道路转弯半径、管架高度等不符合国家标准要求，在运输中极易因交通事故造成设备、管道被撞，导致物料泄漏，引起燃烧爆炸、中毒事故。

3.2.6坍塌
坍塌是指在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破 坏而造成的事故。造成坍塌事故的主要原因有：

1）建筑物坍塌。墙、柱裂缝，倾斜失稳等引起房屋破坏，其原因主要有 房屋不合理，计算上发生错误，结构强度、刚度严重不足；砂浆、混凝土标号低于设计标号要求，材料没有达到有关规定的要求；施工质量低劣；地震及其他外力作用。

2）地质构造发生变化，房屋随之倒塌。

3）由于建筑质量问题及地震等原因有可能造成各建筑物坍塌，设备倾 覆，不但会造成巨大的经济损失，还会造成其内或周围的人员伤亡。

4）进出厂区的车辆不按要求行驶或因驾驶员失误造成的车辆碰撞而造成的坍塌。

3.4.7噪声

噪声是一种人们所不希望的声音。它经常影响着人们的情绪和健康，干扰人们的工作和正常生活。

长期工作在高噪声环境下而又没有采取任何有效的防护措施，必将导致永久性的无可挽回的听力损失，甚至导致严重的职业性耳聋。职业性耳聋列为重要的职业病之一。强噪声除了可导致耳聋外，还可对人体的神经系统、心血管系统、消化系统，以及生殖机能等，产生不良的影响。由于噪声易造成心理恐惧以及对报警信号的遮蔽，它又是造成工伤死亡事故的重要配合因素。患有职业性耳聋的工人在工作中很难很好地与别人交换意见，以致影响工作效率。 

该项目产生噪声源的主要设施为泵等，会产生空气动力学及机械性噪声。

3.4.8高温与热辐射

高温作业主要是夏季气温较高，湿度高引起，该项目所在地极端最高气温达41℃，相对湿度可达到100%，如通风不良就形成高温、高湿和低气流的不良气象条件，即湿热环境。人在此环境下劳动，即使气温不很高，但由于蒸发散热更为困难，故虽大量出汗也不能发挥有效的散热作用，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。

夏季露天作业，如：露天物料搬运、露天设备检修等，其高温和热辐射主要来源是太阳辐射。夏季露天作业时还受地表和周围物体二次辐射源的附加热作用。露天作业中的热辐射强度作用的持续时间较长，且头颅常受到阳光直接照射，加之中午前后气温升高，此时如劳动强度过大，则人体极易因过度蓄热而中暑。此外，夏天作业时，因建筑物遮挡了气流，常因无风而感到闷热不适，如不采取防暑措施，也易发生中暑。

高温可使作业工人感到热、头晕、心慌、烦、渴、无力、疲倦等不适感，可出现一系列生理功能的改变，主要表现在：

1．体温调节障碍，由于体内蓄热，体温升高。

2．大量水盐丧失，可引起水盐代谢平衡紊乱，导致体内酸碱平衡和渗透压失调。

3．心率脉搏加快，皮肤血管扩张及血管紧张度增加，加重心脏负担，血压下降。但重体力劳动时，血压也可能增加。

4．消化道贫血，唾液、胃液分泌减少，胃液酸度减低，淀粉活性下降，胃肠蠕动减慢，造成消化不良和其他胃肠道疾病增加。

5．高温条件下若水盐供应不足可使尿浓缩，增加肾脏负担，有时可见到肾功能不全，尿中出现蛋白、红细胞等。

6．神经系统可出现中枢神经系统抑制，注意力和肌肉的工作能力、动作的准确性和协调性及反应速度的降低等。

高温危害程度与气温、湿度、气流、辐射热和人体热耐受性有关。

3.4.8 跌落

1、屋顶由于下雨地面湿滑或存在冰雪、积水，摩擦系数不足，造成人员跌落。
2、物料乱堆、通道堵塞未及时清理，可能造成人员跌落。

3、平台、坡道、坑池周边无防护栏或防护栏高度不足、损坏，造成人员跌落。

4、照明不足或照度不够，造成人员跌落。
3.4.9其他危险分析

在生产、检修过程中可能存在因环境不良，注意力不集中等原因造成滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。
3.5  自然条件危险、有害因素分析

1、地震
地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，如生产、储存装置因地震作用发生破裂、倾覆后，极易发生火灾、爆炸，污染环境等事故，造成人员伤亡和财产损失。该项目所在区域地震烈度为Ⅵ度，地震的威胁较小。
2、雷击
项目建成后，建（构）筑物可能遭受雷击，造成建（构）筑物、设备等的损坏，输配电系统破坏，从而引起火灾、爆炸等事故，造成人员伤亡和财产损失。因此，必须加强防雷措施。

3、暴雨、洪水
根据南昌的气象条件来看，年降雨量1600—1700毫米，且夏季雨量较为集中，需要预防夏季的暴雨洪涝。一旦发生暴雨而疏导不及时，生产设备、设施、建筑物可能因排水不畅，造成基础下沉，设备倾斜、损坏，从而引发事故。

4、高气温及潮湿天气
厂址所在区域极端最高气温为40.9℃。在高温和烈日暴晒下，密闭容器或管道的内部介质吸收热能，体积膨胀，压力会急速增大，有可能导致设备和管线破裂（特别是有压力存在的设备和管线）。另外高气温也可造成人员中暑。

该项目存在腐蚀性化学品，雨水和潮湿空气加大了腐蚀性化学品对金属及砼结构具有腐蚀性，在运行过程中建筑、设备、管道易腐蚀，而腐蚀可能造成设备的损坏而发生泄漏，而基础、管架的腐蚀可能造成设备、管道的倾覆、变形、断裂等引起事故。

5、 低气温
厂址所在区域极端最低气温-15.2℃。低气温和潮湿空气可能造成屋顶结冰压塌建筑，造成事故；同时，地面结冰，容易造成人员滑倒跌伤等。

3.6  建设项目内部装置相互间的影响及可能产生的危险分析
尾气处理设施改造

在原有氨气回收系统前新增第一级降膜吸收塔，新增一级降膜吸收塔循环水泵2台及配套设施，若PLC系统不能有效衔接、调度，生产会有波动，影响下游工序。

3.7  重大危险源辨识及分级

1）辨识标准

危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018规定：单元是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

 储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。
根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的规定对项目的危险化学品生产、储存单元进行重大危险源辨识。
危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量，具体见《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018表1（略）和表2（略）。

危险化学品临界量的确定方法如下：

（1）在表1范围内的危险化学品，其临界量按表1确定；

（2）未在表2范围内的危险化学品，依据其危险性，按表2确定临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，按其中最低的临界量确定。
    2）重大危险源的辨识指标

单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1………………………（1）

式中：

q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

3）构成重大危险源物质辨识的符合性

该项目涉及的危险化学品有副产物氨水，原料含氨废气中氨气。

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018：

氨气属于构成重大危险源物质。

4）α、β值的确定的符合性

（1）校正系数α的取值

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令2011年第40号附件1：

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见表3.7-1：

表3.7-1校正系数α取值表

	厂外可能暴露人员数量
	α

	100人以上
	2.0

	50人～99人
	1.5

	30人～49人
	1.2

	1～29人
	1.0

	0人
	0.5


晶能光电股份有限公司规划红线外部周边500m范围内无常住人口，因此α＝0.5。

（2）校正系数β的取值

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第40号附件1，β取值表见表3.7-2、表3.7-3。

表3.7-2常见毒性气体校正系数β值取值表

	毒性气体名称
	一氧化碳
	二氧化硫
	氨
	环氧乙烷
	氯化氢
	溴甲烷
	氯

	β
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	4

	毒性气体名称
	硫化氢
	氟化氢
	二氧化氮
	氰化氢
	碳酰氯
	磷化氢
	异氰酸甲酯

	β
	5
	5
	10
	10
	20
	20
	20


表3.7-3 未在上表列举的危险化学品校正系数β取值表

	类别
	符号
	β校正系数

	急性毒性
	J1
	4

	
	J2
	1

	
	J3
	2

	
	J4
	2

	
	J5
	1

	爆炸物
	W1.1
	2

	
	W1.2
	2

	
	W1.3
	2

	易燃气体
	W2
	1.5

	气溶胶
	W3
	1

	氧化性气体
	W4
	1

	易燃液体
	W5.1
	1.5

	
	W5.2
	1

	
	W5.3
	1

	
	W5.4
	1

	自反应物质和混合物
	W6.1
	1.5

	
	W6.2
	1

	有机过氧化物
	W7.1
	1.5

	
	W7.2
	1

	自燃液体和自燃固体
	W8
	1

	氧化性固体和液体
	W9.1
	1

	
	W9.2
	1

	易燃固体
	W10
	1

	遇水放出易燃气体的物质和混合物
	W11
	1


分级标准：

根据计算出来的R值，按表3.7-4确定危险化学品重大危险源的级别。

表3.7-4 危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

	危险化学品重大危险源级别
	R值

	一级
	R≥100

	二级
	100>R≥50

	三级
	50>R≥10

	四级
	R<10


5）危险化学品重大危险源辨识过程

重大危险源物质种类辨识
（1）构成重大危险源的物质辨识
表3.7-5 GB18218-2018表1、表2列出的物质
	所在表1序号
	危险化学品名称和说明
	CAS号
	临界量（吨）
	β值
	备注

	1
	氨
	7664-41-7
	10
	2
	


以上物质为构成重大危险源物质。
（2）不属于构成重大危险源物质辨识的说明
氨水、氮气表1、表2均未列出，不属于构成重大危险源物质。
单元划分
该企业本项目氨气不涉及储存，根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，该企业单元分为生产装置单元见下表。
表3.7-6 生产装置单元划分表
	序号
	单元名称

	1
	尾气处理装置


主要危险化学品在线量计算
含氨废气输送即经高效吸收塔系统吸收，生产单元内氨气含量几乎可以忽略不计，不构成重大危险源。

小结：晶能光电股份有限公司晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目生产单元、储存单元均不构成危险化学品重大危险源。

3.8  爆炸危险区域划分

晶能光电股份有限公司晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目无爆炸危险区域。

3.9事故案例的后果及原因

山东淄博嘉周热力 “11・8” 氨水罐爆炸泄漏事故
一、事故经过
11月8日9时，嘉周热力机化车间维修工李勇、袁波、陶孝国、胥俊宇、李新虎5名维修工，用小车推着2个U 型管到氨水储罐进行更换。李勇、袁波、陶孝国、胥俊宇到罐顶进行U形管与水平管定位焊接，李新虎在地面配合罐顶人员作业。9时40分，罐顶施工人员在进行U形管与水平管定位焊接时，产生的火花引燃了氨水储罐顶部直管段内氨气与空气混合气体，直管段内燃爆的混合气体又引燃了氨水储罐内混合气体。9时40分27秒氨水储罐罐底变形、抬高，9时40分43秒，氨水储罐东南侧罐底与罐体连接处撕裂，大量氨水夹杂气体喷出，氨水储罐在喷出气液混合物的反冲作用下飞出。在罐顶进行焊接的施工人员李勇、袁波、陶孝国、胥俊宇4人，在爆炸力的推动下抛至氨水储罐根底西北方向35米外，李勇、胥俊宇坠落在厂区内中亚制品厂消防通道上当场死亡，袁波、陶孝国坠落在中亚制品厂厂房屋面上受伤，李新虎被喷溅出的氨水气液混合物冲击受伤。扩散的氨气使嘉周热力输煤控制室的王道顺、郭全洪2名操作人员，河北五冶现场烟道施工的胡丙强、张国银2名作业人员，嘉周热力现场组织的耿富江，孙俊宝2名管理人员呼吸道受伤。事故共造成5人死亡，6人受伤。
二、事故原因分析
直接原因：11月7日22时，封闭罐体人孔，因未对氨水储罐进行惰性气体吹扫、置换，氨水储罐内存有空气。氨水储罐注入氨水后，氨水挥发出氨气，在储罐及相连管道内持续积聚，与空气形成爆炸性混合气体。储罐及管道系统未采取惰性气体保护 / 氮气置换，罐内存在大量空气，为爆炸提供条件。安装人员进行直管段与U 形弯管焊接作业时，未采用隔断措施，焊接产生的火花引燃了氨水储罐顶部与水封罐之间管道内混合气体，直管段内燃爆的混合气体又引燃了氨水储罐内爆炸性混合气体，使罐内压力异常升高，罐底与罐体东南方向的结合处撕裂，大量气液混合物喷出，反冲力使氨水储罐抬高并抛出35米坠落，是导致事故发生的直接原因。
间接原因：河北五冶未履行平安管理主体责任，未明确平安管理职责，施工现场平安管理混乱。

(1发包方人员参与承包范围内工程施工，未签订平安管理协议;未对发包方施工人员进行平安培训教育和平安技术交底。

(2)未履行现场平安管理责任。

(3)未建立动火作业管理机制。涉及动火作业既未按标准办理作业票证，也未进行作业前的动火分析。

嘉周热力未落实发包单位安全管理责任，参与工程施工，未明确安管管理职责。未履行工程管理责任。未办理工程施工许可;未将平安施工措施向主管部门备案;为加快施工进度参与施工，未签订平安管理协议。
三、事故教训与防范措施

山东淄博嘉周热力 “11・8” 氨水罐爆炸泄漏事故教训：一是企业对动火、受限空间等危险作业审批不严、监管缺失，未执行危险作业许可制度；二是未识别氨水储罐气相空间爆炸风险，未对储罐区动火作业开展专项风险分析；三是员工不掌握危险化学品特性、不了解动火作业风险、不具备应急处置能力，事故后所采取的防范措施是：
危险化学品储罐严禁在带料、带压、未置换、未检测合格的情况下实施动火作业。· 
 危险化学品储罐严禁在带料、带压、未置换、未检测合格的情况下实施动火作业。
3、 必须严格执行危险作业票证制度，落实动火作业前清洗、置换、通风、检测、隔离、监护等安全措施。
4、企业必须强化风险辨识，充分认识氨水等易燃易爆、有毒有害介质储罐的气相爆炸风险。
5、 必须加强员工安全培训和应急技能，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为。
4  评价单元确定及评价方法的选定、简介
4.1 评价单元的确定

4.1.1　评价单元划分原则
划分安全评价单元的原则包括：

1、以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2、以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；
3、安全管理、外部周边情况单独划分为评价单元。

4.1.2　评价单元确定
评价单元是在危险、有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成有限、确定范围进行评价的单元。该项目根据项目的实际情况，将项目外部安全条件、总平面布置、主要装置（设施）、公用工程划分为评价单元。

本评价报告按照该项目的生产功能、生产设施设备相对空间位置划分为以下评价单元。

本评价报告按照该项目的生产功能、生产设施设备相对空间位置划分评价单元，将危险性相同的车间、罐区划分为同一单元，主要划分以下评价单元。
1、厂址、总平面布置及主要建（构）筑物单元；

2、主要装置、设施单元； 

3、公用工程及辅助设施单元；

4、储存单元；
5、安全管理单元。
4.2 评价方法选择及评价方法简介

4.2.1 评价方法选择说明
    根据该项目的基本情况及危险、有害因素分析辨识，该项目主要危险因素是火灾、可燃气体爆炸、灼烫，因此，采用安全检查表对该项目总体安全生产条件进行检查；采用预先危险性评价法对工程各装置中存在的危险、有害及其可能发生的途径、危险程度及发生的可能性进行系统分析，确定其风险程度；对各工艺单元采用危险度评价法确定其危险程度。
4.2.2　评价方法简介
4.2.2.1　预先危险性分析评价（PHA）
一、评价方法简介

预先危险性分析（PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析，用于分析物料、装置、工艺过程及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，做宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成事故。

其功能主要有：

1、大体识别与系统有关的主要危险；

2、鉴别产生危险的原因；

3、估计事故出现对人体及系统产生的影响；

4、判定已识别的危险等级，并提出消除或控制危险性的措施。

二、分析步骤
预先危险性分步骤为：

1、通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源；

2、根据过去的经验教训及同类行业中发生的事故情况，判断能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故的可能类型。

3、对确定的危险源，制定预先危险性分析表；

4、进行危险性分级；

5、制定对策措施。

三、预先危险性等级划分：

预先危险性等级划分及风险等级划分见表4.2-1。

表4.2-1-1  危险等级划分表

	级别
	危险程度
	可能导致的后果

	Ⅰ
	安全的
	不会造成人员伤亡及系统损坏

	Ⅱ
	临界的
	处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施

	Ⅲ
	危险的
	会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施

	Ⅳ
	灾难性的
	造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范


表4.2-1-2  事故发生的可能性等级划分表

	等级
	等级说明
	具体发生情况
	总体发生情况

	A
	频繁
	频繁发生
	频繁发生

	B
	很可能
	在寿命期内会出现若干次
	多次发生

	C
	有时
	在寿命期内可能有时发生
	偶尔发生

	D
	极少
	在寿命期内不易发生，但有可能发生
	很少发生，但并非不可能发生

	E
	几乎不能
	很不容易发生，以至于可认为不会发生
	几乎不发生，但有可能


4.2.2.2安全检查表（SCL ）
该方法是按照国家、地方和行业的有关安全方面的法规、标准和规范的要求编制安全检查表，对照设计资料进行系统的、完整地逐条对照和检查，从而查出各评价单元中，哪些方面满足了国家标准规范的要求，哪些方面不能满足标准和规范的要求，存在着安全隐患。可以针对这些不能满足规范要求的部分，为下一步工作（设计、施工和生产管理）提供需改进和完善的内容。

4.3各评价单元采用的评价方法

本评价过程在对项目总体危险、有害因素进行辨识分析的基础上，再分别对各单元逐一进行深入的辨识评价，并对评价结果进行总结。各评价单元采用的安全评价方法见表4.3-1。
表4.3-1  各评价单元所选用评价方法一览表

	序号
	评价单元名称
	选用的评价方法

	1
	厂址、总平面布置及主要建（构）筑物单元
	安全检查法

	2
	主要装置、设施单元 
	预先危险性分析法

	3
	公用工程及辅助设施单元
	预先危险性分析法

	4
	罐区储存单元
	预先危险性分析法

	5
	安全生产管理单元
	直接经验法


5　定性定量分析评价
5.1 厂址、总平面布置及主要建（构）筑物单元

5.1.1 选址

5.1.1.1　概述
该尾气处理设施项目选址在南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路699号晶能光电股份有限公司厂区内。厂区内电力、水、交通、消防能够满足生产及安全要求。

5.1.1.2选址的危险性分析

1、自然灾害

该项目所在地区地震烈度为6度，该项目中所有主要生产装置的抗震设防类别均为丙类。

该项目所在地区的春夏秋三季是雷电的易发季节，易受雷电袭击。雷雨季节遭遇直击雷或感应雷可能造成的建（构）筑物、设施毁坏或人员伤亡事故。若项目中建筑的避雷装置失效，遇有雷雨天气，容易发生雷击危害。

2、周围环境

本项目尾气处理设施位于晶能光电股份有限公司厂区内101主厂房露天楼顶，西侧是105倒班宿舍、106食堂，东侧是203外延，芯片厂房，南侧是停车场，北侧是102综合动力厂房、103化学品库（甲类），东北侧为103a氨气站。氨水储罐区位于厂区中部，西侧为停车场，东侧为消防水池，东南侧为102综合动力厂房，北侧为205外延，芯片厂房，西北侧为207厂房，南侧为埋地油罐。

本次在101主厂房露天楼顶改造的尾气处理设施南侧为原有三级吸收系统、光伏发电板，东侧为光伏发电板、消防风机、酸洗塔、有机吸附塔等，东南侧为电梯机房，西侧为冷却塔。

晶能光电股份有限公司西侧为新力时代广场高层住宅，距离约159m；南侧是艾溪湖北路，距离约365m；东南侧是昌东大道，距离约95m；北侧为空地。
5.1.1.3 选址评价

根据《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《工业企业卫生设计规范》CBZ1-2010、等编制选址安全检查表。
表5.1-1 选址安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查

结果
	备注

	1
	厂址条件
	
	
	

	1.1
	厂址选择应符合国家的工业布局、城镇 （乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。 
	GB50187-2012

第3.0.1条
	符合
	办理了相关手续，

	1.2
	原料、燃料或产品运输量 （特别）大的工业企业，厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地及协作条件好的地区。  
	GB50187-2012

第3.0.4条
	符合
	与厂外道路连接短捷

	1.3
	厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、 工程量小。临近江、河、湖、海的厂址，通航条件满足企业运输要求时，应尽量 利用水运，且厂址宜靠近适合建设码头的地段。  
	GB50187-2012

第3.0.5条
	符合
	厂址四周交通便利。

	1.4
	厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量 （特别）大的工业企业宜靠近水源及电源地。  
	GB50187-2012

第3.0.6条
	符合
	有必需的水源、电源

	1.5
	厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。  

厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业 企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。  

厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自然坡度大的地段， 应避免将盆地、积水洼地作为厂址。  

厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、 机修和器材供应、综合利用、发展循环经济和生活设施等方面的协作。 

厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。
	GB50187-2012

第3.0.8、3.0.9、3.0.10、3.0.11、3.0.12条
	符合
	厂址满足近期建设所必需的场地面积

	1.6
	下列地段和地区不应选为厂址：  

 1 发震断层和抗震设防烈度为 9 度及高于 9 度的地震区；  

  2 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；  

  3 采矿陷落 （错动）区地表界限内；  

  4 爆破危险界限内；  

  5 坝或堤决溃后可能淹没的地区；  

  6 有严重放射性物质污染影响区；  

  7 生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护的区域；  

  8 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地 

震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；  

  9  很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；  

  10  具有开采价值的矿藏区；  

  11 受海啸或湖涌危害的地区。
	GB50187-2012

第3.0.14条
	符合
	厂址地段良好

	1.7
	工业企业选址宜避开自然疫源地；对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。
	GBZ1-2010

第5.1.2条
	符合
	不属于自然疫源地

	1.8
	工业企业选址宜避开可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤可能已被原工业企业污染的地区，建设工程需要难以避开的，应首先进行卫生学评估，并根据评估结果采取必要的控制措施。设计单位应明确要求施工单位和建设单位制定施工期间和投产运行后突发公共卫生事件应急救援预案
	GBZ1-2010

第5.1.3条
	符合
	无所列地段或地区

	1.9
	向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频率风向的被保护对象的上风侧，并应符合国家规定的卫生防护距离要求，以避免与周边地区产生相互影响。对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康影响评估，并根据实际评估结果作出判定
	GBZ1-2010

第5.1.4条
	符合
	布置在最小频率风向的被保护对象的上风侧

	2安全距离

	2.1
	除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：

（一）公路用地外缘起向外100米；

（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；

（三）公路隧道上方和洞口外100米。

公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：省道不少于15米；

在公路建筑控制区内，除公路保护需要外，禁止修建建筑物和地面构筑物；公路建筑控制区划定前已经合法修

建的不得扩建，因公路建设或者保障公路运行安全等原因需要拆除的应当依法给予补偿。
	国务院令第593号第十八条、第十一条、第十三条
	符合
	周围为园区道路，1000m范围内无社会性公路。

	2.2
	铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为：

（一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；

（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；

（三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；

（四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。
	国务院令第639号第二十七条
	符合
	 1000m范围内无国家铁路路堤、路堑、桥梁、车站、隧道。


晶能光电股份有限公司西侧为新力时代广场高层住宅，距离约159m；南侧是艾溪湖北路，距离约365m；东南侧是昌东大道，距离约95m；北侧为空地。

表 5-1.2 本企业与站外建、构筑物的防火间距检查一览表
	序号
	方位
	周边建(构)筑物名称
	该项目生产装置
	间距（m）
	规范要求（m）
	规范条文
	备注

	1
	东南
	昌东大道
	101厂房
（二级，丙类）
	95
	50
	《电子工业洁净厂房设计规范 》第4.1.2条
	符合

	2
	南
	艾溪湖北路
	101厂房
（二级，丙类）
	365
	50
	《电子工业洁净厂房设计规范 》第4.1.2条
	符合

	3
	西
	新力时代广场高层住宅（一类高层）
	207厂房
（二级，丙类）
	159
	20
	GB50016-2014（2018年版）第3.4.1条
	符合

	4
	北
	空地
	207厂房
（二级，丙类）
	109
	-
	-
	-


检查结果：

本安全检查表共有检查项目11项，11项符合要求。

1、该项目位于晶能光电股份有限公司厂区内。

2、该项目公路、铁路的距离满足相关条例的要求。

3、该项目与周边企业之间的距离满足防火距离的要求。

4、该项目厂址无不良地质结构，厂址标高高于当地最高洪水位且远离赣江，有完善的排涝设施，不受洪涝的影响。

5、该项目四周交通方便。

综上所述，评价认为该项目的选址符合相关要求，与周边的环境是适应的。

5.1.2 总平面布置及建（构）筑物
5.1.2.1总平面布置的影响分析

1、功能分区

厂区应按功能分区集中设置，如功能分区与布置不当，场区内不同功能的设施和作业相互影响，可能导致事故与灾害发生或使事故与受害面进一步扩大。

2、作业流程布置

如果作业流程布置不合理，各作业工序之间容易相互影响，一旦发生事故，各工序之间可能会产生相互影响，从而造成事故扩大。

3、安全距离

建（构）筑物之间若防火间距不足，则当某一建筑发生火灾事故时，火灾可在热辐射的作用下向相邻设施或建筑蔓延，容易波及到附近的设施或建筑，从而导致受灾面进一步扩大的严重后果。

4、道路及通道

厂区内道路及厂房内的作业通道如果设置不合理，容易导致作业受阻，乃至发生车辆碰撞设施或人员事故。

消防车道若设置不当，如宽度不足或未成环形不能使消防车进入火灾扑救的合适位置，救援时因道宽不足造成不能错车或车辆堵塞，以及车道转弯半径过小迫使消防车减速等，均可能因障碍与阻塞失去火灾的最佳救援时机而造成不可弥补的损失。

5、人流物流

厂区的人员和货物出入口应分设。若人流与物流出入口不分设或设置不当，则极易发生车辆冲撞与挤压人体造成伤亡事故，同时，人物不分流与出入口的不足也十分不利于重大事故发生时场区人员的安全疏散和救援车辆的迅速到位。

5.1.2.2建（构）筑物的影响分析

建（构）筑物的火灾危险性是按照其使用、处理或储存物品的火灾危险性进行分类的，从而确定建筑物耐火等级，如果建筑物火灾危险性或耐火等级确定不当，将直接影响到建筑物的总平面布置、防火间距、安全疏散、消防设施等各方面安全措施，可能导致火灾迅速蔓延，疏散施救难度增大，从而导致事故发生或使事故进一步扩大。

该项目中部分装置存在腐蚀性化学品，如果建（构）筑物或设备基础的材料选择不当或防腐不到位，建（构）筑物受到腐蚀造成强度降低及耐火等级降低，甚至发生倒塌，造成设备移位、倾斜甚至倒塌，或拉断管道引起泄漏，造成事故。

5.1.2.3总平面布置及建（构）筑物评价

根据《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《工业企业卫生设计规范》CBZ1-2010、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2024年版）、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014等要求，编制安全检查表对总平面布置及建（构）筑物进行检查评价。检查表见表5.1-2。
表5.1-2 总平面布置及建（构）筑物安全检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查结果
	备注

	1
	总平面布置
	
	
	

	1.1
	总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生 产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。
	GB50187-2012

第5.1.1条
	符合
	经技术经济比较后择优确定

	1.2
	总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置应符合下列要求：  

1 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施， 应采用联合、集中、多层布置；  

2 应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；  

3 厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；  

4 功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
	GB50187-2012

第5.1.2条
	符合
	联合、集中布置；

有符合要求的通道宽度；

建筑物外形规整。

符合要求。

	1.3
	总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理地布置建筑物、构筑物和有关设施，并应减少土（石）方工程量和基础工程费用。
	GB50187-2012

第5.1.5条
	符合
	充分利用地形。

	1.4
	总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免暴晒。
	GB50187-2012

第5.1.6条
	符合
	有良好的采光及自然通风条件

	1.5
	平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高 噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业 企业卫生设计标准的规定。  
	GB50187-2012

第5.1.7条
	符合
	采取防止高温、有害气体等安全保障措施。

	1.6
	总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求：  

1 运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返；  

2 应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉；  

3 应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉；  

 4 应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 
	GB50187-2012

第5.1.8条
	符合
	人、货分流，货流、人流不交叉，不与外部交通干线平面交叉，符合要求。

	1.7
	总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整洁友好的工作环境。
	GB50187-2012

第5.1.9条
	符合
	建筑群体的总平面布置与空间景观相协调，进行绿化。

	1.8
	大型建筑物、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；对较大、较深的地下建筑物、构筑物，宜布置在地下水位较低的填方地段。
	GB50187-2012

第5.2.1条
	符合
	建构筑物布置在土质均匀、地基承载力较大的地段。

	1.9
	产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，且地势开阔、通风条件良好的地段，应避免采用封闭式或半封闭式的布置形式。产生高温的生产设施的长轴，宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45度角布置。
	GB50187-2012

第5.2.3条
	符合
	布置在厂区全年最小频率风向的上风侧。 

	1.10
	产生高噪声的生产设施，总图宜符合下列要求：  

1 宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所；  

2 产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置；  

3 产生声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的 建筑物、构筑物和堆场等；  

4 产生高噪声的生产设施与相邻设施的防噪声间距，应符合国家现行的有关 噪声卫生防护距离的规定；  

 5 厂区内各类地点及厂界处的噪声限制值和总平面布置中的噪声控制，尚应 符合现行国家标准 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87 的有关规定。
	GB50187-2012

第5.2.5条
	符合
	高噪声设备，相对集中布置

	1.11
	动力及公用设施的布置，宜位于其负荷中心，或靠近主要用户。
	GB50187-2012

第5.3.1条
	符合
	动力、公用设施布置在相对独立的区域，靠近主要用户。

	1.12
	行政办公及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应符合下列要求：  

1 应布置在便于行政办公、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联 系方便的位置；  

2 行政办公及生活服务设施的用地面积，不得超过工业项目总用地面积的 7%。
	GB50187-2012

第5.7.1条
	符合
	办公楼布置符合要求

	1.13
	工业企业厂区总平面布置功能分区原则应遵循：分期建设项目宜一次整体规划，使各单体建筑均在其功能区内有序合理，避免分期建设时破坏原功能分区；行政办公用房应设置在非生产区；生产车间及与生产有关的辅助用室应布置在生产区内；产生有害物质的建筑（部位）与环境质量较高要求的有较高洁净要求的建筑（部位）应有适当的间隔或分隔
	GBZ1-2010

第5.2.1.3条
	符合
	各单体建筑均在其功能区内有序合理，产生有害物质的建筑（部位）与环境质量较高要求的有较高洁净要求的建筑（部位）应有适当的间隔或分隔。

	1.16
	生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。
	GBZ1-2010

第5.2.1.4条
	符合
	生产区选在101主厂房楼顶，布置在当地全年最小频率风向的上风侧。

	1.17
	工业企业的总平面布置，在满足主体工程需要的前提下，宜将可能产生严重职业性有害因素的设施远离产生一般职业性有害因素的其他设施。应将车间按有无危害、危害的类型及其危害浓度（强度）分开；在产生职业性有害因素的车间与其他车间及生活区之间宜设一定的卫生防护绿化带。
	GBZ1-2010

第5.2.1.5条
	符合
	设有绿化带。

	1.18
	厂内各建构筑物之间的防火距离应满足GB50016-2014（2018版）的要求
	GB50016-2014（2018版）
	符合
	根据总图，本次拟建的建构筑物之间，主要生产装置为丙类火险等级，防火距离符合要求，见表5.1-3。

	2
	道路
	
	
	

	2.1
	企业内道路的布置，应符合下列要求：  

1 应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求；  

2 应有利于功能分区和街区的划分；  

3 道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环形布置；  

4 应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除；  

5 与厂外道路应连接方便、短捷；  

6 洁净厂房周围宜设置环形消防车道，环形消防车道可利用交通道路设置，有困难时，可沿厂房的两个长边设置消防车道；  

7 液化烃、可燃液体、可燃气体的罐区内，任何储罐中心至消防车道的距离应符 合现行国家标准 《石油化工企业设计防火规范》GB50160 的有关规定。  

8 施工道路应与永久性道路相结合。  
	GB50187-2012

第6.4.1条
	符合
	满足生产要求

人流、货流组织合理。

	2.2
	厂内道路的布置，应符合下列要求：

一、满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求；

二、划分功能分区，并与区内主要建筑物轴线平行或垂直，宜呈环形布置；

三、与竖向设计相协调，有利于场地及道路的雨水排除；

四、与厂外道路连接方便、短捷。
	GB50187-2012

第6.3.1条
	符合
	环形布置。

	2.3
	消防车道的布置，应符合下列要求：  

1 道路宜呈环状布置；  

2 车道宽度不应小于 4.0m；  

3 应避免与铁路平交。必须平交时，应设备用车道，且两车道之间的距离，不应小于进入厂内最长列车的长度。 
	GB50187-2012

第6.4.11条
	符合
	环形布置。车道宽度不小于4m。

	2.4
	厂区围墙的结构形式和高度，应根据企业性质、规模确定。围墙至建筑物的距离不小于5m，距道路不小于1.0m。
	GB50187-2012

第5.7.5条
	符合
	设置有围墙。与建筑物、道路的距离满足要求。

	2.5
	工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
	GB50016-2014（2018版）
第7.1.3条
	符合
	环形车道。

	2.6
	消防车道应符合下列要求：

1车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m；

2转弯半径应满足消防车转弯的要求；

3消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物；

4消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m；

5消防车道的坡度不宜大于8％。
	GB50016-2014（2018版）
第7.1.8条
	符合
	消防车道的净宽度和净空高度均不小于4.0m。

	2.7
	环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。
	GB50016-2014（2018版）
第7.1.9条
	符合
	符合要求。

	3
	建筑物
	
	
	

	3.1
	抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑，必须进行抗震设计。
	GB50011-2010

第1.0.2条
	符合
	抗震设防烈度为6度。

	3.2
	所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223确定其抗震设防类别。
	GB50011-2010

第3.1.1条
	符合
	拟按要求设防。

	3.3
	遇下列情况之一时，应划为第二类防雷建筑物：
1、具有2区或22区爆炸危险环境的建筑物。
2、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
	GB50057-2010

第3.0.3条
	符合
	项目所在101主厂房为第二类防雷建筑。

	3.4
	生产场所的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及数量等因素，分为甲、乙、丙、丁、戊类，并应符合GB50016的规定。
	GB50016-2014（2018版）
第3.1.1、3.1.3条
	符合
	符合GB50016的规定。

	3.5
	同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件之一时，可按火灾危险性较小的部分确定：
　　1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%
	GB50016-2014（2018版）
第3.1.2条及条文说明
	符合
	101主厂房火灾危险性为丙类

	3.6
	厂房、仓库的耐火等级、层数、防火分区面积应符合表3.3.1、3.3.2的规定。
	GB50016-2014（2018版）
第3.3.1、3.3.2条
	符合
	主要为丙类，二级耐火建筑，存在高层厂房，防火分区面积符合要求

	3.7
	油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级，其他防火设计应按现行国家标准《火力发电厂和变电所设计防火规范》GB 50229 等规范的有关规定执行。
	GB50016-2014（2018版）
第3.2.6条
	符合
	耐火等级二级。

	4
	消防
	
	
	

	4.1
	 民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。
	GB50016-2014（2018版）
第8.1.2条
	符合
	利用已有室外消火栓系统。

	4.2
	工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防用水量，应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量确定。同一时间内的火灾起数应符合下列规定：

1 工厂、堆场和储罐区等，当占地面积小于等于100hm2 ，且附有居住区人数小于或等于1.5万人时，同一时间内的火灾起数应按1起确定。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

3.1.1
	符合
	项目面积小于100hm2，同一时间内的火灾次数为1次，按项目需用水量最大的建筑计算。

	4.3
	一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成，并应符合下列规定：

1 应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定；

2 两座及以上建筑合用消防给水系统时，应按其中一座设计流量最大者确定；

3 当消防给水与生活、生产给水合用时，合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产用水最大小时流量之和。计算生活用水最大小时流量时，淋浴用水量宜按15%计，浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

3.1.2
	符合
	利用101主厂房室内消火栓系统，101主厂房（占地面积S=4717.9㎡，h14.65m，V≈69117.2m³），火灾危险性属丙类。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.3.2 条，其室外消火栓用水量为40L/s，根据第3.5.2条，室内消火栓用水量为20L/s，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014表3.6.2火灾延续时间为3.0h；则一次室内外消防水量为3×60×3600/1000=648m³。厂房设有水喷淋自动灭火系统，喷淋系统设计流量27.2L/s，火灾持续时间1h，喷淋用水量97.92m³。则一次消防总用水量合计745.92吨。

	4.4
	消防给水一次火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内外消防给水用水量之和计算，两座及以上建筑合用时，应取最大者。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

3.6.1
	符合
	按本条计算。

	4.5
	消防水源应符合下列规定：

1 市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源，并宜采用市政给水；

2 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

4.1.3
	符合
	采用市政给水。

	4.6
	符合下列规定之一时，应设置消防水池：

1 当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量；

2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管，且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m；

3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

4.3.1
	符合
	消防水池可满足消防用水需求。

	4.8
	建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径计算确定，保护半径不应大于150.0m，每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

7.3.2
	符合
	项目室外消防栓按要求布置。

	4.9
	室外消防给水引入管当设有倒流防止器，且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第7.2.8条的要求时，应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

7.3.10
	符合
	设有倒流防止器。

	4.10
	室内消火栓的配置应符合下列要求：

1 应采用DN65室内消火栓，宾客与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内；

2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带，长度不宜超过25.0m；消防软管卷盘应配置内径不小于Ø19的消防软管，其长度宜为30.0m；轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带，长度宜为30.0m；

宜配置当量喷嘴直径为16mm或19mm的消防水枪。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

7.4.2
	符合
	利用已有消防设备设施。

	4.11
	室外消防给水管网应符合下列规定：

1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网，但当采用一路消防供水时可采用枝状管网；

2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定，但不应小于DN100；

3 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消防栓的数量不宜超过5个；

4 管道设计的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

8.1.4
	符合
	利用已有消防设备设施。

	4.12
	室内消防给水管网应符合下列规定：

1 室内消火栓系统管网应布置成环状，当室外消火栓设计流量不大于20L/s，且室内消火栓不超过10个时，除本规范第8.1.2条外，可布置成枝状；

2 当由室外生产生活消防合用系统直接供水时，合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外，还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求；

3 室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定；室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定，但不应小于DN100。
	《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014

8.1.5
	符合
	利用已有消防设备设施。


表5.1-3 主要建构筑物防火间距一览表
	该项目建构筑物
	方位
	名称
	实际距离（m）
	规范要求距离（m）
	依据规范

	101厂房（二级，丙类）
	东
	203外延，芯片厂房

（丙类）
	24.7
	10
	GB50016-2014（2018版）

表3.4.1

	
	南
	停车场
	16.3
	6
	GB 50067-2014

第 4.2.1 条

	
	西
	106食堂（民用）
	27.7
	10
	GB50016-2014（2018版）

表3.4.1

	
	西
	105倒班宿舍（民用）
	27.7
	10
	GB50016-2014（2018版）

表3.4.1

	
	北
	102综合动力用房

（丁类）
	21.4
	10
	GB50016-2014（2018版）

表3.4.1

	
	
	103化学品库（甲类）
	21.45
	15
	GB50016-2014（2018版）

表3.5.1

	
	东北
	103a氨气站（乙类）
	37.4
	10
	GB50016-2014（2018版）

表3.4.1


检查结果：

1、总平面布置及建筑物、消防、道路等符合相关规范的要求。

2、建、构筑物之间的防火距离符合GB50016-2014（2018版）的要求。

5.1.3本节评价小结

厂址的工程地质、水文气象、交通运输、物资供应等条件和方案经检查，适宜建设。

该项目选址与周边民居的安全防护距离满足要求。

总平面布置合理，建（构）筑物的防火距离、建（构）筑物的耐火等级、建（构）筑物消防满足要求。

5.2 主要装置、设施单元 
预先危险性分析
根据该项目生产的特点，采用预先危险性分析方法对生产运营中存在的主要危险有害因素火灾、可燃气体爆炸、触电、物体打击、机械致害、高处坠落、中毒、厂(场)内车辆致害、灼烫、坍塌等进行分析评价，具体如下。
1、火灾、可燃气体爆炸预先危险性分析
火灾、可燃气体爆炸预先危险性分析见表5.2-1所示。
表5.2-1火灾、可燃气体爆炸预先危险性分析表
	潜在事故
	火灾、可燃气体爆炸

	危险因素
	含氨废气、氨水泄漏，形成爆炸性混合物

	触发条件一
	一、故障泄漏
1、管线阀门、法兰等破损、泄漏；
2、管、阀、表等连接处泄漏，泵破裂或转动设备密封处泄漏；
3、管、阀等因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏；
4、阀门、泵、管道、流量计、仪表连接处泄漏；
5、撞击或人为损坏造成容器、管道泄漏；
6、由自然灾害（如雷击、台风、地震）造成设备破裂泄漏。
二、运行泄漏
1、超温、超压造成破裂、泄漏；
2、安全附件失灵、损坏或操作不当；
3、进出料配比、料量、速度不当造成反应失控导致容器、管道等破裂、泄漏；
4、物料在容器、管道或其他贮存体中自聚、破裂、泄漏；
5、未按有关规定及操作规程操作；

	发生条件
	1、含氨废气、氨水泄漏，形成爆炸性混合物；
2、遇明火；
3、存在点火源、静电、高温物体等引发能量。

	触发条件二
	一、明火
1、火星飞溅；
2、违章动火；
3、外来人员带入火种；
4、物质过热引发；
5、点火吸烟；
6、他处火灾蔓延；
7、其他火源。
二、火花
1、金属撞击（带钉皮鞋、工具碰撞等）；
2、电气火花；
3、线路老化或受到损坏，引燃绝缘层；
4、短路电弧；
5、静电；
6、雷击；
8、焊、割、打磨产生火花等。

	事故后果
	物料跑损、人员伤亡、停产、造成严重经济损失

	危险等级
	Ⅲ级

	发生可能性
	D级

	危险程度
	危险的

	防范措施
	一、控制与消除火源
1、严禁吸烟、火种；
2、严格执行动火证制度，并加强防范措施；
3、严禁钢性工具敲击、抛掷，不使用发火工具；
4、按标准装置避雷设施，并定期检查；
5、严格执行防静电措施；
6、加强门卫，严禁外来点火源进入火灾危险区；
二、严格控制设备及其安装质量
1、阀、机泵、管线质量；
2、容器、管道及其仪表要定期检验、检测、试压；
3、对设备、管线、泵、阀监测仪表定期检、保、修；
4、设备及电气按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态；
三、加强管理、严格工艺，防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏
1、作业场所张贴安全标签；
2、杜绝"三违"（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化；
3、坚持巡回检查，发现问题及时处理，如管线防冻、防腐、消防及救护设施应完好，管、进出料阀（包括截止阀、自动调节阀）等应完好，消防通道、地沟应畅通；
4、检修时做好隔离、清空、通风，在监护下进行动火等作业；
5、加强培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象；
四、安全设施保持齐全、完好


针对该项目，为防止火灾、可燃气体爆炸事故的发生，在今后的生产和运营中应做到：
（1）控制与消除火源；
（2）严格控制设备及其安装质量；
（3）加强管理、严格工艺，防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏；
（4）安全设施保持齐全、完好。
2、灼烫预先危险性分析
灼烫预先危险性分析见表5.2-2所示。
表5.2-2灼烫预先危险性分析表
	潜在事故
	灼伤

	危险因素
	氨水化学灼烫

	触发条件一
	1、物料泄漏，设备、管道外层保护缺失；
2、搬运、使用等作业时无意触及；
3、清洗设备时触及，或由于清洗不净而在检修时触及；
4、设备等连接处密封不良或腐蚀；
5、密封件损坏、紧固件松动。

	发生条件
	氨水等溅及人体，或直接接触。

	触发条件二
	1、地坪及周围设备防护失效；
2、人员进入现场无个体防护措施。

	事故后果
	导致人员灼烫伤、财产受损

	危险等级
	Ⅱ级

	发生可能性
	E级

	危险程度
	临界的

	防范措施
	1、防止泄漏首先选用质量合格的设备等，并精心安装；
2、合理选用防腐材料，保证焊缝质量及连接密封性；
3、定期检查跑、冒、滴、漏，保持设备完好，保护保温层完好无缺；
4、涉及腐蚀性物料作业，必须穿戴相应防护用品如防护服、手套、靴及防护眼镜等；
5、检查、检修设备，必须先清洗干净并作隔离，且检测合格；
6、加强对有关腐蚀性物料灼烫伤预防知识和应急处理方法的培训和教育；
7、设立救护点，并配备器材和物品等；
8、设立警示标志。


针对该项目，为防止灼烫事故的发生，在今后的生产和运营中应做到：
（1）防止泄漏首先选用质量合格的设备等，并精心安装；
（2）合理选用防腐材料，保证焊缝质量及连接密封性；
（3）定期检查跑、冒、滴、漏，保持设备完好，保护保温层完好无缺；
（4）涉及腐蚀性物料作业，必须穿戴相应防护用品如防护服、手套、靴及防护眼镜等；
（5）检查、检修设备，必须先清洗干净并作隔离，且检测合格；
（6）加强对有关腐蚀性物料灼烫伤预防知识和应急处理方法的培训和教育；
（7）设立救护点，并配备器材和物品等；
（8）设立警示标志。

3、中毒、窒息预先危险性分析
中毒、窒息预先危险性分析见表5.2-3所示。
表5.2-3中毒、窒息预先危险性分析表
	潜在事故
	中毒、窒息

	危险因素
	1、有毒物料泄漏；
2、检修、抢修作业时接触有毒物料。

	触发条件一
	1、生产过程中的主要有毒有害物料：氨水等发生泄漏；
2、泄漏原因如故障泄漏和运行泄漏等方面；
3、检修、维修、抢修时，管、阀等中的有毒有害物料未彻底清洗干净；
4、在有限空间内作业时缺氧或存在有毒有害气体。

	发生条件
	1、有毒物料超过容许浓度；
2、毒物摄入体内；
3、缺氧。

	触发条件二
	1、毒物物质浓度超标；
2、通风不良；
3、缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识；
4、不清楚泄漏物料的种类，应急处理不当；
5、在有毒现场无相应的防毒过滤器、面具、空气呼吸器以及其他有关的防护用品；
6、因故未戴防护用品；
7、防护用品选型不当或使用不当；
8、救护不当
9、在有毒场所作业时无人监护。

	事故后果
	物料跑损、人员中毒

	危险等级
	Ⅱ级

	发生可能性
	E级

	危险程度
	临界的

	防范措施
	1、严格控制设备及其安装质量，消除泄漏的可能性。防止易燃物料的跑、冒、滴、漏；
2、严防车辆行驶时撞坏管线、管架桥、其他设备；
3、泄漏后应采取相应措施：
①查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告；
②如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。
4、定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，彻底清洗干净并检测有毒有害物质浓度氧含量，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施；
5、要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其他劳动防护用品；
6、组织管理措施
①加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏；
②教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒的方法及其急救法，建立毒物周知卡；
③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程；
④设立危险、有毒标志；
⑤设立急救点，配备相应的急救药品、器材；
⑥培训医务人员对中毒的急救处理能力。


针对该项目，为防止中毒、窒息事故的发生，在今后的生产和运营中应做到：
（1）应采购合格的产品，严格控制安装质量和正确使用、保养；
（2）严防泄漏发生；
（3）定期检修、维护保养，保持设备完好；
（4）严格有限空间作业程序，做好检测和监护。
（5）加强组织管理，做好防范和应急处理能力。
4、机械致害预先危险性分析
机械致害预先危险性分析见表5.2-4所示。
表5.2-4机械致害预先危险性分析表
	潜在事故
	机械致害

	危险因素
	各运转、转动的机械设备、机泵等。

	触发条件一
	1、在生产检查、维修设备时，不注意而被碰、割、戳、碾、挤等；
2、衣物等被绞入转动设备；
3、旋转、往复、滑动物体撞击伤人；
4、突出的机械部分、毛坯及工具设备边缘毛刺或锋利处碰划伤。

	发生条件
	人体碰到转动、移动等运动物体

	触发条件二
	1、工作时注意力不集中；
2、劳动防护用品未正确穿戴；
3、违章作业

	事故后果
	人体伤害

	危险等级
	Ⅱ级

	发生可能性
	E级

	危险程度
	临界的

	防范措施
	1、工作时注意力要集中，要注意观察；
2、正确穿戴好劳动防护用品；
3、作业过程中严格遵守操作规程；
4、设备转动部分设置防护罩（如外露轴等）；
5、危险运动部位的周围应设置防护栅栏；
6、机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态


为防止机械致害，该项目在今后的生产运营中应加强员工安全培训，督促操作人员严格遵守有关操作规程，正确穿戴劳保用品，集中注意力，工作时注意观察。
同时对机械设备的危险部位应做好防护，如2米以下的旋转部位要加防护罩，机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态。进行设备检修作业，要严格执行设备检修作业的管理规定，采取安全措施。
5、物体打击预先危险性分析
物体打击预先危险性分析见表5.2-5所示。
表5.2-5物体打击预先危险性分析表
	潜在事故
	物体打击

	危险因素
	各运转、转动的机械设备、机泵等。

	触发条件一
	1、无防护栏杆。
2、设备、配件等的强度不够，在长期使用过程中断裂或破坏。
3、设备附件螺钉、螺母、弹簧、柱销、垫圈松动、飞出。

	发生条件
	冲击物体击中人员

	触发条件二
	1、工人距离防护栅栏太近。
2、工人没有按要求佩戴安全防护用品

	事故后果
	人员伤亡、财产损失

	危险等级
	Ⅱ级

	发生可能性
	E级

	危险程度
	临界的

	防范措施
	1、对可能发生物体打击区域架设防护网。
2、作业人员戴好安全帽及穿好劳动防护用品。
3、加强防止物体打击的检查和安全管理工作。
4、加强对职工进行有关的安全教育。


针对该项目特点，为防止物体打击伤害，在今后的生产和运营中，应做到：
（1）生产作业人员必须在规定的安全通道内活动；
（2）工作过程中的常用工具要按规定放在工具袋内，禁止随手乱放；
（3）作业人员严禁从高处往下抛掷材料、杂物或向上递工具。
6、触电预先危险性分析
触电预先危险性分析见表5.2-6所示。
表5.2-6触电预先危险性分析表
	潜在事故
	触电

	危险因素
	漏电、绝缘损坏，安全距离不够、雷击

	触发条件一
	1、设备漏电；
2、安全距离不够（如架空线路、室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安
全距离）；
3、绝缘损坏、老化；
4、保护接地、接零不当；
5、手持电动工具类别选择不当，疏于管理；
6、建筑结构未做到"五防一通"（即防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物和通
风良好）；
7、防护用品和工具质量缺陷或使用不当；
8、雷击

	发生条件
	1、人体接触带电体；
2、安全距离不够，引起电击穿；
3、通过人体的电流时间超过50mA/S；
4、设备外壳带电

	触发条件二
	1、手及人体其他部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不
够，造成电击穿；
2、电气设备漏电、绝缘损坏，如设备无良好保护措施，外壳漏电、接线端子裸
露、更换电焊条时人触及焊钳或焊接变压器一次、二次绕组损坏，利用金属结
构、管线或其他金属物作焊接回路等；
3、电气设备金属外壳接地不良；
4、防护用品、电动工具验收、检验、更新程序有缺陷；
5、防护用品、电动工具使用方法不当；
6、电工违章作业或非电工违章操作；
7、雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）。

	事故后果
	人员伤亡、引发二次事故

	危险等级
	Ⅱ级

	发生可能性
	E级

	危险程度
	临界的

	防范措施
	1、电气绝缘等级要与使用电压、环境动作条件相符，并定期检查、检测、维护、维修、保持完好状态；
2、采用遮拦、护罩、箱匣等防护措施，防止人体接触带电体；
3、架空、室内线、所有漏电设备及其检修作业要有安全距离；
4、严格按标准要求对电气设备做好保护接地和三相接零；
5、根据作业场所特点正确选择Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手持电动工具，确保安全可靠，并
根据要求严格执行安全操作规程；
6、建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程；
7、坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育；
8、定期进行电气安全检查，严禁"三违"；
9、对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态；
10、制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序；
11、按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。


针对该项目，为防止触电危害，在今后的生产和运营中应做到：
（1）对设备、线路采用与电压相符、与作业环境和运行条件相适应的绝缘等级，并定期检查、维修、保持完好状态；
（2）按要求对用电设备做好保护接地或接零；
（3）任何电气装置都不应超负荷运行或带故障使用；
（4）电工须经专业培训考核，持证上岗；
（5）配电柜、电气设备、开关应设置短路保护、过负载保护、接地
故障保护、停电失压保护；
（6）加强巡回检查和维修，发现隐患及时处理，严禁带电维修；
（7）对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法；
（8）使用移动电器的场所，应配备漏电保护器以防操作人员触电；
（9）严格执行建筑物在每年雷雨季节之前进行防雷检测。
（10）对于可能产生静电设备、管道等应采取静电接地。
7、厂(场)内车辆致害预先危险性分析
厂(场)内车辆致害预先危险性分析见表5.2-7所示。
表5.2-7厂(场)内车辆致害预先危险性分析表
	潜在事故
	厂(场)内车辆致害运输原料、半成品及成品的机动车辆

	危险因素
	车辆撞人，车辆撞坏设备

	触发条件一
	1、车辆有故障（如刹车、阻火器不灵、无效等）；
2、车速过快；
3、道旁管线、管架桥无防撞设施和标志；
4、路面不好（如路面有陷坑、障碍物、冰雪等）；
5、超载驾驶。

	发生条件
	车辆撞击人体、设备、管线等

	触发条件二
	1、驾驶员道路行驶违章；
2、驾驶员工作精力不集中（抽烟、谈话、打手机等）；
3、驾驶员酒后驾车；
4、驾驶员疲劳驾驶；
5、驾驶员情绪不好或情绪激动时驾车。

	事故后果
	人员伤害、撞坏管线等造成泄漏，引起二次事故

	危险等级
	Ⅱ级

	发生可能性
	E级

	危险程度
	临界的

	防范措施
	1、增设交通标志（特别是限速行驶标志）；
2、保持路面状态良好；
3、管线等不设在紧靠路边；
4、驾驶员遵守交通规则，道路行驶不违章；
5、加强驾驶员的教育、培训和管理（如要求行驶时不吸烟、不谈话、不疲劳驾
驶、不酒后驾驶、不极速加速，行驶时注意观察、集中注意力等）；
6、行驶车辆无故障，保持完好状态；
7、车辆不超载、不超速行驶。


针对该项目，为防止厂(场)内车辆致害，在今后的生产和运营中应做到：
（1）保证厂区道路畅通，安全标志，信号完好。
（2）驾驶员应做到精力集中，认真观察路面上车辆、行人动态，做到提前准确判断。
（3）车辆行驶时应注意保持足够的行车间距和横向间距。
（4）严格遵守厂区内车辆行驶速度的规定，进入交叉路口前要提前减速，不准超过15km/h，生产现场和危险地段时车速不准超过5km/h。
（5）车辆转弯时，应提前打开转向指示灯，右转弯要缓慢，左转弯
应注意避让其他车辆，谨慎驾驶。
（6）装载的物品不能超过额定起重量。
（8）装载车驾驶员应了解所搬运物品的性质，不准装运易燃、易爆等危险用品。
8、高处坠落预先危险性分析
高处坠落预先危险性分析见表5.2-8所示。
表5.2-8高处坠落预先危险性分析表
	潜在事故
	高处坠落

	危险因素
	进行登高架式、检查、检修等作业

	触发条件一
	1、高处作业有洞无盖、临边无栏，不小心造成坠落；
2、无脚手架、板，造成高处坠落；
3、梯子无防滑措施，或强度不够、固定不牢造成跌落；
4、高处行道、塔杆、扶梯、管线架桥及护栏等锈蚀，或强度不够造成坠落；
5、未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落；
6、在大风、暴雨、雷电、霜冻、积雪条件下登高作业，不慎跌落；
7、吸入有毒、有害气体或氧气不足、身体不适造成跌落；
8、作业时嬉戏打闹。

	发生条件
	1、2m以上（含2m）高处作业；
2、作业面下是设备或硬质地面。

	触发条件二
	1、无脚手架和防护措施，踩空或支撑物倒塌；
2、高处作业面下无安全网；
3、未系安全带或安全带挂结不可靠；
4、安全带、安全网损坏或不合格；
5、违反"十不登高"规定；
6、未穿防滑鞋、紧身工作服；
7、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律；
8、情绪不稳定，疲劳作业、身体有疾病、工作时精力不集中

	事故后果
	人员伤害

	危险等级
	Ⅱ级

	发生可能性
	E级

	危险程度
	临界的

	防范措施
	1、登高作业人员必须在身心健康状态下登高作业，必须严格执行"十不登高"；
2、登高作业人员必须穿戴防滑鞋、紧身工作服、安全帽，系好安全带；
3、事先搭设脚手架等安全设施；
4、在屋顶、平台等高处作业顶设防护栏杆、安全网；
5、上下层交叉作业顶搭设严密牢固之中间隔板、罩棚作隔离；
6、临边、洞口要做到"有洞必有盖""有边必有栏"以防坠落；
7、安全带安全网、栏杆、护墙、平台要定期检查确保完好；
8、六级以上大风、暴雨、雷电、霜冻、大雾、积雪等恶劣气候条件下尽可能避免高处作业；
9、可以在地面做的作业，尽量不要安排在高处做，即"尽可能高处作业平地做"；
10、加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作；
11、坚决杜绝登高作业中的"三违"。


针对该项目，为防止高处坠落事故的发生，在今后的生产和运营中应
做到：
（1）登高作业人员必须在身心健康状态下登高作业，必须严格执行各项安全管理要求，严禁违章作业和违章指挥；
（2）登高作业人员必须穿戴防滑鞋、紧身工作服、安全帽，系好安全带；做好全面的防护工作；
（3）在屋顶、平台等高处作业顶设防护栏杆、安全网；
（4）上下层交叉作业顶搭设严密牢固之中间隔板、罩棚作隔离；
（5）临边、洞口要做到"有洞必有盖""有边必有栏"以防坠落；
（6）安全带安全网、栏杆、护墙、平台要定期检查确保完好；
（7）六级以上大风、暴雨、雷电、霜冻、大雾、积雪等恶劣气候条件下尽可能避免高处作业
9、坍塌预先危险性分析
坍塌预先危险性分析见表5.2-9所示。
表5.2-9坍塌预先危险性分析表
	潜在事故
	坍塌、罐体坍塌

	危险因素
	支护结构失效

	触发条件一
	设计存在缺陷；

2、材料使用不合格或施工质量偏差；
3、设备设计强度不足、制造质量不达标，焊接或连接部位存在缺陷；设备长期使用导致腐蚀、疲劳、变形、开裂，未及时检测处置；设备部件老化、磨损严重，未按期更换。

	发生条件
	1、结构承受的荷载超过结构抗力；

	触发条件二
	排水系统失效，雨水渗透；

机械振动引起坍塌；

日常巡检不到位，隐患排查不彻底，发现问题未及时闭环；安全管理制度不健全，作业人员安全意识薄弱、培训不到位


	事故后果
	人员伤害

	危险等级
	II级

	发生可能性
	E级

	危险程度
	临界的

	防范措施
	1、设计、施工找有相应资质公司，并做施工方案及应急预案；
2、选用合格设备，确保设计、制造、安装符合国家及行业规范；设备基础施工后严格验收，定期开展沉降观测；

3、楼板材料堆积不超过荷载；

4、基坑边堆土及时清理，避免堆积，执行"先撑后挖"原则；

5、极端天气后需及时排查，及时消除隐患故障；

6、优先选用低振动设备，对振动设备加装橡胶垫层；

7、建立设备定期巡检、检测制度，重点排查腐蚀、变形、松动等隐患，发现问题立即停工处置，严禁带隐患运行；定期对设备进行维护保养、检修更换。




  针对该项目，为防止坍塌事故的发生，在今后的生产和运营中应
做到：
（1）选用合格设备，确保设计、制造、安装符合国家及行业规范；设备基础施工后严格验收，定期开展沉降观测；

（2）极端天气后需及时排查，及时消除隐患故障；

（3）优先选用低振动设备，安装液压缓冲装置，对振动设备加装橡胶垫层；

（4）加强对作业人员的安全教育、培训、考核工作，杜绝作业中的"三违"作业；

（5）设计、施工找有相应资质公司，材料选可靠材料，做好施工方案；

（6）建立设备定期巡检、检测制度，重点排查腐蚀、变形、松动等隐患，发现问题立即停工处置，严禁带隐患运行；定期对设备进行维护保养、检修更换
5.2.2评价小结
通过采用预先危险性分析法对工艺操作可能存在的危险性进行评价，得出该项目中毒、坍塌、灼烫、机械致害、物体打击、触电、厂(场)内车辆致害、高处坠落的危险是II级（临界的），火灾、可燃气体爆炸等级为Ⅲ级（危险的）。
5.3 公用工程及辅助设施单元
采用预先危险性评价法对本单元可能发生的火灾、触电、噪声等主要危险有害因素进行定性分析评价，评价过程如下表所示。
表5.3-1公辅工程单元预先危险性分析表
	潜在事故
	危险因素
	触发事件（1）
	触发事件（2）
	事故后果
	危险等级
	发生可能性
	对策措施

	触电
	漏电放电
	1.电气设备未按规范要求放置；
2.线路未按规范要求布置；
3.电气设备未经有资质单位安装调试。
4.电气设备、电动工具金属外壳带电；
5.电气线路或电气设备绝缘性能降低；
6.电气设备缺少屏护遮拦、护网。
	1.安全距离不够；
2.保护接地或保护接零不当；
3.防护用品和工具产品质量或使用不当；
4.建筑结构未做到“五防一通”（即防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风良好）；
5.雷雨、大风、洪涝、地震等自然灾害
	设备损坏人员伤害
	Ⅱ
	D
	1．配电装置及线路要严格执行有关电气规程；
2．按规定对设备、线路采用与电压相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好状态；
3．采用遮栏、护罩(盖)等防护装置以及确保安全间距，将带电体同外界隔绝，防止人体接近或触及带电体；
4．架空线路、室内线路、配电设备、检修作业，应按规定要有一定安全距离；
5、根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零。

	火灾
	电气
	l.线路短路、过负荷引发火灾；
2.电缆引发火灾；
3.低压配电室短路、引发起火；
4.照明灯具引发火灾；
5.防爆不符合技术要求。
	1.明火源：
①吸烟点火
②维修时违章动火
③外来人员带来火种
④其他火源
2.火花：
①电器火花
②电气线路老化或受到损坏产生火花
③静电放电。
	设备损坏人员伤害停产造成严重经济损失
	Ⅲ
	D
	l.按电力规程布线；严禁超负荷运行；
2.按用电要求正确选用电缆；
3.按用电要求正确选用配电盘、用电器；
4.按用电规定选用防爆、电气设备、灯具。
5.严格遵守有关作业规程；
6.电器设备不得超负荷。

	噪声危害
	噪音
	1、机械性噪声，选用的设备噪声超标；
2、噪声源的平面布置不合理；
3、未采取隔声、消声、吸声等措施；
4、个体防护不到位。
	
	损伤听力
	Ⅱ
	E
	1、选用低噪声设备。采用操作机械化和运行自动化设备工艺，实现远距离的监视操作。
2、主要噪声源周围宜布置对噪声较不敏感的辅助车间、仓库、料库、堆场、绿化带及高大建（构）筑物，用以隔挡对噪声敏感区的影响。
3、采用带阻尼层、吸声层的隔声罩对噪声源设备进行隔声处理。
4、对空气动力机械（通风机、增压机）辐射的空气动力性噪声，应采用消声处理。
5、采取个体防护用品（如耳塞、耳罩等）


单元小结：通过运用预先危险性分析法对公辅工程单元进行了定性分析评价，预先危险性分析结果表明火灾危险等级为Ⅲ级、触电和噪声伤害危险等级为Ⅱ级。

5.4 罐区储存单元
	事故
	阶段
	触发事件
	事故后果
	危险等级
	措施建议

	火灾、可燃气体爆炸
	储存
	1．故障泄漏
①设备、机泵、管线、阀门、法兰等垫子选型不当或破损、泄漏；
②管、阀等连接处泄漏，转动设备密封处泄漏；
③储罐、管、阀等因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏；
④人为损坏造成储罐、设备、管道泄漏；
2．运行泄漏、设备故障
①垫片撕裂造成泄漏；
②储罐、设备及输送泵、管线阀门受腐蚀、维护管理不周。未按有关规定及操作规程操作；
3．违章操作
4．管道、设备因雷电、静电等引起着火、爆炸；无静电跨接接地装置或失效.

5.控制系统失效，导致物料溢出或将储罐吸瘪破裂。
6.氨水泄漏，形成爆炸性混合物；
	财产损失，人员伤亡
	III
	1.对设备、管线、泵、阀、报警器监测、仪表定期检、保、修；严格按标准制造；严格按要求安装；.焊接按操作规程进行；
2.对设备、管线、泵、阀、报警器监测、仪表定期检、保、修；
3.杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪）；坚持巡回检查，发现问题及时处理；严格执行动火证制度，并加强防范措施；
4.按标准装置避雷及静电接地设施，并定期检查；

5.进出口管道两端设立闸阀和快速切断阀或采用先进的检测控制手段在发生故障时立即自动切断管线中的物料供应；设置液面计、压力计、温度计、安全阀等安全附件；设置温度、压力、液位报警等设施


	车辆伤害
	储存
	1.车辆撞击罐体 / 管线/人员
a．倒车失控；疲劳驾驶；转弯半径不足；路面湿滑；
b．车速快；视线盲区；夜间无照明；人员违章穿行；       


	财产损失，人员伤亡
	III
	1.罐区道路内限速 ≤5 km/h；
2.道路设限高杆、导向桩、减速带；
3.储罐、管线、阀门周边设置混凝土防撞墩、防撞护栏；
4.装卸作业设专人现场指挥，严禁单人作业；
5.实行人车分流，人员不得在车辆行驶区域穿行、逗留；


	中毒、窒息
	储存
	一、运行泄漏：
1.装卸过程中的主要有毒有害物料发生泄漏；
2.泄漏原因如同前面分析表火灾、爆炸触发事件泄漏所述；
3.维修、抢修时，罐、管、阀等中的有毒有害物料未彻底清洗干净，未采取有效的隔绝措施；
4.有毒性物质的泄漏到空间且有积聚；
5.在容器内作业时缺氧；
二、未戴防毒面具：
1、防毒面具配备不够
2、取用不便
3、因故未戴
三、防毒面具失效：
1、面具破损、失效
2、面具选型不对
3、使用不当
	财产损失，人员伤亡
	III
	1.按规范要求设置与泄漏检测报警装置的事故联锁，
2．泄漏后应采取相应措施。
①查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告；
②如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。
3．定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，应与其他设备或管道隔断，彻底清洗干净，并检测有毒有害物质浓度、含氧量（19.5～22%），合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施。
4．加强作业场所的通风；
5．保证报警装置好用。
6.要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒面具及其它防护用品。
7．组织管理措施
①加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏；
②教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法；
③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程；
④设立危险、有毒、窒息性标志；
⑤设立急救点，配备相应的防护用品、急救药品、器材；
⑥制作配备安全周知卡。
8．巡检采取双人制，必要时佩戴防毒面具。
9．事故状态下，有毒物料排放应有相应的处置措施。
10.严格执行《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》中关于危险化学品储存和使用的规定。

	化学灼烫
	储存
	1、液位计失灵，操作失误导致储罐溢出。
2、管线泄漏或泵体破裂
3、漏出的物料与人接触导致灼伤
	人员伤害
	Ⅱ
	1、杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪）；坚持巡回检查，发现问题及时处理；进出口管道两端设立闸阀和快速切断阀或采用先进的检测控制手段在发生故障时立即自动切断管线中的物料供应。
2、对设备、管线、泵、阀、报警器监测、仪表定期检、保、修；
3、人员在作业过程使用相应的防护用品；贮罐设置防泄漏扩散围堤；配备淋洗器等设施；严格遵守各种规章制度、操作规程。

	高处坠落
	正常生产
	人员到储罐顶部检修、巡视检查等，因储罐高度超出基准面2m，高处作业未系安全带等违章操作或防护缺失、损坏等因素导致人员从罐顶掉落，造成事故。
	人员伤亡
	II
	1、检维修高处作业应系安全带，加强现场管理，严禁违章作业。


小结：通过预先危险性分析，储罐子单元主要危险、有害因素为：火灾、可燃液体爆炸、中毒、窒息危险程度为III级（危险的）；车辆伤害、灼烫、高处坠落等危险程度为II级（临界的）。
5.5安全生产管理单元
公司设置环境健康安全管理委员会（EHSC），委员会下设办公室，设安全部为公司安全管理机构，配备2名安全管理人员，企业各部门相应成立以部门负责人为组长的基层EHS管理小组，并配备专（兼）职EHS管理员，具体负责本单位EHS工作。基本形成EHSC统一领导、EHSO集中管理、各工厂部门具体负责的环境健康安全管理网络与运行机制。主要负责人和安全管理人员已培训并取证，形成了有效的安全管理体系。安全生产管理制度、人员培训符合相关规范的要求。对从业人员进行了安全生产教育和培训，并经考核，合格方准许上岗，能够熟练掌握本专业及本岗位的生产技能。具备和符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，建立健全有关安全生产的规章制度；建立了健全的安全生产责任制，明确了安全生产岗位的责任人员、责任内容和考核要求。

综上所述，公司现有安全生产管理体系能够为本次改建项目安全生产管理提供坚实的制度保障。

6　安全生产条件评价

6.1 安全生产条件分析

6.1.1　选址与周边环境的安全生产条件分析评价

根据第5章的定性、定量评价及表5.1-1检查结果，对安全生产条件进行分析。

外部安全防护距离的确定。

该项目外部安全防护距离为15m，外部安全防护距离符合要求。
二、安全生产条件评价

1、与民居的相互影响

1）对当地民居、村庄的影响

该项目对民居影响最大的为火灾、可燃气体爆炸，拟建地址距住宅区不小于300m，不会对民居的生产、生活造成影响。

2）周边民居对该项目的影响

该项目周围300m范围内无民居，因此，民居及居民生产活动不会对该项目产生影响。

2、与周边企业及公用设施的相互影响

1）对周边企业及公用设施的影响

本项目位于晶能光电股份有限公司101主厂房露天楼顶，西侧为新力时代广场高层住宅，距离约159m；南侧是艾溪湖北路，距离约365m；东南侧是昌东大道，距离约95m；北侧为空地。

项目周边300m内无其他企业。

2）公用工程对该项目的影响

该项目东面侧为昌东大道，南侧为艾溪湖北路，满足物料运输的需要，道路有利于应急救援和疏散。

6.1.2  自然条件影响评价

1、地震

地震可能造成建（构）筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可导致次生灾害，如生产、储存装置因地震作用发生破裂、倾覆后，极易发生火灾、爆炸，污染环境等事故，造成人员伤亡和财产损失。该项目所在区域地震烈度为Ⅵ度，地震的威胁较小。
2、雷击

项目建成后，建（构）筑物可能遭受雷击，造成建（构）筑物、设备等的损坏，输配电系统破坏，从而引起火灾、爆炸等事故，造成人员伤亡和财产损失。因此，必须加强防雷措施。

3、暴雨、洪水

根据南昌的气象条件来看，年降雨量1600—1700毫米，且夏季雨量较为集中，需要预防夏季的暴雨洪涝。一旦发生暴雨而疏导不及时，生产设备、设施、建筑物可能因排水不畅，造成基础下沉，设备倾斜、损坏，从而引发事故。

4、高气温及潮湿天气

厂址所在区域极端最高气温为40.9℃。在高温和烈日暴晒下，密闭容器或管道的内部介质吸收热能，体积膨胀，压力会急速增大，有可能导致设备和管线破裂（特别是有压力存在的设备和管线）。另外高气温也可造成人员中暑。

该项目存在腐蚀性化学品，雨水和潮湿空气加大了腐蚀性化学品对金属及砼结构具有腐蚀性，在运行过程中建筑、设备、管道易腐蚀，而腐蚀可能造成设备的损坏而发生泄漏，而基础、管架的腐蚀可能造成设备、管道的倾覆、变形、断裂等引起事故。

5、 低气温

厂址所在区域极端最低气温-15.2℃。低气温和潮湿空气可能造成屋顶结冰压塌建筑，造成事故；同时，地面结冰，容易造成人员滑倒跌伤等。

本节评价小结：

该项目选址与周边民居的距离符合安全防护距离的要求。

该项目自然条件不存在不允许建厂的地质条件，在采取相应的防雷、防高温、防雨、防潮措施后，可有效地控制灾害的影响。

该项目选址符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的要求。
该项目选址符合安全生产条件，满足建设项目的安全生产条件。
6.2　安全条件评价

6.2.1　总平面布置及建（构）筑物评价

根据表5.1-2的检查结果。

1、总平面布置

1）总平面布置

该项目按功能进行分区，总平面布置符合相关标准、规范的要求。

2）防火距离

根据总平面布置图，各建构筑物之间的距离满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）的要求。

3）道路

生产区人流、货流分开设置，主要道路宽度为6m，其他道路及环形消防通道宽度为4m，转弯半径9m，整个厂区道路环形布置。满足相关规范的要求。

2、建（构）筑

1）该项目疏散出口依托原有101主厂房，符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）的要求。

2）该区域地震烈度为6度地区，该项目所有主要生产装置的抗震设防类别均为丙类或以下。

3）建（构）筑物按要求设置了防雷设施。

综上所述，该项目总平面布置及防火距离，消防道路，建（构）筑物的耐火等级、抗震、防雷设计等符合相关标准、规范的要求。

6.2.2　本节评价小结
总平面布置、建（构）筑物耐火等级、道路等满足标准、规范的要求；工艺技术成熟，设备可靠，采取了相应的控制措施，满足项目安全条件的要求。

7　安全对策措施建议

7.1　安全对策措施建议的依据、原则
安全对策措施建议的依据：

1、工程的危险、有害因素的辨识分析；

2、符合性评价的结果；

3、国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

安全对策措施建议的原则：

1、安全技术措施等级顺序：

1）直接安全技术措施；2）间接安全技术措施；3）指示性安全技术措施；4）若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2、根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：

1）消除；2）预防；3）减弱；4）隔离；5）连锁；6）警告。

3、安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4、对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5、在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

7.2 应采纳的安全对策措施建议

7.2.1选址及总图布置
一、已提出的对策措施或已有的情况

1、该项目的建设地区不属于地震、台风、洪水、雷击多发区。自然条件对项目的不利影响较小。

2、该项目与周围住宅区、公共设施的距离满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）的要求。
3、该项目所在地与筑卫城、公路、铁路、河流、水厂的距离满足国家相关法律、法规、标准、规范的要求。
4、该项目总平面布置根据生产、安全、卫生要求进行功能分区，按功能、工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性类别实行分区集中布置。

5、总平面布置，各建构筑物之间的距离满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）的要求。

6、生产区人流、货流分开设置，主要道路宽度为6m，其他道路及环行消防通道宽度为4m，转弯半径9m，装置区周围设置环状消防通道，装置区内设有紧急通道，以利于消防安全和紧急疏散。

7、氨水储罐区靠近主要物流干道，便于运输。

二、建议补充采取的安全对策措施

1、建（构）物应根据地质勘察情况确定其布置，避开地质不良地段。
2、设备平面配置应考虑通道，设备之间的间距考虑设备检修、安装和安全操作及物料输送的要求。

7.2.2建筑、生产设施、工艺控制
一、已提出或已有的对策措施

一）建筑

1、该项目主要建构筑物均采用钢筋砼框架结构，耐火等级不低于二级。

2、生产装置及建构筑物的布置充分利用自然采光。

3、建、构筑物设计采用耐腐蚀的建筑材料和涂料。根据《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008），该项目腐蚀性介质为氨水，对钢筋混凝土材料的腐蚀性等级为强腐蚀，因此在建筑及结构设计上均应采取防腐蚀处理，具体措施如下：

①所有贮存输送腐蚀介质的容器管道均采用防腐蚀材料。建、构筑物设计采用耐腐蚀的建筑材料和涂料。
②泄漏氨水统一收集至事故池，严禁外排。

③设置围堰，满足最大泄漏量收容要求。

二）设备、工艺设施及控制

1、系统所有管道上阀门为球阀、截止阀、蝶阀，球阀，管径大于DN50 管道阀门使用涡轮球阀或蝶阀，阀门材质与管道材质保持一致。

2、各箱、储槽材质为PP，各箱、储槽需要进行保温设计（保温厚度≥3cm，保温材料B1级，外包0.3mm铝皮）。管路阀门为材质 PVC或PP。

3、尾气处理设施配置温度、压力、液位远传监测，严格控制吸收温度和吸收速率。

4、尾气处理设施和氨水储罐区均设置切断阀，事故状态下能够紧急停车。
5、工艺控制：新增一级降膜吸收塔设置控制柜一只，包含PLC、触摸屏及电气元器件。在原有氨回收系统基础上，增设补水管路电动比例调节阀与第一级吸收塔水箱磁翻板液位变送器；相关控制逻辑纳入新增 PLC控制柜管理，根据液位变送器反馈信号自动调节电动比例调节阀开度，控制补水流量。

二、建议补充采取的安全对策措施

一）建筑

1、管廊跨越道路的净空高度不小于5m。

2、建筑地面、设备基础采用耐腐蚀、防渗、不发火材料，整体做防腐防渗处理。

3、管道穿墙体、楼板处做防腐密封处理，防止渗漏腐蚀结构。

4、设备平台、楼梯、栏杆按规范设计，防滑、防腐蚀、牢固可靠。

5、企业101厂房屋顶新增设备冷冻机，该设备自重较大且运行时存在振动，企业应委托具备相应资质的单位开展屋面荷载能力复核计算，确保结构安全。
 二）设备、工艺设施及控制

1、对所有设备、装置和管线以及安装支架等，采用适当的方法进行防腐等防护处理，并按介质的不同采用规范的颜色进行表面涂色。设备应标明内部介质及流向。

2、生产场所的设备及管线，其保温应采用不燃或难燃保温材料。

3、各类机泵在停电或其他情况下可能发生倒流时，应在其出口管道上安装逆止阀。

4、法兰、接口采用耐腐蚀垫片 + 双重密封，关键部位设置泄漏检测点；管道设置止回阀，杜绝倒吸、串料引发的喷溅事故。

5、吸收塔、管道、阀门优先选用304/316不锈钢、玻璃钢、工程塑料，严禁使用铜、铝、锌等易被氨水腐蚀的金属，防止设备泄漏、失效。

6、带压输送碱物料的管道、法兰处宜设置防喷罩。碱罐排放阀应设双阀。

7、防腐蚀、防中毒措施

①设备基础、地面做防腐、防渗处理，设置围堰 / 收集沟，防止氨水渗漏污染土壤、地下水。

②进料、取样、检修时规范操作，严禁带压拆卸；设置洗眼器、应急喷淋装置。

③配备个体防护装备如：空气呼吸器、防化手套、防化服、护目镜等。

④在装置区内可能泄漏有毒气体的地点设置有毒气体检测报警器，以便及时发现和处理装置区内的气体泄漏情况。有毒气体探测器宜设置在可能产生有毒气体部位附近如冷凝器出口至尾气吸收塔之间等位置。

⑤在液体毒性危害严重的作业场所，应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径应不大于15m。
    8、氨水中间储罐、氨水储罐设置液位监测设施，可实时监控罐内物料存量，实现高低液位观测预警，有效防范超装、冒罐及低液位空转等异常工况，规避储罐溢料、物料泄漏风险。

9、根据《电子工业废气处理工程设计标准》GB 51401-2019第3.0.19条废气处理系统的风管应符合下列规定:1风管材料的防腐蚀性能应与其所接触的腐蚀性介质相适应;2 风管内的风速应符合生产环境对防微振的要求;4室外安装的排风管道应采取耐腐蚀措施，并应设置固定装置;3穿过沉降缝时应设置软连接，其材质应符合本条第1款要求;4风管的支吊架应根据风管的尺寸及重量进行设计。

第3.0.28条 废气处理系统产生的噪声，当自然衰减不能达到室内外环境允许噪声标准时，应采取消声或隔声措施。

第3.0.29 条 当废气处理系统的风机、水泵、风管等产生的振动靠自然

衰减不能满足要求时，应采取隔振措施，其设计应符合下列规定:1宜采用隔振台座;2应选用刚度适宜的隔振器;3安装在有微振要求区域内的风管宜采用隔振支、吊架。

第4.3.3条 使用有毒有害化学品和特殊气体的工艺设备应设置事故应急设施，并应具备接受外部报警信号并实施紧急切断和报警的功能。

第5.1.4条 电子工业洁净厂房的碱性废气系统处理设备和排风机应按一级负荷供电，使用一级负荷供电的碱性系统处理设备和排风机风量应大于系统排风量的50%。

第5.4.4条 室外安装的加药管道、循环管道排液管道应采取抗紫外线措施。

10、氨为重点监管的危险化学品，其安全措施和应急处置要求应满足表7.2-1的要求。
表7.2-1氨安全措施和应急处置要求
	特别警示
	与空气能形成爆炸性混合物；吸入可引起中毒性肺水肿。

	理
化
特
性
	常温常压下为无色气体，有强烈的刺激性气味。20℃、891kPa下即可液化，并放出大量的热。液氨在温度变化时，体积变化的系数很大。溶于水、乙醇和乙醚。分子量为17.03，熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，气体密度0.7708g/L，相对蒸气密度（空气＝1）0.59，相对密度（水＝1）0.7(-33℃)，临界压力11.40MPa，临界温度132.5℃，饱和蒸汽压1013kPa(26℃)，爆炸极限15%～30.2%（体积比），自燃温度630℃，最大爆炸压力0.580MPa。
主要用途：主要用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。

	危
害
信
息
	【燃烧和爆炸危险性】
极易燃，能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。
【活性反应】
与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。
【健康危害】
对眼、呼吸道黏膜有强烈刺激和腐蚀作用。急性氨中毒引起眼和呼吸道刺激症状，支气管炎或支气管周围炎，肺炎，重度中毒者可发生中毒性肺水肿。高浓度氨可引起反射性呼吸和心搏停止。可致眼和皮肤灼伤。
 PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):20; PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3):30。

	安
全
措
施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
严加密闭，防止泄漏，工作场所提供充分的局部排风和全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
生产、使用氨气的车间及贮氨场所应设置氨气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，应至少配备两套正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等防护器具。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。工作场所浓度超标时，操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时，应防止冻伤。
储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。重点储罐需设置紧急切断装置。
避免与氧化剂、酸类、卤素接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）严禁利用氨气管道做电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体，以免引起火花。
（2）在含氨气环境中作业应采用以下防护措施：
——根据不同作业环境配备相应的氨气检测仪及防护装置，并落实人员管理，使氨气检测仪及防护装置处于备用状态；
——作业环境应设立风向标；
——供气装置的空气压缩机应置于上风侧；
——进行检修和抢修作业时，应携带氨气检测仪和正压式空气呼吸器。
（3）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。
（2）与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。储罐远离火种、热源。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。
（3）液氨气瓶应放置在距工作场地至少5m以外的地方，并且通风良好。
（4）注意防雷、防静电，厂(车间)内的氨气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；防止阳光直射。
（3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。
（4）输送氨的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；氨管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的氨管道下面，不得修建与氨管道无关的建筑物和堆放易燃物品；氨管道外壁颜色、标志应执行《安全色和安全标志》（GB2894）的规定。

	应
急
处
置
原
则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
【灭火方法】
消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式空气呼吸器的全封闭防化服。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。构筑围堤或挖坑收容液体泄漏物。用醋酸或其他稀酸中和。也可以喷雾状水稀释、溶解，同时构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。如果钢瓶发生泄漏，无法封堵时可浸入水中。储罐区最好设水或稀酸喷洒设施。隔离泄漏区直至气体散尽。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离30m，下风向疏散白天100m、夜晚200m；大量泄漏，初始隔离150m，下风向疏散白天800m、夜晚2300m。


11、有毒气体探测器设置：

1）探测气体密度小于空气密度的有毒气体探测器应设置在被保护空间的顶部。

2）有毒气体探测器宜设置在可能产生有毒气体部位附近如降膜吸收塔、顶部气相空间、排气口、氨水罐顶人孔、进料口等易泄漏部位附近等位置。

3）有毒气体探测器的保护半径，应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019，探测器的有效覆盖水平平面半径，在室外为10m。

12、氨水输送管道采用耐腐蚀材质，法兰、阀门、泵体等连接处设置防泄漏措施，管道做好防静电接地，输送泵选用密封可靠的耐腐蚀泵。定期开展巡检维护，有效防范跑冒滴漏问题；输送设备过流部件采用耐腐蚀材质，耐受氨水腐蚀，延缓设备老化破损，提升输送系统运行稳定性。

13、氨水储罐选用耐腐蚀、耐压材质，设置高低液位报警、高高液位联锁切断进料，做好防腐、防渗、防静电接地，定期开展壁厚检测及密封性检查。
   14、氨水输送采用密闭管道形式，全程密闭输送，无敞开式作业环节，有效减少氨水及氨气外泄途径，降低作业人员接触危害。

7.2.3消防
一、已提出或已有的对策措施

1、水消防

（1）室内外消火栓系统

1、利用101主厂房室内消火栓系统，101主厂房（占地面积S=4717.9㎡，h14.65m，V≈69117.2m³），火灾危险性属丙类。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.3.2 条，其室外消火栓用水量为40L/s，根据第3.5.2条，室内消火栓用水量为20L/s，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014表3.6.2火灾延续时间为3.0h；则一次室内外消防水量为3×60×3600/1000=648m³。厂房设有水喷淋自动灭火系统，喷淋系统设计流量27.2L/s，火灾持续时间1h，喷淋用水量97.92m³。则一次消防总用水量合计745.92吨。

厂区设有地下消防水池，有效容积为1500m³，分为能独立使用的两格。配置消防水泵两台，一用一备，Q=60L/S，H=60m，N=75Kw；配置喷淋水泵两台，一用一备，Q=30L/S，H=60m，N=45Kw。

2、根据不同场所的火灾危险性，火灾种类等因素配置干粉等灭火器具.
二、建议补充采取的安全对策措施

1、地上式消火栓的大口径出水口，应面向道路。当其设置场所有可能受到车辆冲撞时，应在其周围设置防护设施；

2、厂区消防车道、安全出口、疏散通道保持畅通，设置明显疏散指示标志。
7.2.4 电气安全及防雷、防静电
一、已提出的对策措施或已有的情况
1、该项目为双路供电电源，满足二级用电负荷的要求。

2、车间内的照明按有关标准、规范进行设计，在重要场所及通道设置事故照明，疏散指示灯具，供紧急事故处理和人员疏散用。 

3、设备正常不带电的金属部分均应安全接地，有火灾、爆炸危险区域接地系统采用TN-S系统，PE线及N线自变电所引出后严格分开。

　　4、建、构筑物的防雷分类，爆炸危险场所按二类建、构筑物设计，屋面设接闪网。

其他均按三类建、构筑物的防雷标准设计。

5、电气设备按规范设置防触电的接地保护措施。

6、各类低压用电设备插座均采用漏电保护的自动开关配电，以确保人身安全。电机及仪表选型考虑防腐。

7、为防止电线在使用过程中局部损伤或绝缘层脱落，采用电缆封闭金属桥架敷设，电线穿金属护管敷设。

8、装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压。具有火灾爆炸危害场所以及静电危害人身安全的作业区，金属用具等均设接地。

二、建议补充采取的对策措施

1、室外金属罐体应做防直击雷接地，接地点不少于2 处，并沿罐体周边均匀布置，引下线的间距不大于18m，每根引下线的冲击接地电阻不大于10Ω，储罐金属附件全部与接地网等电位连接。
2、变压器的负荷充应不超过80%。

3、10kV以上变电所应设进线保护：短距离差动、速断、过流、闭锁重合闸保护。主变保护：差动、高压侧后备、低压侧后备及变压器非电量保护。

4、10/0.4kV变压器的保护：装设速断、过流、温度及单相接地保护。

5、380/220V用电设备的保护采用低压断路器、熔断器、智能保护器、热继电器等相应的组合作为短路、过负荷、断相、堵转及漏电保护。功率≥30kW的电机和重要电机现场安装电流表。功率≥75kW的电机采用软起动器。

6、10kV配电装置采用阀型接闪器防止雷电侵入。

7、10kV母线及10kV高压柜内真空开关，为防止操作过电压，采用接闪器及组合式过电压限制器保护。对0.4kV系统，分级采用电涌保护器保护。

8、成套高压开关柜“五防”功能应齐全，性能应良好。配电室当长度大于7m，应有2个出口，并宜布置在配电室的两端；长度大于60m时，宜增添1个出口，配电室应设防火门，并应向外开启，防火门应装弹簧锁，严禁用门闩，相邻配电室之间如有门时，应能双向开启。

9、变、配电室应采用自然通风并设机械通风装置。

10、电气设备必须选用国家定点生产的合格产品。

11、配备电气安全工具、绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘鞋、验电器等并经检测合格。

12、电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动保护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。

13、电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施必须完好。每年应定期检测。

14、变、配电室应有“止步、高压危险”等警告标志。机旁电气操作箱应有明显的有电标志。电气控制柜应明显地标出其所控制的设备及编号。

15、电气操作应由2人执行（兼职人员必须有相应的特种作业操作证）

16、防雷及接地：采用接闪带或装置区的金属罐做接闪器；利用建、构筑物的结构钢筋、装置的金属支架做引下装置，或采用镀锌扁钢做引下装置；接地装置尽量利用建、构筑物基础钢筋，不满足接地电阻要求时增设人工接地体。

17、直径大于或等于2.5m及容积大于或等于50m3的设备，其接地点不应少于两处，接地点应沿设备外围均匀布置，其间距不应大于30m。工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm 时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。

18、应确保原有避雷针等防雷设施的保护范围能够完全覆盖新增设的尾气处理装置。
7.2.5 其他
一、已提出的对策措施或已有的情况
1、转动机件设置防护网罩，以防转动时碰伤职工。

2、楼梯和操作平台按有关标准的要求设置扶手和防护栏杆。

3、生产区域按国家有关标准设置安全标志和安全色。

4、选用低噪声的风机、泵等设备。

5、生产厂房按工业卫生标准设置更衣室，为操作工人创造良好的卫生条件。

6、生产现场禁止进食；工作后，彻底清洗、更衣；单独存放被毒物污染的衣服，清洗后再用；注意个人卫生。

7、各生产岗位应按国家有关规定要求，张贴相应的毒物周知卡，建立接毒人员档案。接触有害物质的工人，按国家有关规定定期进行体检，新工作人员就业前进行体检，发现有职业禁忌症或职业病可疑的人，及时调换岗位或严禁招收入厂。

二、建议补充采取的对策措施

1、产生有毒、腐蚀物料的地点设置安全淋浴洗眼器，其服务半径应小于15m。　

2、对传动设备安装防护设施或安全罩，平台及梯子设置防护栏杆。凡容易发生事故及危害生命安全的场所以及需要提醒人员注意的地点，均按标准设置各种安全标志。

3、楼梯和操作平台按有关标准的要求设置扶手和防护栏杆。

4、厂区道路应按要求设置限速标志及交通指示牌。

5、厂区应设置“禁止烟火”等警告标志，存在落物可能的区域内应设置“小心落物”警告标志，存在高处坠落危险的区域应设置“小心坠落”警告标志，楼梯处应设置“小心滑跌”警告标志，存在触电可能的位置应设置“小心有电”警告标志。需要使用防护用品的区域应设置“必须使用防护用品”的警告标志。电气室要配备“有人工作、禁止合闸”警告标志，检修场所要配备“有人工作、禁止启动”警告标志。生产场所，作业点的紧急通道和出入口，应设置明显醒目的标志。

6、根据《个体防护装备配备规范 第7部分：电子》GB 39800.7-2023表一：产生毒害物质的作业场所应配备长管呼吸器、防化学品手套、化学防护服、自吸过滤式防毒面具；高噪声场所减少巡检操作时间，加强作业工人个体防护，生产场所的噪声强度暂时不能得到控制的场所，佩戴个人防护用品（耳塞和耳罩）。
7.2.6 安全管理对策措施建议

一、企业安全管理现状

晶能光电股份有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理全面负责企业的生产、经营活动，副总经理负责总经理委派的主管部门的工作，并对总经理负责。企业成立了环境健康安全管理委员会（EHSC），委员会下设办公室，设安全部为公司安全管理机构，配备2名安全管理人员。企业各部门相应成立以部门负责人为组长的基层EHS管理小组，并配备专（兼）职EHS管理员，具体负责本单位EHS工作。基本形成EHSC统一领导、EHSO集中管理、各工厂部门具体负责的环境健康安全管理网络与运行机制。主要负责人和安全管理人员已培训并取证，形成了有效的安全管理体系。

晶能光电股份有限公司制定了包括安全生产责任制，安全培训教育制度，生产安全事故隐患报告和整改制度，设备检维修管理制度，安全作业管理制度，安全投入保障制度，劳动保护用品和保健品发放管理制度，事故管理制度等安全生产管理制度。
二、建议采取的对策措施

1、运行后安全管理
根据安全管理要求，公司需要有严格的安全管理制度。晶能光电股份有限公司已建立较完善的安全生产责任制和安全生产规章制度、安全操作规程，成立安全部负责全公司的安全工作。主要负责人、安全管理人员已取得安全管理证书。

建议建设单位根据改建后的生产组织、生产工艺按有关规定配备安全管理人员，及时修订现有的安全生产管理制度、工艺操作规程和事故应急救援预案，并加强日常检查维护工作。为从业人员配备防护服、防护手套等防护用品。加强员工的安全生产方针、政策教育、法制教育和安全技术知识教育，落实安全生产责任制，定期进行安全生产检查。以保证工程的生产安全。按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T29639-2020》的要求编制应急救援预案，包括危险源目标分布，救援指挥部的组成、职能人员的分工，疏散路线、集合地点、报警方式、救援及物资供应要求、应急方案等几个方面的内容。应配备灭火器、灭火沙、防火服、防护手套、护目镜等应急器材，劳动防护用品应使用有相应资质的生产企业生产的产品，并保管好、维护好。车辆、通讯器材、物资、药品等，必须定期检验、检查、检修、更换，做到随时可以使用，以保证应急救援预案的有效性，在事故发生后能及时予以控制，防止重大事故的蔓延，有效地组织抢险和救助。

该项目应急救援预案必须与企业原有预案相衔接，将该项目的相关预案增补进综合应急预案，对综合应急预案的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等进行修改完善，并针对本技改项目编制专项救援预案及现场处置方案。

根据《生产安全事故应急预案管理办法》要求，本次修改的应急预案必须经过评审或论证，才能由生产经营单位主要负责人签署公布。建设单位应将修改编制的应急救援预案报属地安全生产监督管理局备案，同时企业应按“预案”要求定期演练。

事故应急救援所选用的救援器材、劳动防护用品应使用有相应资质的生产企业生产的产品，并保管好、维护好。事故应急救援的车辆、通讯器材、物资、药品等，必须定期检验、检查、检修、更换，做到随时可以使用。

企业氨水储罐区火灾类别为戊类，但由于氨水易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，受高热作用时，储罐容器内部压力会异常升高，存在罐体开裂、介质泄漏及可燃气体爆炸的安全隐患。综合上述危险特性及实际安全管控需求，建议企业从严管控，将氨水及配套储存、处置设施参照丙类火灾危险性物质标准进行日常安全管理。如确需动火作业时，严格执行动火审批制度，落实动火监护、气体检测（氨气浓度）、消防器材到位等安全措施，动火等级按二级及以上进行管控。
2、施工期间安全管理
1）扩建项目施工时，应与原有在生产区域等设置隔挡，防止无关人员进入施工区域或生产区域，造成安全隐患。

生产区域，应根据安全生产的需要，将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置标志。

2）管道施工阶段，严格执行相关标准要求，在管道的法兰连接处、始末端及分支处做好可靠的防静电跨接及防雷接地，进行防雷、防静电检测，保证防静电接地电阻不大于100Ω，防雷接地电阻不大于10Ω；对于输送管道的设计，应采用机械稳定性高、热绝缘性能好的材料，并要保证结构简单。

3）建议生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。

4）建立健全各级安全生产责任制、各项安全管理制度，逐步完善各岗位操作规程。

5）建议有关单位从该项目设计、施工、安装、试验到验收投产等环节对本报告中提出的危险、有害因素、评价结果和安全对策措施予以高度重视，认真落实安全对策措施及建议，加强施工完成后的施工验收工作，为该项目建成投产后的安全运行提供可靠保障。

6）建议企业与原有项目、周边企业建立毒性气体泄漏等综合事故预案。

7）建设项目施工方面

建设单位应认真学习，严格贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，并对设计单位、施工单位、监理单位加强安全生产管理，按相关资质、条件和程度进行审查，明确安全生产责任，制定相应的施工安全管理方案，责成施工单位制定应急预案。

项目的施工、安装单位必须具有设备、设施的施工、安装资格的认可手续，经上级主管部门批准，取得相应的有关合格证书。在工程施工前，施工安装单位应根据有关标准、规程、法规编制施工组织设计，并报技监部门审查批准后，按施工组织设计严格执行，严格把好建筑施工、安装质量关。施工、安装完毕，应做好安全、质量检查和验收交接。施工单位应按图施工，遇有变更，应由设计、施工安装及生产单位三方商定。重要变更，须报有关部门批准，建设单位与施工单位应签订施工期间安全生产责任书。

要求工程建设过程中，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产管理责任。下面就施工过程中的主要危险提出主要建议：

（1）认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

（2）在施工过程中必须严格执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。施工人员必须严格遵守三大纪律：进现场戴好安全帽，上高空系好安全带，严禁高空落物。

（3）特种作业必须持证上岗。

（4）施工过程中必须选用质量合格的施工机械（具）。

（5）高处作业人员应进行体格检查，体检合格者方可从事高处作业；高处作业平台、走道、斜道等应装设1.2m高的防护栏杆和18cm高挡脚板或设防护立网；高处作业使用的脚手架，梯子及安全防护网应符合相应的规定，在恶劣天气时应停止室外高处作业，高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。

（6）为防止物体打击，进入施工现场必须佩戴安全帽，高处禁止倾倒垃圾，废物等，在通道上方应加装硬质防护顶，通道应避开上方有作业地区。

（7）施工场地在夜间施工或光线不好的地方应加装照明设施。

（8）周转性施工材料如脚手架、扣件等应把好采购关，定期进行检查，确保安全可靠。

（9）加强施工监理；加强施工单位资质管理。

（10）施工中应尽量减少立体交叉作业，避免对一期生产产生不利影响。必须交叉时，施工负责人应事先组织交叉作业各方，商定各方的施工范围及安全注意事项；各工序应密切配合，施工场地尽量错开，以减少干扰；无法错开的垂直交叉作业，层间必须搭设严密、牢固的防护隔离设施。交叉作业场所的通道应保持畅通；有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。
   （11）动火作业安全对策措施建议

1.严格执行动火作业审批制度，按危险等级办理动火作业票，未经审批严禁动火。

2.动火前对作业区域进行可燃、易燃介质检测，清理周边可燃物，设置防火隔离带，配备足量灭火器材。

3.动火作业应安排专人监护，监护人不得擅自离岗，作业完毕对现场进行检查确认，防止遗留火种。

4.涉及氨水管道及储罐附近动火时，应先进行吹扫、置换、清洗，经气体分析合格后方可作业。

5.动火作业人员须持证上岗，正确佩戴劳动防护用品，严禁违章动火、交叉动火。

6.遇雷雨、大风等恶劣天气，应立即停止室外动火作业。

（12）有限空间作业安全对策措施建议

1.建立有限空间作业审批及作业票制度，明确作业许可、风险辨识、安全措施及应急处置要求。

2.作业前对有限空间（储罐、管道等）进行强制通风换气，检测氧含量、有毒有害气体、可燃气体浓度，合格后方可进入。

3.严格执行 “先通风、再检测、后作业” 原则，作业过程中定时监测，保持连续通风。

4.有限空间外设置专职监护人员，配备空气呼吸器、救生索、救援三脚架等应急器材，严禁监护人脱岗。

5.作业人员佩戴符合要求的个体防护用品，使用防爆型工器具及照明设备，防止产生火花及触电危险。

6.制定专项应急救援预案，明确救援程序，严禁盲目施救，避免发生次生窒息、中毒事故。

7.作业前开展安全技术交底，对作业人员进行专项培训，熟悉危险特性及应急处置方法。

[image: image2.png]


8与业主单位交换意见
评价组检查人员在选址现场检查阶段和报告编制人员在报告编写过程中，与该企业负责人和工程技术人员在广泛交换意见的基础上，对该企业采用的主要生产技术和工艺流程有了更深入的认识，对辨识、分析该企业主要生产工艺流程、生产装置及设备、设施所存在的固有危险、有害因素比较透彻，双方都有很多较大的收获，保证了本报告的编制工作得以顺利完成。交换意见主要如下。
表8.1-1与建设单位交换意见情况表
	序号
	与建设单位交换内容
	建设单位意见

	1
	提供给评价机构的相关资料（包括附件中的复印文件）均真实有效。
	真实有效

	2
	评价报告中涉及的物料品种、数量、含量及其理化性能、毒性、包装和运输条件等其他相关描述是否存在异议。
	无异议

	3
	评价报告中涉及的工艺、技术以及设施、设备等的规格型号、数量、用途、使用温度、使用压力、使用条件等及其他相关描述是否存在异议。
	无异议

	4
	评价报告中对建设项目的危险有害因素分析结果是否存在异议。
	无异议

	5
	评价报告中对建设项目安全条件分析是否符合你单位的实际情况。
	符合实际情况

	6
	评价报告中对建设项目提出的安全对策措施、建议，你单位能否接受。
	可以接受

	评价单位：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
	建设单位：晶能光电股份有限公司

	项目负责人：谢寒梅
	企业负责人：


9 评价结论及建议
一、项目危险度评价

通过对晶能光电股份有限公司晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目的危险、有害分析及定性、定量分析，结果为：
1、该项目火灾、可燃气体爆炸、触电、物体打击、机械致害、高处坠落、厂(场)内车辆致害、灼烫、坍塌、跌落、中毒、窒息、噪声、高温及热辐射等危险、有害因素。

2、预先危险分析：通过采用预先危险性分析法对工艺操作可能存在的危险性进行评价，得出该项目中毒、坍塌、灼烫、机械致害、物体打击、触电、厂(场)内车辆致害、高处坠落的危险是II级（临界的），火灾、可燃气体爆炸等级为Ⅲ级（危险的）。

3、重大危险源辨识：该项目生产单元、储存单元均不构成危险化学品重大危险源。
4、该项目不涉及危险工艺。主要危险为火灾、可燃气体爆炸。

5、该项目不涉及剧毒化学品。

6、该项目氨气涉及高毒化学品。

7、该项目不涉及易制毒化学品。

8、该项目氨气涉及重点监管化学品和特别管控危险化学品。

9、该项目无易制爆危险化学品。
二、该项目应重点防范的重大危险、有害因素为火灾、可燃气体爆炸。

三、该项目应重视的安全对策措施建议包括总平面布置中厂房、氨水储罐区与周边设施的距离，厂房、氨水储罐区结构、设备布置，工艺、设施中的材质、防火防爆、防腐蚀及控制措施，防雷、防静电，防毒及安全管理机构、设备、物料的安全管理、事故应急救援预案等。应在设计和施工时认真落实。

四、各单元评价结果

1、该项目选址与周边民居的距离满足外部安全防护距离符合要求。

2、该项目平面布置符合标准、规范的要求。

3、该项目工艺技术可靠，无国家明令淘汰工艺，符合江西省产业规划；设备选型与工艺、介质相适应。

4、该项目潜在的危险、有害因素在采取第7章安全对策措施后，可以得到有效地控制，降低事故发生的概率及严重程度。

五、结论

综上所述，晶能光电股份有限公司晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中，如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范，合理采纳本报告中安全对策、措施及建议，真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”，工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制，风险在有效控制和可接受范围内。该项目的安全有一定保障。该项目符合国家有关法律、法规、规章、规范、标准等的相关要求，可以满足安全生产条件。

附件：

1、专家意见整改回复
2、晶能光电股份有限公司营业执照

3、南昌高新技术产业开发区管理委员会文件《晶能光电南昌高新区尾气处理设施升级改造项目》备案通知书
4、不动产权证

5、101厂房消防验收
6、总平面布置图

7、设备布置图
附现场人员照片：

[image: image3.jpg]8 Gl T HAr Az = W,

VRO AR &N AR I B I Sy A A B BRI AR g i) N R AE R T i 5
Fr, HizAl st N TR SOR N SRR 2 3880 WA RRA X
MR EBAE PR L Z0AEA 7 ERARAR, TR 7
ARy FEA P 2R A A B e WO T A AE 1R [T S
A FRZEEGEN, BOTEHAIRZERIINGR, TRIE 1 AR A g ) L
VR4S LAIR] e e AC#e st WL 240

® 8.1-1 HE WA T HE NI

rzl:
M

N
=

-
N

55

= SE AT R VAE SRS B RALE I
AL I B R (BRI R EICAE) BESEH R

PR IR S R R BOR ., AR LR
B oA HAR A O IR A2 A R D

PPN IRE R T ZE . SRR RS S. HoE. [
@ AR ST R S5 R Al AT DR IR A& A7 AE 57 1M

PR IR T OGS B H B R F R R M 45 R e B AFAE R W

PRI O i T H 2 4 A BT R S A A VR AL (R S PR TR DL

v

=

#% ‘
B R A W T %
SN





PAGE  

