江西省南城县中天校具有限公司储存二氧化碳、液氩安全现状评价报告                      GAAP[2026]0116号


江西省南城县中天校具有限公司

储存二氧化碳、液氩
安全现状评价报告
（终稿）
江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
APJ-（赣）-002
2026年4月

江西省南城县中天校具有限公司

储存二氧化碳、液氩
安全现状评价报告
（终稿）
评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应宏
技术负责人：周红波
项目负责人：谢寒梅
评价机构联系电话：0791-87379377
评价报告完成日期：2026年4月
安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

      江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2026年4月27日

评 价 人 员

	
	姓名
	专业
	职业资格证书编号
	从业信息识别卡编号
	签字

	项目负责人
	谢寒梅
	 电气自动化
	S011035000110192001584
	027089
	

	项目组成员
	王  冠
	化工工艺
	S011035000110192001523
	027086
	

	
	李景龙
	安全工程
	20231004636000000141
	36250406364
	

	
	王  波
	化工工艺
	S011035000110202001263
	040122
	

	
	万宇浩
	安全工程
	03320241036000000123
	36250423313
	

	报告编制人
	万宇浩
	安全工程
	03320241036000000123
	36250423313
	

	
	谢寒梅
	电气自动化
	S011035000110192001584
	027089
	

	报告审核人
	檀廷斌
	设备
	1600000000200717
	029648
	

	过程控制负责人
	黄香港
	化工工艺
	S011035000110191000617
	024436
	

	技术负责人
	周红波
	化工工艺
	1700000000100121
	020702
	


前    言
江西省南城县中天校具有限公司是一家校具加工、制造的私营企业，位于江西省抚州市南城县株良镇宏富村。企业于2006年10月25日在南城县市场监督管理局注册成立，并办理了营业执照，统一社会信用代码为91361021794761281K，法人为尧冬亮。

该公司在校具生产加工与制造焊接工序中，采用液氩、液态二氧化碳作为焊接保护气体。该公司焊接保护气体由林德气体(厦门)有限公司供应，建设1套3m³二氧化碳低温液体供气装置、1 套3m³ 液氩低温液体供气装置，用于危险化学品的储存与供气。

对照《危险化学品安全使用许可使用行业目录（2013年版）》和《危险化学品使用量的数量标准（2013年版）》，该公司所属行业及危险化学品使用量未达到危险化学品安全使用许可证取证条件。

该项目生产过程中存在的主要危险有害因素为火灾、容器爆炸、中毒、窒息、厂(场)内车辆致害、灼烫、触电、物体打击、高处坠落、坍塌、管道爆炸等。
受江西省南城县中天校具有限公司的委托，江西省赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担其气体储存项目安全评价工作，赣安中心组成评价小组，对所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地检查、检测，根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）的要求，在对该公司供气装置的实际情况和有关资料分析的基础上运用系统安全理论和方法进行定量和定性分析后，编制完成本项目的安全评价报告书。
目    录
IV前    言


V目    录


1一、评价概述


11.1评价的目的和原则


11.1.1评价的目的


11.1.2评价的原则


11.2评价的依据和标准


11.2.1法律、法规


111.2.4其他资料


121.3评价范围及内容


121.3.1评价范围


131.3.2评价内容


131.4评价程序


15二、企业基本情况


152.1 企业基本情况


172.2项目所在地自然条件及周边环境


192.2.2建筑及平面布置


192.2.3主要工艺流程


222.2.4 主要设备


242.2.5 公用工程和辅助设施


252.2.6消防、安全设施


262.2.7安全生产管理


282.2.8 风险分级管控、隐患排查治理、安全标识


282.2.9 与供气单位安全管理及操作人员分工


31三、主要危险、有害因素辨识


313.1重大危险源辨识


313.3.1重大危险源定义和术语


343.3.2 危险化学品重大危险源辨识及分级


343.3.3重大危险源辨识结果


343.2物质固有的危险、有害性分析


373.3主要危险、有害因素分析


373.3.1主要危险因素


403.3.2主要危害因素


413.3.3其他危害因素


423.3.4人、物、环境、管理四方面开展危险有害因素辨识


453.5事故案例


47四、评价方法


474.1评价方法的选择和评价单元的划分


474.1.1评价方法的选择


474.2评价方法简介


52五、综合安全评价


525.1总图和平面布置评价


545.2气体储存单元


545.2.1作业条件危险性评价


555.2.2危险度评价法


565.1.3检查表分析法评价


595.3电气、消防单元


605.4安全管理单元


615.5重大事故隐患排查评价


635.6存在的主要问题及整改建议


64六、安全对策措施建议


66七、评价结论


67八、附件




江西省南城县中天校具有限公司
安全现状评价报告

一、评价概述

1.1评价的目的和原则

1.1.1评价的目的

1、根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年国务院令第645号修改）的要求，为加强危险化学品安全管理，保障安全，规范从业单位生产活动。

2、本评价以实现系统安全为目的，针对系统、工程的安全状况进行评价。通过安全评价查找其存在的危险、有害因素，确定其危险、危害程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。在对系统存在的危险因素进行全面、深入分析的基础上，重点考核、评价该企业为保障安全运行所采取的安全技术措施和管理措施的完备性、科学性、有效性，以判定其是否具备各项安全条件。
3、安全评价报告是应急管理部门对企业安全状况进行审查的依据，也是应急管理部门对企业依法延期许可的重要技术依据。
1.1.2评价的原则

突出重点，兼顾全面，条理清楚，数据准确完整，取值合理，整改意见具有可操作性，评价结论客观、公正。

1.2评价的依据和标准

1.2.1法律、法规

1、《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）

2、《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，1995年1月1日起实施，2018年修订）

3、《中华人民共和国消防法》（2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2009年5月1日起实施，2021年修订）

4、《中华人民共和国职业病防治法》（2017年11月04日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过修改，2017年11月05日起实施，2018年修订）

5、《中华人民共和国环境保护法》主席令第9号，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于修订通过，自2015年1月1日起施行。

6、《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行）

7、《中华人民共和国防洪法》（国家主席令[1997]第88号，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正）

8、《中华人民共和国建筑法》（国家主席令[2011]第46号，2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过，自公布之日起施行）

9、《中华人民共和国道路交通安全法》（国家主席令[2021]第81号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2021年4月29日通过修订，自2021年4月29日起施行）

10、《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令[2007]第69号，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，自2024年6月28日起施行）

11、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，自2011年12月1日起施行，2013年国务院令第645号修改）

12、《中华人民共和国危险化学品安全法》（2025年12月27日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，2026年5月1日起施行）
13、《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

14、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2024年12月6日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订）

15、《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令2005年第445号，根据2018年9月18日公布的国务院令第703号《国务院关于修改部分行政法规的决定》第六条修改。）

16、《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，1995年12月27日起施行，2011年588号令修订）

17、《公路安全保护条例》（国务院令第593号，自2011年7月1日起施行）

18、《工伤保险条例》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）
19、《关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，2001年4月21日起实施）

20、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令[2003]第393号，2003年11月12日国务院第28次常务会议通过，自2004年2月1日起施行）

21、《地质灾害防治条例》（国务院令[2003]第394号，2003年11月19日国务院第29次常务会议通过，自2004年3月1日起施行）

22、《特种设备安全监察条例》（国务院令[2009]第549号，2009年1月14日国务院第46次常务会议签署，自2009年5月1日起实施）

23、《女职工劳动保护特别规定》（国务院令[2012]第619号，经2012年4月18日国务院第200次常务会议通过，自公布之日起施行）

24、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号经2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，自2019年4月1日起施行）

25、《江西省安全生产条例》2023年7月26日由江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议表决通过，自2023年9月1日起施行

26、《江西省消防条例》（江西省人大常委会公号第57号，2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）

27、《江西省特种设备安全条例》（2017年11月30日江西省第十二届人大常务委员会第三十六次会议通过，共七章六十五条，自2018年3月1日起施行）

28、其他相关安全生产法律法规
1.2.2 规章及规范性文件
1、《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》国发〔2011〕40号
2、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号）
3、《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局2006年令第3号，国家安全生产监督管理总局令2013年第63号进行修改，国家安全生产监督管理总局令2015年第80号进行修改
4、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令2007年第16号
5、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》国家安全生产监督管理总局令2010年第36号，国家安全生产监督管理总局令2015年第77号进行修改
6、《国家安全监管总局关于修改<<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定>部分条款的决定》国家安全生产监督管理总局令2011年第42号，国家安全生产监督管理总局令2015年第77号进行修改
7、《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令2021年第5号
8、《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令2012年第48号
9、《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令2012年第49号
10、《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》国家安全生产监督管理总局令2013年第63号
11、《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令2016年第88号，应急管理部2号令修改
12、《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》国家安全生产监督管理总局令2017年第89号
13、《产业结构调整指导目录（2024年本）》中华人民共和国国家发展和改革委员会令2023年第79号
17、《工贸企业重大事故隐患判定标准》应急管理部令2023年第10号

14、《生产安全事故应急预案管理办法》国家安全生产监督管理总局令2009年第17号，2019年6月24日，《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》经应急管理部第20次部务会议审议通过，于2019年7月11日公布，自2019年9月1日起施行
15、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》国家安全监管总局安监总厅管三〔2011〕142号

16、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》国家安全生产监督管理总局安监总科技〔2015〕75号
17、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》国家安全生产监督管理总局安监总科技〔2016〕137号

18、《特种设备质量监督与安全监察规定》质技监局13号令
19、《特种设备作业人员监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令第140号

20、《江西省安监局关于印发江西省加强工贸行业安全监管2017-2019年行动方案的通知》赣安监管三字〔2017〕67号

21、《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（江西省安全生产委员会办公室、赣安办字[2016]55号）
22、《国家安全监管总局办公厅关于印发企业非药品类易制毒化学品规范化管理指南的通知》国家安全监管总局安监总厅管三〔2014〕70号
23、《危险化学品目录》（2026年修订）中华人民共和国应急管理部等10部门公告(2026年第3号

24、《高毒物品目录》（2003版）卫法监［2003］142号
25、《易制爆危险化学品名录》（2017年版，公安部2017年5月11日）
26、《特种设备目录》质监总局2014年第114号
27、 江西省人民政府办公厅关于印发《江西省生产经营单位安全生产主体责任规定》的通知（赣府厅发〔2024〕20号）
28、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号）
29、《国家危险废物名录》（2021年版）生态环境部等五部委令第15号
30、《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部工业和信息化部公安部交通运输部公告2020年第3号）
31、《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第238号，经2018年9月28日省人民政府第11次常务会议审议通过，现予公布，自2018年12月1日起施行）
32、《关于将4-(N-苯基氨基)哌啶、1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶、N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺、大麻二酚、2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其酯类、3-氧-2-苯基丁酸及其酯类、2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸酯类列入易制毒化学品管理的公告》（公安部、商务部、国家卫生健康委员会、海关总署、国家药品监督管理局、应急管理部 2024年8月2日）
33、《关于将4-哌啶酮和1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮列为易制毒化学品管理的公告》公安部，商务部，国家卫生健康委员会，应急管理部海关总署国家药品监督管理局2025年6月20日联合公告

34、《危险化学品安全使用许可适用行业目录》（2013年版）
35、《危险化学品使用量的数量标准》（2013年版）
36、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》国家市场监督管理总局令第74号

37、其他相关规章及规范性文件
1.2.3 国家相关标准、规范
1、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

2、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007

3、《工作场所职业病危害警示标志》GBZ158-2003

4、《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-2023
5、《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2025
6、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

7、《生产安全事故分类与编码》GB6441-2025
8、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

9、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年修订版）
10、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2024年修订版本）
11、《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012

12、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

13、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

14、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

15、《消防安全标志第1部分：标志》GB13495.1-2015
16、《消防安全标志 第3部分：设置要求》GB 13495.3-2026
17、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

18、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

19、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

20、《低压配电设计规范》GB50054-2011

21、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011
22、《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011
23、《防止静电事故通用导则》GB12158-2024
24、《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008
25、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

26、《安全色和安全标志》GB2894-2024
27、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

28、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008

29、《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》GB8196-2018

30、《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》GB4053.1-2025

31、《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB4053.2-2025

32、《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB4053.3-2025

33、《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024
34、《生产安全事故应急演练基本规范》YJ/T 9007-2019
35、《安全阀安全技术监察规程》TSGZF001-2006
36、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

37、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
38、《缺氧危险作业安全规程》GB8958-2006
39、《压力容器 第1部分：通用要求》GB150.1-2011
40、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019
41、《个体防护装备配备规范 第1部分_总则》GB 39800.1-2020 
42、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB 39800.2-2020

43、《危险货物品名表》GB12268-2025
44、《建筑采光设计标准》GB50033-2013
45、《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022

46、《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016
47、《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018
48、《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》
GB/T37243-2019

49、《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007
50、《仪表供电设计规范》HG/T20509-2014
51、《工业管道安全技术规程》TSG 31-2025
52、《压力容器定期检验规则》 TSGR7001-2013
53、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016
54、《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017
55、《特种设备事故报告和调查处理导则》TSG 03-2024
56、《生产过程危险和有害因素分类与代码》
GB/T13861-2022
57、《化学品分类和标签规范》GB 30000-2013

58、《氩》GB/T 4842-2017

59、《工业液体二氧化碳》GB/T 6052-2025

60、《低温液化气体安全指南》GB/T 35528-2017

61、《低温液体贮运设备 使用安全规则》JB/T 6898-2015
62、《危险化学品储存通则》GB 15603-2022
63、《安全评价通则》AQ8001-2007

64、其他相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。
1.2.4其他资料
1、营业执照

3、土地入场证明

4、特种作业证

5、安全生产管理制度、安全操作规程目录、教育培训，成立安全生产管理小组的通知

6、社保证明

7、气站专项事故应急预案、应急预案演练评估表

8、液氩罐、液态二氧化碳罐使用登记证、安全附件报告、监控平台图

10、防雷检测报告

11、租赁合同、安全协议

12、总平面布置图

13、企业提供的其他有关资料

1.3评价范围及内容

1.3.1评价范围

本评价范围为江西省南城县中天校具有限公司储存二氧化碳、液氩，主要包括气体储存项目储存设施、公用工程、平面布置以及装置周边环境、安全设施和企业安全管理现状，主要是评价该装置现有的安全技术设施、设备、生产工艺和安全管理措施是否符合国家有关安全法律、法规和相关标准，规范的要求。同时评价现有的安全技术设施、设备、工艺、安全管理措施在生产运行中的安全有效性。

评价界区以低温液体储罐区围墙及装置防护围栏为界，包含界区内全部工艺系统及配套设施，具体如下：

1、主体储存设施：1 台 3m³ 二氧化碳低温液体储罐、1 台 3m³ 液氩低温液体储罐及设备本体附属安全附件；
2、界区内工艺管道：储罐出口至混气箱入口全部界区管道，二氧化碳单独管线至用气场所节点；
3、配套系统：空温式汽化器、自力式调压系统、机械配比混配器、安全泄放系统、液位压力远传仪表等；
4、辅助设施：装置区防护围栏、防雷防静电接地系统、安全警示标识、应急防护设施、巡检通道及场地构筑物；
周边环境，平面布置，建（构）筑物，工艺设备，消防及安全设施，从业人员培训，安全生产管理等方面，根据国家及地方法律、法规及相关设计规范的要求进行符合性、有效性评价。

不纳入本次评价范围的：
1、混配器出口之后至车间各用气点位的输送管道、车间内部用气设备及作业场所；
2、厂区整体环保、职业卫生、厂外道路运输、生活办公设施及产品质量相关内容； 
3、若后期储存介质种类、储罐规模、工艺管道布局及设备参数发生变更，本评价结论自动失效，需重新开展安全评价。

1.3.2评价内容

（1）检查安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范；

（2）检查安全设施、措施在运行过程中的有效性；

（3）检查审核管理、从业人员的培训、取证情况；

（4）检查、审核安全生产管理体系及安全管理制度的建立健全和执行情况；

（5）对存在的问题提出整改措施和意见。

1.4评价程序

评价程序见框图1－1。

[image: image1.png]



图1-1  评价程序框图

二、企业基本情况

2.1 企业基本情况

江西省南城县中天校具有限公司成立于2006年10月25日，注册地址：江西省抚州市南城县株良镇宏富村，法定代表人：尧冬亮。公司经营范围：加工、制造、销售及维修服务：钢木课桌椅、橡塑课桌椅、多功能桌椅、餐桌椅、讲台、多媒体阶梯教室桌椅、影剧院座椅、实验室成套设备、电控教学实训设备、电子投影设备、音乐设备、多媒体语言广播系统整学仪器、幼儿园教学设备、幼儿园娱乐器材及玩具、体育馆设备、塑料跑道、学生公寓铁床、普通双层钢床、护理床；铁木制品、实木门、钢木门、黑板、办公用具、书厨、密集架、组合家具、厨房设备、百货用品，机电、市政环卫设备、玻璃钢果壳箱垃圾屋、喷塑铸件、注黑课桌脚套、幼儿教学设备、幼儿家俱、幼儿塑料床、幼儿婴料桌椅、幼儿大型组合玩具类、民用建材、五金建材，电脑。苗木销售、园林绿花、城市亮化工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)**。

该公司涉及储存、使用二氧化碳、氩气。储存规模：1个3立方米的二氧化碳深冷液体储罐、1个3立方米的液氩深冷液体储罐。

该公司在校具生产加工与制造焊接工序中，采用液氩、液态二氧化碳作为焊接保护气体。该公司焊接保护气体由林德气体(厦门)有限公司供应，建设1套3m³二氧化碳低温液体供气装置、1 套3m³ 液氩低温液体供气装置，用于危险化学品的储存与供气。

企业于2026年1月17日与林德气体(厦门)有限公司签订了气体租赁合同及安全管理协议，租赁林德气体(厦门)有限公司液氩、液态二氧化碳。林德气体作为设备出租方及供应方，提供集成式低温液体供气装置（液氩、二氧化碳各1台，3000L/24Bar），负责设备安装、使用登记、安全附件定期校验、操作培训、应急指导、故障维修、隐患整改及相关安全管理工作；江西省南城县中天校具有限公司作为承租方及特种设备使用单位，承担使用安全主体责任，负责提供符合要求的设备安装场地及水电等配套条件，落实人员培训、日常检查、应急处置、劳动防护及现场安全管理等工作，双方共同保障供气装置安全稳定运行。
表2-1   企业基本情况表

	企业名称
	江西省南城县中天校具有限公司

	注册地址
	江西省抚州市南城县株良镇宏富村

	联系电话
	15172126779
	传真
	
	邮政编码
	

	企业类型
	个体

	企业性质
	                           私有

	登记机关
	南城县市场监督管理局

	法定代表人
	尧冬亮
	主管负责人
	

	职工人数
	17
	技术管

理人数
	1
	安全管

理人数
	1

	注册资本
	1080万元
	固定资产
	
	上年销售额
	

	使用储存场所
	地址
	江西省抚州市南城县株良镇宏富村

	
	产权
	自有

	储存设施
	地址
	江西省抚州市南城县株良镇宏富村

	
	结构形式
	立式双层圆筒真空绝热压力容器
	储存能力
	3m3二氧化碳储罐1个、3m3液氩储罐1个

	主要管理

制度名称
	安全生产目标管理制度、法律法规、标准、规范识别与管理制度、安全生产责任制度

安全教育培训管理制度、生产设备、设施安全管理制度、安全生产投入保障制度、生产安全事故管理制度、承包商管理制度、供应商管理制度、件档案管理制度、新、改、扩建工程 “三同时” 管理制度、事故隐患排查治理制度、设备检修安全管理制度、产设备、设施验收管理制度、生产设备、设施报废管理制度、危险作业管理制度、职业卫生管理制度、应急救援管理制度、劳动防护用品管理制度、特种设备作业人员及特种作业人员安全管理制度、危险化学品安全管理制度、安全防火管理制度、领导干部带班制度、班组岗位安全管理达标制度、安全生产标准化绩效评定管理规定、消防安全管理制度、安全风险分级管控制度、安全生产检查制度、气站管理制度等

	储存、使用二氧化碳、氩气范围

	剧毒化学品
	成品油（液化气）
	其他危险化学品

	品名
	规模
	用途
	品名
	规模
	用途
	品名
	规模
	用途

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	二氧化碳
	8Nm3/h
	焊机保护气

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	氩气
	8Nm3/h
	焊机保护气


2.2项目所在地自然条件及周边环境
1、企业所在地概况

南城县是江西省抚州市下辖县，是江西省省委、省政府规划的抚州副中心城市，是省直管县试点县。位于抚州市中部，东邻资溪、黎川，南连南丰、黎川，西毗宜黄、临川，北靠临川、金溪。截至2023年4月，县域面积1713平方公里，常住人口28.63万，辖12个乡镇，150个行政村。

2、气候特征

南城县属亚热带季风性湿润气候，年平均气温17.8℃，年降水量约1642毫米，无霜期277天左右。气候温和，四季分明，雨量充沛，光照充足，无霜期长，主要特点是冬夏长，春秋短，冬季盛行西北风、气候寒冷干燥，夏季多偏东南风，春秋为南北气流交替过渡期。春夏之交多雷雨，夏秋之际经常干旱炎热，多年平均气温17.9℃，极端最高气温41.4℃，极端最低气温-10.5℃。本县四季降雨极不平衡，4~7月为丰水期，占全年降雨量的54.6%，多年平均降雨量1642毫米，最多年降雨量2308.3毫米（1997年），最少年降雨量903.4毫米（1963年），多年平均水面蒸发量1547.4毫米，最多年蒸发量1893.2毫米（1963年），最少年蒸发量1217.6毫米（1997年）。

3、水文条件

南城县属抚河上游（盱江段）核心区域，全县总面积1698km2，境内大小河流79 条，总长 550.8km，河网密度0.32km/km2，属叶脉状水系，主河道为盱江、黎滩河、芦河，均汇入抚河、注入鄱阳湖。盱江（抚河干流上游）境内长52.8km，自南向北流经里塔、新丰街、株良、天井源、建昌、万坊等乡镇，流域面积 4159km2（占全县 27.6%），河宽 200–400m，多年平均流量 113m³/s，是县城及主要乡镇的供水、防洪核心河道。

4、地形地貌
山地 ：主要分布在县境东西两侧边缘地带，海拔200-1000米，面积占全县18%。主要山脉包括东部的大嵊、金鸡山，西部的芙蓉山（最高海拔1170米）、王仙峰、麻姑山等。

丘陵 ：位于盱江、黎滩河及抚河西侧低山之下，高程100-200米，面积约1313平方公里，占全县77%。

河谷平原 ：中部为抚河及支流冲淤形成的河谷小平原，地势平坦。 

根据《建筑抗震设计规范》（2024年版）（GB50011-2010）等有关规定，该地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，分组为第一组，区域内无新构造运动，地质条件稳定。
江西省南城县中天校具有限公司地处江西省抚州市南城县株良镇宏富村。

[image: image3.jpg]7=

D@,
AlenZ s,

LSYE]

)




图2-1  地理位置图

江西省南城县中天校具有限公司周边环境如下：
东面为空地；
南面为空地；
西面为民房，距离本项目液氩罐约29m；
北面为江西同创校具有限公司，距离本项目液氩罐约69m。
本项目位于江西省南城县中天校具有限公司厂房内部，项目装置区周边无人员长期滞留、聚集情况。
非人员密集场所，周边50m范围内无重要公用建筑等敏感场所。
2.2.2建筑及平面布置

江西省南城县中天校具有限公司呈不规则长方形，本项目液态二氧化碳罐、液氩罐位于101厂房中部，北面为401综合楼，距离本项目液氩罐13m。

江西省南城县中天校具有限公司所处的建筑物为单层砖混结构，钢架轻质顶，二级耐火等级，主要出入口位于厂区北部。

主要道路（消防主通道）：宽度≥6.0m，为水泥硬化路面，满足消防车通行、转弯及会车要求。

2.2.3主要工艺流程

本项目工艺为低温液体储罐混合气供应工艺，由低温液体贮罐、槽车卸车系统、自力式增压系统、空温式汽化系统、自力式调压系统、机械配比混合系统、安全泄放及紧急切断系统组成，所有自动控制与安全保护均采用机械自力式结构实现，无需外部电源。远传仪表采用内置蓄电池供电，信号通过物联网远传至供气企业监控 APP实时监测。二氧化碳、液氩低温储存及供气系统采用就地手动控制方式，无远程集中自动控制系统。储罐现场设置就地压力表、压差液位计，可实时监测罐内压力、液位运行参数；工艺管道配套手动截止阀、调压阀、安全阀及顶部安全泄放装置，可实现系统稳压、工况调节和超压自动泄压保护。
1. 卸车
1）低温液体槽车停靠至卸车位置，连接液相卸车软管与气相平衡软管。
2）槽车侧接临时电源，用于槽车紧急切断阀、车载仪表、静电接地报警器。
3）开启槽车增压装置，提高槽车内压力，形成槽车 → 储罐的压力差。
4）依次开启槽车紧急切断阀、卸车接口阀、储罐液相进料阀、气相平衡阀。
5）低温液体在压差作用下，经卸车管道、过滤器、止回阀进入对应储罐。
6）储罐液位达到设定高度后，依次关闭各阀门，拆除软管，完成卸车。
2. 自力式自动增压
1）当储罐内压力低于设定工作压力时，自力式增压调节阀自动开启。
2）少量低温液体从储罐液相出口流出，进入空温式增压汽化器。
3）液体吸热汽化，变为气体返回储罐气相空间。
4）罐内压力逐步升高，达到设定压力后，自力式增压阀自动关闭。
3. 低温液体输出与汽化
1）储罐压力稳定后，开启储罐液相出口阀。
2）低温液体经过滤器、截止阀进入主空温式汽化器。液体在汽化器内与空气换热，完全气化为常温气态。
3）气态气体进入自力式压力调节阀，自动稳压至设定输出压力1Mpa。
4）稳压后气体进入后续混合系统。
4. 气体机械配比混合
1）气态氩气、气态二氧化碳分别经各自调压系统进入机械自力式混合装置。
2）系统依靠固定节流孔板、压力平衡、自力式比例调节阀实现固定比例混合。
3）混合完成的保护气体进入出口总管，输送至车间用气点。混配器进口压力为1.0MPa，出口为0.5MPa。
4）二氧化碳单独设置管路，输出压力为1.0MPa，经减压阀后至客户用气点压力为0.5MPa，与上述混合气一并通过管道输送至各焊接工位使用。

5. 安全泄放系统
储罐共设置有两组独立超压泄放装置：
1）二氧化碳储罐：配置两套独立的全启式弹簧安全阀，分别作为主泄放与辅助泄放装置，整定压力为2.34MPa（CO2），可在罐内超压时自动开启泄压，保障设备安全。

2）液氩储罐：配置一套全启式弹簧安全阀作为主泄放装置，整定压力2.4MPa（Ar），一套爆破片装置作为辅助超压泄放装置，两套装置相互独立，分别针对不同超压工况动作，形成双重安全保障。

3）所有泄放装置均安装在储罐气相口，正常工况下关闭；系统轻微超压时主泄放装置开启泄压；严重超压、真空失效时，辅助泄放装置动作，实现快速泄压。

4）储罐出厂自带顶部安全泄放口，超压介质通过罐体顶部泄放口直接就地高空自然排放，泄放口朝向空旷区域。
5）两套工艺管道均配置一套全启式弹簧安全阀作为泄放装置，整定压力：（3.1MPa（CO2）/3.45MPa（Ar））。
二、工艺流程简图
该生产装置工艺流程简图如下：

2.2.4 主要设备

	序号
	设备名称
	储罐
	材料
	单位
	数量
	介质
	主要参数
	备注

	
	
	储罐
形式
	储罐内径/外径（m）
	储罐高度（m）
	储罐体积（m3）
	
	
	
	
	
	

	1
	低温液体贮罐
	立式
	1.3/1.5
	3.05
	3
	S35656
	台
	1
	LCO2
	设计压力：2.35MPa；
设计温度：壳程、夹套-40~-50℃
	储罐为特种设备

	2
	低温液体贮罐
	立式
	1.3/1.5
	3
	3
	S30408
	台
	1
	LAr
	设计压力：2.6MPa；
设计温度：壳程-196~50℃夹套
-40~50℃
	储罐为特种设备

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	介质
	主要参数
	备注

	3
	增压器
	MB3000LD
	台
	1
	CO2
	设计压力4MPa
	

	4
	汽化器
	15Nm3/H
	台
	1
	CO2
	设计压力4MPa
	

	5
	增压器
	MB3000LD
	台
	1
	LAR
	设计压力4MPa
	

	6
	汽化器
	100Nm3/H
	台
	1
	LAR
	设计压力4MPa
	

	7
	管线
	/
	/
	/
	S304
	/
	若干
	CO2/Ar
	设计压力：

＞3.1MPa（CO2）/＞3.45MPa(Ar）
工作压力：

2.1MPa（CO2）/2.4MPa(Ar）
	管径：DN8/

DN15

	8
	混合气配比箱
	/
	/
	/
	/
	S304
	台
	1
	CO2/Ar
	设计压力：2.5MPa，

工作压力0.8～2.0MPa（可调）


表 2.4-2特种设备一览表

	序号
	设备名称
	使用证编号
	登记机关
	检验机构
	下次检验日期

	1
	3m³低温液体储罐
	容15赣T00147(26)
	南城县市场监督管理局
	江苏省特种设备安全监督检验研究院
	2029-01

	2
	3m³低温液体储罐
	容15赣T00148(26)
	南城县市场监督管理局
	江苏省特种设备安全监督检验研究院
	2029-02


表2.4-3安全附件一览表

	序号
	设备名称
	附件名称
	型号
	数量
	检验机构/出具方
	有效期至

	1
	CO2低温液体供气装置
	压力表
	YB-100(0~4)MPa
	1
	苏州市计量测试院有限公司
	2026-11-19

	2
	
	安全阀
	PRV9434T507C
	4
	江苏省特种设备安全监督检验研究院
	2026-12-7

	3
	
	管道安全阀
	PRV9432T450C
	5
	江苏省特种设备安全监督检验研究院
	2026-12-7

	4
	Ar低温液体供气装置
	压力表
	YB-100(0~4)MPa
	1
	苏州市计量测试院有限公司
	2026-11-12

	5
	
	安全阀
	PRV9434T348C
	2
	江苏省特种设备安全监督检验研究院
	2026-11-04

	6
	
	管道安全阀
	PRV9432T500C
	4
	江苏省特种设备安全监督检验研究院
	2027-11-12

	7
	
	爆破片
	SPL15-2.75-55
	2
	苏州 BS&B 安全系统有限公司
	/


该项目涉及的特种设备为3m³低温液体二氧化碳储罐、3m³低温液体氩气储罐，为Ⅱ类固定式压力容器，经制造监督检验合格出厂，产品质量证明书见附件。

该项目二氧化碳、氩气输气管线公称直径为DN8和DN15，最高工作压力不小于0.1MPa，输送介质为无毒、非可燃、无腐蚀性的氩气和二氧化碳。根据《特种设备目录》规定，公称直径小于50mm 的管道不属于特种设备压力管道，因此本项目输气管线不纳入特种设备压力管道管理。

2.2.5 公用工程和辅助设施

1、供配电
该项目深冷液体储罐气化装置采用自力式方式工作，无外接电源。远传仪表采用内置蓄电池供电。

给排水

①给水
厂区从市政供水管网引入给水管，接入管径DN100，供水压力为0.3MPa，在厂区内形成环状供水管网。
该项目无生产用水，未新增给水设施。
②排水
该项目无生产废水排放。
雨水依托厂区原有雨水沟排放。
3、防雷接地

本项目二氧化碳、液氩低温储罐、工艺压力管道、汽化器及装置区金属构架均为室外露天布置，按《建筑物防雷设计规范》GB50057 划为第三类防雷建筑物进行防雷保护。
装置利用低温储罐本体、金属设备构架作为自然接闪器，罐体设置不少于 2 处防雷接地引下线，接地装置完好可靠；所有工艺金属管道、设备支架、防护围栏等金属构件均做可靠等电位连接。
管道法兰、螺纹接头处设置金属跨接线，消除电位差；设备防雷接地与防静电接地共用接地装置，接地电阻严格控制≤10Ω。
装置区介质输送过程易产生静电，通过可靠接地、等电位跨接及时导除静电积聚。
企业按规定每年委托有资质单位开展防雷装置检测，定期检查引下线、接地体、跨接线完好性，发现锈蚀、断裂、阻值超标及时整改，防雷防静电设置及日常管理符合规范要求。
防雷装置经江西巾星防雷科技有限公司检测合格，报告编号：1152022005-361021-2026-41-00087，有效期至：2027年4月26日。
2.2.6消防、安全设施

本次评价范围为低温液体供气装置，不包含厂区整体消防系统，低温液体供气装置储存介质为液态二氧化碳、液态氩气，均为不燃惰性气体。装置采用自力式运行，无电气设备、无点火源、无可燃物，不存在火灾危险性。

依据《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 等相关要求，该装置无火灾危险性，无需设置室内外消火栓、灭火器、消防沙等消防灭火设施。

2、安全设施

低温液体储罐设置现场液位、压力仪表以及安全阀、爆破片等安全附件，液位、压力信号远传至供气企业监控 APP实时监测。

低温液体供气装置区未设置防护围栏、安全周知卡、防冷冻安全标识牌等。

本评价报告将在整改措施中提出要求，并应整改。

2.2.7安全生产管理

为了认真落实《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》，江西省南城县中天校具有限公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立了安全领导小组，配备兼职安全管理人员、制定了法人安全职责，明确规定了岗位人员安全责任和要求。

江西省南城县中天校具有限公司对于该项目制定了完善管理制度及相应安全操作规程。

安全生产管理制度清单
	序号
	管理制度名称
	备注

	
	安全生产目标管理制度
	

	
	法律法规、标准、规范识别与管理制度
	

	
	安全生产责任制度
	

	
	安全教育培训管理制度
	

	
	生产设备、设施安全管理制度
	

	
	安全生产投入保障制度
	

	
	生产安全事故管理制度
	

	
	承包商管理制度
	

	
	供应商管理制度
	

	
	文件档案管理制度
	

	
	新、改、扩建工程 “三同时” 管理制度
	

	
	事故隐患排查治理制度
	

	
	设备检修安全管理制度
	

	
	生产设备、设施验收管理制度
	

	
	生产设备、设施报废管理制度
	

	
	危险作业管理制度
	

	
	职业卫生管理制度
	

	
	应急救援管理制度
	

	
	劳动防护用品管理制度
	

	
	特种设备作业人员及特种作业人员安全管理制度
	

	
	危险化学品安全管理制度
	

	
	安全防火管理制度
	

	
	领导干部带班制度
	

	
	班组岗位安全管理达标制度
	

	
	安全生产标准化绩效评定管理规定
	

	
	消防安全管理制度
	

	
	安全风险分级管控制度
	

	
	安全生产检查制度
	

	
	气站管理制度
	

	
	卸车制度
	


安全操作规程清单
	序号
	管理制度名称
	备注

	
	临时用电作业安全操作规程
	

	
	气站日常巡检安全规程
	

	
	气站安全操作规程
	


公司制定了气站专项事故应急预案，并进行了演练及评估，详见附件。

公司现有特种作业人员取得了特种作业人员操作证。该企业安全管理人员及特种作业人员相关证照情况见下表。

特种作业人员相关证照情况一览表

	序号
	名字
	操作项目
	资格证号
	证件有效期限
	备注

	1
	骆卫锋
	焊接与热切割作业
	T362522198409196535
	2023-04-19至2029-04-18
	于2026年4月17日复审


根据各岗位的特点配发相关的劳动保护用品和个人防护用品。劳动保护用品如工作服、工作鞋、安全帽、手套等，按国家标准发放。

该公司根据气体危险性组织了相关安全教育培训，并对教育培训情况进行了记录。详见附件。

根据《工伤保险条例》，企业依法为员工办理了工伤保险。参保凭证见附件。

2.2.8 风险分级管控、隐患排查治理、安全标识
企业根据《风险分级管控管理制度》开展风险评估，确定风险等级，将风险划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，对应红、橙、黄、蓝四色实施分级分类管理，在厂房外墙显眼位置张贴风险等级四色图。
根据《隐患排查治理管理制度》等制度，企业建立健全“分级治理、闭环管理”的隐患排查治理体系，建立《安全隐患检查台账》，对排查出的事故隐患，按照危害程度、整改难度划分为：一般事故隐患和重大事故隐患，严格落实隐患治理要求，实行分级治理。

该企业液态二氧化碳罐、液氩罐旁未见化学品安全周知卡、防冷冻安全标识牌，本评价报告将在整改措施中提出要求，并应整改。

2.2.9 与供气单位安全管理及操作人员分工

一、安全管理协议主要内容
1、责任划分

出租方（林德气体）：为设备产权单位，负责特种设备安装、使用登记、定期检验、安全附件校验、设备维修保养、应急技术支持、安全培训与技术指导。

承租方（同创校具）：为使用单位，承担安全主体责任，负责提供合格安装场地、基础、围栏、水电、防雷接地、消防、道路等条件；负责作业许可、现场监护、日常巡检、人员培训、劳动防护、应急演练、隐患上报与配合整改。

2、设备管理范围

出租方负责储罐、汽化器、调压装置、混配器、管道、安全阀、压力表、爆破片等全部设备设施的完好性与合规性；承租方负责场地、围栏、防撞、照明、接地、巡检及现场安全管控。

3、隐患整改

分工设备本体隐患由出租方整改；现场管理、场地、防护、标识等隐患由承租方整改。

4、作业管理

卸车、充装、检修、维护等作业由出租方持证人员操作；承租方负责现场警戒、安全条件确认、作业监护。

本项目二氧化碳、液氩原料由林德气体负责专业化运输及现场充装作业，卸车充装全过程由林德气体持证专业作业人员严格按照其《低温液体车辆充装程序》标准流程规范操作；江西同创校具有限公司安排专人在卸车现场全程监护，落实作业现场安全管控、警戒隔离及现场安全监督职责。卸车作业严格执行槽车停靠、安全警戒、个体防护、管线连接、吹扫预冷、增压充装、停泵卸压、残液放空、现场清理等标准化作业步骤，遵守 “八不充装” 安全原则，规范阀门操作、压力液位控制及故障应急处置。

相关卸车作业程序文件见附件。
二、操作人员分工（双方）

1、出租方（林德气体）操作人员职责

①负责低温液体槽车运输、卸车、充装作业；

②负责设备开机、调试、压力与液位控制、故障处置；

③负责安全附件校验、设备检修、真空检测、泄漏处理；

④负责向承租方进行安全技术交底与操作培训；

⑤作业人员持特种设备作业人员证上岗。

2、承租方（同创校具）操作人员职责

①负责作业前安全条件确认、静电接地检查、现场警戒；

②负责卸车、检修等作业全程专人监护；

③负责设备日常巡检、记录填写、隐患上报；

④负责作业许可审批、现场秩序管理、无关人员管控；

⑤负责组织应急演练、配合出租方应急处置；

⑥操作人员经出租方培训、内部考核合格后上岗。

三、作业流程与监护要求

①所有危险作业执行先审批、再检测、后作业；

②出租方作业时，承租方必须安排专人现场监护；

③作业前进行安全交底、气体检测、接地确认；

④作业中严禁擅自离岗、违规操作、跨越防护设施。

三、主要危险、有害因素辨识

3.1重大危险源辨识
3.3.1重大危险源定义和术语

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的相关规定，重大危险源是指长期地或者临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。

重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。

1）危险化学品

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

2）单元

涉及危险化学品生产、储存装置、设施或场所。分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。
3）临界量

对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过临界量的单元。
若构成重大危险源，应根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）进行分级辨识、评估和安全管理。

根据《危险化学品重大危险源分级方法》采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

R的计算方法：


式中：
q1、q2、…、qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；
Q1、Q2、…、Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；
β1、β2、…、βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；
α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。
校正系数β的取值：
根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见表3.1-1和表3.1-2：

表3.1-1  校正系数β取值表
	类别
	符号
	β校正系数

	急性毒性
	J1
	4

	
	J2
	1

	
	J3
	2

	
	J4
	2

	
	J5
	1

	爆炸物
	W1.1
	2

	
	W1.2
	2

	
	W1.3
	2

	易燃气体
	W2
	1.5

	气溶胶
	W3
	1

	氧化性气体
	W4
	1

	易燃液体
	W5.1
	1.5

	
	W5.2
	1

	
	W5.3
	1

	
	W5.4
	1

	自反应物质和混合物
	W6.1
	1.5

	
	W6.2
	1

	有机过氧化物
	W7.1
	1.5

	
	W7.2
	1

	自燃液体和自燃固体
	W8
	1

	氧化性固体和液体
	W9.1
	1

	
	W9.2
	1

	易燃固体
	W10
	1

	遇水放出易燃气体的物质和混合物
	W11
	1


注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

表3.1-2 常见毒性气体校正系数β值取值表

	毒性气体名称
	一氧化碳
	二氧化硫
	氨
	环氧乙烷
	氯化氢
	溴甲烷
	氯

	β
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	4

	毒性气体名称
	硫化氢
	氟化氢
	二氧化氮
	氰化氢
	碳酰氯
	磷化氢
	异氰酸甲酯

	β
	5
	5
	10
	10
	20
	20
	20


注：在附表3.1-2范围内的危险化学品，其β值按附表3.1-2确定；未在附表3.1-2范围内的危险化学品，其β值按附表3.1-1确定。

校正系数α的取值：

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见表3.1-3。

表3.1-3  校正系数α取值表

	厂外可能暴露人员数量
	α

	100人以上
	2.0

	50人～99人
	1.5

	30人～49人
	1.2

	1～29人
	1.0

	0人
	0.5


分级标准：
根据计算出来的R值，按表3.1-4确定危险化学品重大危险源的级别。

表3.1-4危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

	危险化学品重大危险源级别
	R值

	一级
	R≥100

	二级
	100>R≥50

	三级
	50>R≥10

	四级
	R<10


3.3.2 危险化学品重大危险源辨识及分级

1、根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，该企业重大危险源单元为储存单元。

2、按《危险化学品目录》指南附件，列出涉及的危险化学品分类信息表，见表3.1-5。
表3.1-5危险化学品分类信息表
	危险化学品序号
	品名
	CAS号
	危险性类别
	备注

	2505
	氩气
	7440-37-1
	加压气体
	

	642
	二氧化碳
	124-38-9
	加压气体

特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）
	


根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，本项目不涉及重大危险源辨识范围内物质。

3.3.3重大危险源辨识结果

本项目不涉及重大危险源辨识范围内物质，故不构成危险化学品重大危险源。

3.2物质固有的危险、有害性分析

江西省南城县中天校具有限公司租赁林德气体(厦门)有限公司液氩、液态二氧化碳，它们的危险、有害因素分析如下： 

 （1）液态二氧化碳

	   标识
	中文名：二氧化碳【压缩的或液化的】、碳酸酐
	英文名：carbon  dioxide

	
	分子式：CO2
	分子量：44.01
	CAS号：124-38-9

	
	危规号：22019

	理化性质
	性状：无色无臭气体

	
	溶解性：溶于水、烃类等多数有机溶剂

	
	熔点（℃）：－56.6（527kPa）
	沸点（℃）：-78.5（升华）
	相对密度（水＝1）：1.56（－79℃）

	
	临界温度（℃）：31
	临界压力（MPa）：7.39
	相对密度（空气＝1）：1.53

	
	燃烧热（KJ/mol）：无意义
	最小点火能（mJ）：
	饱和蒸汽压（KPa）：1013.25（－39℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物：

	
	闪点（℃）：无意义
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸极限（V％）：无意义
	稳定性：稳定

	
	危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险

	
	消防措施：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处

	毒性
	接触限值：
毒理资料：

	对人体危害
	侵入途径：吸入   健康危害：在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用，高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。 急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态（干冰）和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成－80～－43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。 慢性影响：经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等主诉。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。

	急救
	眼：若有冻伤，就医治疗。
皮肤：若有冻伤，就医治疗。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	防护
	工程防护：密闭操作，提供良好的自然通风条件。
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：一般不需要特殊防护。
身体防护：穿一般作业工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。
其他：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	贮运
	包装标志：5      UN编号：1013     包装分类：Ⅲ       包装方法：钢质气瓶
储运条件：不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。


（2）液氩
	标识
	中文名： 氩【压缩的或液化的】
	英文名：argon

	
	分子式：Ar
	分子量：39.95
	CAS号：7440－37－1

	
	危规号：22011

	理化性质
	性状： 无色无臭的惰性气体

	
	溶解性：微溶于水

	
	熔点（℃）：－189.2
	沸点（℃）：－185.7
	相对密度（水＝1）：1.40（－186℃）

	
	临界温度（℃）：－122.3
	临界压力（MPa）：4.86
	相对密度（空气＝1）：1.38

	
	燃烧热（KJ/mol）：无意义
	最小点火能（mJ）： 
	饱和蒸汽压（KPa）：202.64（－179℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：不燃
	燃烧分解产物：

	
	闪点（℃）：无意义
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸下限（％）：无意义
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：无意义
	最大爆炸压力（MPa）：无意义

	
	引燃温度（℃）：无意义
	禁忌物：

	
	危险特性： 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	消防措施： 本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	毒性
	接触限值： 中国MAC（mg/m3） 未制定标准    前苏联 MAC（mg/m3） 未制定标准        

美国TVL－TWA  ACGIH 窒息性气体   美国TLV－STEL  未制定标准

	对人体危害
	侵入途径： 吸入。
健康危害： 普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50％以上，引起严重症状；75％以上时，可在数分钟内死亡。当空气中浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继而，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。

	急救
	皮肤冻伤：若有冻伤，就医治疗。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	防护
	工程防护：密闭操作，提供良好的自然通风条件。
个人防护： 一般不需要特殊防护，但当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。穿一般作业工作服。戴一般作业防护手套。
其他： 避免高浓度吸入，进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	贮运
	包装标志：5        UN编号： 1006       包装分类：Ⅲ        包装方法：钢质气瓶
储运条件：不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。


3.3主要危险、有害因素分析

3.3.1主要危险因素

1、火灾

电气设备、设施、电缆等可能因过负荷、绝缘老化、短路等原因发生电气火灾。

2、中毒、窒息

本项目有害物质液态二氧化碳、液氩发生中毒、窒息的可能原因有：

二氧化碳在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋；高浓度时则引起抑制作用，更高浓度时还有麻醉作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。慢性中毒，在生产中是否存在，目前无定论。

氩气普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。

3、灼烫
CO2易溶于水，常温常压下饱和水溶液所溶解的CO2浓度为0.04mol/ L，大部分CO2 是以结合较弱的水合物分子形式存在,只有一小部分形成碳酸，电离出的H+会降低水的pH 值。CO2 溶入水后对部分金属材料有极强的腐蚀性。

液态二氧化碳在常压下迅速汽化，造成局部低温，可引起皮肤和眼睛严重的低温灼伤。

液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。
4、触电
非专业人员违章操作等造成人员触电、电击伤人等人身伤害事故和电气设备线路损毁事故。

5、厂(场)内车辆致害
危险化学品均通过汽车运输，汽车出入该项目场所稍有不慎易发生厂(场)内车辆致害，造成事故。

6、容器爆炸

本项目气体为液态二氧化碳、液氩，在贮存、装卸、输送过程中发生泄漏，遇到高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液态二氧化碳罐、液氩罐若路边无防护车辆碰撞易引发事故。
7、物体打击

物体打击事故是指物体在重力或外力作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡的事故。

该项目发生物体打击事故的主要风险来源分析如下：

1、装置区位于101厂房内部，厂房屋面存在金属构件、彩钢板、杂物、积灰或冰棱等，受大风、雨雪、腐蚀或结构老化影响，存在脱落、坠落的可能，可直接打击装置区内的作业人员、设备及防护围栏，造成物体打击伤害。

2、长期运行或检修拆装过程中，阀门手柄、螺栓螺母、法兰紧固件等因松动、锈蚀或安装不当，在操作或外力作用下脱落、飞出，打击操作人员。

3、低温液体卸车过程中，连接软管因压力波动、接头松动发生甩动或脱落，软管及介质喷溅可打击操作人员。

8、坍塌

坍塌事故是指建筑物、构筑物、基础、防护设施等在外力或自重作用下倒塌、陷落造成的事故。

该项目发生坍塌事故的情形分析如下：

1、储罐为立式储罐，安装于独立混凝土基础上。若基础不均匀沉降、开裂、强度不足，或长期受雨水浸泡、地基土软化影响，会导致罐体倾斜、下沉，引发设备整体失稳、倾倒，造成设备损坏及人员伤害。

基础周边积水、排水不畅，会加剧地基土的湿陷、冲刷，进一步削弱基础稳定性，增加坍塌风险。

2、装置区设置的金属防护围栏，其立柱、横杆、连接件若因腐蚀、锈蚀、外力撞击（如车辆刮蹭）或安装不牢，会发生构件变形、断裂，导致围栏局部或整体坍塌，对装置区内作业人员造成挤压、掩埋伤害。

围栏基础混凝土开裂、松动，或立柱锚固失效，也可能引发围栏倾倒。

9、高处坠落

高处坠落事故是指在坠落高度基准面 2m 及以上高处作业坠落至低处造成的伤亡事故。

该项目储罐顶部作业时可能需要进行高处作业，有时还需临时搭设高处检修作业平台或脚手架，往往因搭设的检修作业平台或脚手架不符合有关安全要求，或高处作业人员没有遵守相关的安全规定等，而发生高处坠落事故。

10、管道爆炸
该项目管道系统压力异常升高，超过管材、阀门、法兰额定承压极限，安全阀、泄压装置缺失或失效，压力无法及时释放，可能引发管道破裂、物理爆炸。
阀门误操作、管路堵塞、节流不畅、密闭截流，造成局部憋压；介质温度升高、液体热膨胀，导致管内压力骤增，诱发管道爆裂。
日常巡检不到位外部环境腐蚀、老化、雨水浸泡，管线锈蚀破损，长期带缺陷运行，也会引起管道爆炸。
管道材质选型不符、耐腐等级不足、管材质量不合格，焊接缺陷、焊缝未探伤、法兰安装错位、密封垫片选型错误，存在先天安全隐患，引起管道爆炸。
员工违章操作、启停操作过快、急剧开关阀门，管道瞬时压力冲击超标，导致破裂爆炸。
11、其他伤害

液氩、液态二氧化碳是冷冻液化气体，当液氩、液态二氧化碳直接接触人体皮肤、黏膜（如眼睛、口腔），或接触人体周围未防护的衣物后，会快速吸收人体组织热量，导致组织细胞冷冻凝固、破裂，破坏皮肤及皮下组织、肌肉甚至神经，造成不可逆的冻伤损伤，且冻伤程度会随接触时间延长而急剧加重，严重时可导致组织坏死。
3.3.2主要危害因素

①高温

高温环境会引起中暑，长期高温作用，可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍病症。

夏季炎热气候，最高气温可达41.4℃，使人体生理机能受到损害。部分厂房内可形成高温作业环境，从而影响作业人员的生理健康和引发事故。

②不良采光照明

现场采光照明，对作业环境的好坏起着至关重要的作用。现场采光照明不良，从业人员可能在巡检过程中，因视线不清而导致误操作，或造成滑跌、碰伤等。

3.3.3其他危害因素

1、雷击
该项目所在地属于多雷区，年平均雷暴日数较高。装置为露天金属结构，未设置防雷接地、防静电接地，雷电易在罐体、管道、支架等金属构件上形成感应雷、直击雷、跨步电压、接触电压，引发触电、静电放电、设备击穿，甚至诱发次生冻伤、物体打击等事故。
2、潮湿
露天装置长期处于潮湿环境，会加速金属设备、支架、围栏、螺栓腐蚀、锈蚀，降低结构强度，诱发坍塌、物体打击。
3、洪水和内涝
该公司所在地距河流较远，不受洪水的影响。厂区有排水设施，不受内涝影响。
4、低温、雨雪、冰冻
雨雪天气造成装置区地面积水、结冰，人员巡检、操作易发生滑倒、跌倒；低温环境会使金属管道、阀门、法兰冷脆、应力增大，增加泄漏风险；积雪、结冰覆盖阀门、仪表，影响操作与观察，易引发误操作。
5、作业环境
装置区受通道狭窄、围栏限制，发生泄漏时人员疏散、应急处置空间受限，易扩大事故后果。
3.3.4人、物、环境、管理四方面开展危险有害因素辨识
按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022），该企业存在以下四类危险、有害因素。
1、人的因素
在人们的日常生活、生产实践等各个领域，只要有人生活、活动的地方，都会存在人为失误。由于人为失误的存在，便必然会对人们的正常生产造成诸如改变人们的生活节律，人身、财产、心理受到伤害等各种各样的影响。在此，我们所指的人的不安全行为是在人—机—环境系统中，人为地使系统发生故障或发生机能不良的事件，它有可能发生在设计、生产、操作、维修等系统的各个环节。
人可能是“危险因素”的携带者，也可能是危险因素或违章作业的制止者。人的因素对安全的影响主要包括人的思想觉悟、知识水平、工作作风、心理素质、个人经历、生理状态等几个方面。
人在生产过程中是动态，“活”的因素，多种因素都会对人的安全行为产生影响：
1）情绪对人的安全行为的影响：喜、怒、忧、畏、悲、恐、惊都会对人的情绪产生影响，这些情绪会浸入到人的生产活动中，所以有时会产生不安全行为。
2）气质对人的安全行为的影响：根据人的心理活动表现特点，如感受性、耐受性、灵敏性、情绪的兴奋及内储性、外倾性等方面的不同程度的组合，会产生多血质、胆汁质、粘液质、抑郁制四种类型的人，这几种类型都会对人的不安全行为产生影响。 
2、管理因素
由于该企业生产中主要存在液态二氧化碳、液氩，可能会发生窒息、容器爆炸等事故，发生事故的主要原因一般情况下不是出于生产装置存在缺陷，而是人的不安全行为、违章作业是构成事故的直接原因，人的不安全行为来自于企业的安全管理缺陷和职工队伍整体素质。
（1）企业管理者安全意识薄弱
企业单纯追求产量和效益，重生产轻安全，超能力生产；安全设施存在缺陷或拆除未投入运行，对物（作业环境）监测和不符合处置方面的缺陷，可造成事故的发生。
（2）从业人员素质低
如经营管理者未经系统的专业学习，缺乏必要的专业安全知识，往往违背生产规律，安全隐患不能及时排除；对现行的有关安全的法律、法规、规程、规范了解不够，因而对职工的安全教育、培训、考核缺乏力度等。
忽视安全教育和培训，职工的安全意识和实际操作技能水平得不到提高，易发生忽视自身防护、违章操作等不安全行为。
安全生产与岗位操作工人的安全生产意识和技术操作水平有着直接关系。企业从业人员安全生产意识淡薄，如未经教育、培训就上岗操作、不熟悉操作规程，有章不循、违章操作、自救、互救能力差等，凡此种种，都有可能导致安全事故。
（3）企业各级安全责任制不健全、安全管理制度不完善
安全责任制不健全或流于形式，会形成管理责任“真空”。可造成安全事故、扩大事故后果。企业安全管理制度不完善，必然造成无章可循、安全事故频发的混乱局面。
（4）安全操作规程不健全
工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误，岗位操作规程不健全会造成作业人员违背安全生产客观规律盲目作业，造成安全事故。
（5）违反安全人机工程原理
使用的机器不适合人的生理或心理特点，作业环境温度、湿度、照明、噪声不适合人的生理特点，易造成事故。
3、环境因素
该企业中环境不良，包括场所杂乱、狭窄、地面不平整、打滑；安全通道、出口缺陷、采光照明不良，空气不良，建筑物和其他结构缺陷，其他公用辅助设施的保证等。
4、物的因素
（1）物理性危险、有害因素
1）设备、设施缺陷
该企业中存在罐等设备、设施，存在压力容器等，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、密封不良、运动件外露等可能引发各类事故。
3）运动物危害
该企业存在机械运动设备，在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。
4）明火
包括检修动火，违章吸烟及汽车排气管尾气带火等。
5）作业环境不良
该企业作业环境不良、有毒有害物质及自然灾害、高温高湿环境、采光照明不良、作业平台缺陷等。
6）标志缺陷
该企业标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色不符合规定等。
3.5事故案例

黑龙江龙煤兴安煤矿 “5・20” 较大二氧化碳窒息事故

1. 事故概况

2024年5月20日19时52分，黑龙江龙煤鹤岗矿业兴安煤矿南18层回撤工作面闭前轨道巷，在采用液态二氧化碳灌注防灭火作业时，发生液态二氧化碳泄漏，造成5人遇难、4人受伤，直接经济损失958.87万元。

2. 事故经过

该工作面回采结束后出现自然发火征兆，5月18日施工密闭墙，利用原有注浆管路向采空区灌注液态二氧化碳。5月20日19 时许，作业人员在轨道巷内监护灌注过程中，管路法兰密封橡胶垫片因低温脆化破损，液态二氧化碳（-78℃、约 2.0 MPa）大量泄漏，迅速汽化形成高浓度 CO₂气团，在巷道低洼处积聚，现场人员短时间内吸入高浓度二氧化碳，发生窒息。

3. 直接原因

员工违规将普通注浆管路用于液态二氧化碳输送，密封垫片不耐低温、脆化破裂，液态二氧化碳泄漏汽化，造成作业区域二氧化碳浓度超标，人员窒息伤亡。

4. 间接原因

企业安全管理缺失，未制定专项作业方案，未对管路、阀门、密封件进行低温适应性验算与选型；作业前未进行风险辨识，未设置气体检测、通风置换、警戒隔离等安全措施；人员培训不到位，作业人员不掌握液态二氧化碳低温危害、窒息风险及应急处置方法；特种设备及压力管路使用管理不规范，未履行审批、验收及定期检验程序。

5. 事故教训

液态二氧化碳属于低温高压危险介质，严禁使用非专用管路、阀门及密封件；密闭空间及低洼受限区域作业期间，应严格落实强制通风、实时气体检测、专人现场监护等安全管控措施；作业人员须持证上岗，熟练掌握窒息、低温冻伤等风险的辨识要点及应急处置技能。

四、评价方法

4.1评价方法的选择和评价单元的划分

4.1.1评价方法的选择

根据评价单元划分的原则，结合该气体装置自身的工艺特点，本报告以装置功能为主划分评价单元，总体上划分为以下7个单元，见表4.1-1。评价中再根据实际需要进一步细化成下一级评价单元。

表4.1-1 评价单元划分一览表

	序号
	评价单元
	评价方法

	1
	总体布局单元
	检查表法

	2
	气体储存单元
	作业条件危险性评价法、危险度评价、检查表法

	3
	电气、消防设施单元
	检查表法

	4
	安全生产管理等
	直接经验法


4.2评价方法简介

安全检查表分析法
安全检查表分析（Safety Checklist Analysis）简称为SCLA，是将一系列分析该加油站列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。
危险度评价
危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准和规程编制 “危险度评价取值表”，在表中单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表，见表4.2-1。
表4.2-1 危险度评价取值表
	分值
项目
	A（10分）
	B（5分）
	C（2分）
	D（0分）

	物质
	甲类可燃气体；
甲A类物质及液态烃类；
甲类固体；
极度有害介质
	乙类气体；
甲B、乙A类可燃液体；
乙类固体；
高度有害介质
	乙B、丙A、丙B类可燃液体；
丙类固体；
中、轻度有害介质
	不属A、B、C项之物质

	容量
	气体1000m3以上
液体100m3以上
	气体500~1000 m3
液体50~100 m3
	气体100~500 m3
液体10~50 m3
	气体＜100 m3
液体＜10 m3

	温度
	1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上
	1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下；
在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上
	在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下；
在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上
	在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下

	压力
	100MPa
	20~100 MPa
	1~20 MPa
	1 MPa以下

	操作
	临界放热和特别剧烈的反应操作
在爆炸极限范围内或其附近操作
	中等放热反应；
系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作；
使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作
单批式操作
	轻微放热反应；
在精制过程中伴有化学反应；
单批式操作，但开始使用机械进行程序操作；
有一定危险的操作
	无危险的操作


危险度分级见表4.2-2。
表4.2-2 危险度分级表
	总分值
	≥16分
	11~15分
	≤10分

	等级
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	危险程度
	高度危险
	中度危险
	低度危险


作业条件危险性评价
评价方法简介
作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。
作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。
1、评价步骤
评价步骤为：
1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；
2）由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。
2、赋分标准
（1）事故发生的可能性（L）
事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4.2-3。
表4.2-3事故发生的可能性（L）
	分数值
	事故发生的可能性
	分数值
	事故发生的可能性

	10
	完全可以预料到
	0.5
	极不可能，可以设想

	5
	相当可能
	0.2
	极不可能

	3
	可能，但不经常
	0.1
	实际不可能

	1
	可能性小，完全意外
	
	


（2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.2-4。
表4.2-4人员暴露于危险环境的频繁程度（E）
	分数值
	　人员暴露于危险
　环境的频繁程度
	分数值
	　人员暴露于危险
环境的频繁程度

	10
	连续暴露
	2
	每月一次暴露

	6
	每天工作时间暴露
	1
	每年几次暴露

	3
	每周一次，或偶然暴露
	0.5
	非常罕见的暴露


（3）发生事故可能造成的后果（C）
事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.2-5。
表4.2-5发生事故可能造成的后果（C）
	分数值
	发生事故可能造成的后果
	分数值
	发生事故可能造成的后果

	100
	大灾难，多人死亡或重大财产损失
	7
	严重，重伤或较小的财产损失

	40
	灾难，数人死亡或很大财产损失
	3
	重大，致残或很小的财产损失

	15
	非常严重，一人死亡
或一定的财产损失
	1
	　引人注目，
不利于基本的安全卫生要求


3、危险等级划分标准
根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险性分值在20－70之间，则需要加以注意；如果危险性分值在70－100之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.2-6。
表4.2-6危险性等级划分标准
	D值
	危险程度
	D值
	危险程度

	＞320
	极其危险，不能继续作业
	20－70
	一般危险，需要注意

	160－320
	高度危险，需立即整改
	＜20
	稍有危险，可以接受

	70－160
	显著危险，需要整改
	
	


直观经验分析法
直观经验分析法又可分为对照经验法和类比法两种，其中对照经验法是对照有关法律、法规和标准、规范或依据评价分析人员的观察、判断能力，借助经验进行判断；类比评价方法是利用相同或近似的工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计数据来对比分析评价对象的危险、危害因素并根据分析结果预测评价对象的风险大小。类比分析评价方法则是利用相同或近似的工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计数据来对比分析评价对象的危险、危害因素并根据分析结果预测评价对象的风险大小。

五、综合安全评价

5.1总图和平面布置评价

根据《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版等要求，编制安全检查表对总平面布置进行检查评价。检查表见表5.1-2。
表5.1-2 总平面布置安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	检查结果
	备注

	1
	总平面布置
	
	
	

	1.1
	总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生 产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。
	GB50187-2012

第5.1.1条
	符合
	经技术经济比较后择优确定

	1.2
	总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置应符合下列要求：  
1 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施， 应采用联合、集中、多层布置；  
2 应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；  
3 厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；  
4 功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
	GB50187-2012

第5.1.2条
	符合
	联合、集中布置；
有符合要求的通道宽度；
建筑物外形规整。
符合要求。

	1.3
	总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理地布置建筑物、构筑物和有关设施，并应减少土（石）方工程量和基础工程费用。
	GB50187-2012

第5.1.5条
	符合
	充分利用地形。

	1.4
	总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免暴晒。
	GB50187-2012

第5.1.6条
	符合
	有良好的采光及自然通风条件

	1.6
	总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求：  
1 运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返；  
2 应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉；  
3 应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉；  
 4 应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 
	GB50187-2012

第5.1.8条
	符合
	人、货分流，货流、人流不交叉，不与外部交通干线平面交叉，符合要求。

	1.7
	大型建筑物、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；对较大、较深的地下建筑物、构筑物，宜布置在地下水位较低的填方地段。
	GB50187-2012

第5.2.1条
	符合
	建构筑物布置在土质均匀、地基承载力较大的地段。

	1.8
	厂内各建构筑物之间的防火距离应满足GB50016-2014（2018版）的要求
	GB50016-2014（2018版）
	符合
	根据总图，本次拟建的建构筑物之间，主要生产装置为戊类火险等级，防火距离符合要求。

	2
	道路
	
	
	

	2.1
	企业内道路的布置，应符合下列要求：  
1 应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求；  
2 应有利于功能分区和街区的划分；  
3 道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环形布置；  
4 应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除；  
5 与厂外道路应连接方便、短捷；  
6 洁净厂房周围宜设置环形消防车道，环形消防车道可利用交通道路设置，有困难时，可沿厂房的两个长边设置消防车道；  
7 液化烃、可燃液体、可燃气体的罐区内，任何储罐中心至消防车道的距离应符 合现行国家标准 《石油化工企业设计防火规范》GB50160 的有关规定。  
8 施工道路应与永久性道路相结合。  
	GB50187-2012

第6.4.1条
	符合
	满足生产要求
人流、货流组织合理。

	2.2
	厂区围墙的结构形式和高度，应根据企业性质、规模确定。围墙至建筑物的距离不小于5m，距道路不小于1.0m。
	GB50187-2012

第5.7.5条
	符合
	设置有围墙。与建筑物、道路的距离满足要求。


江西省南城县中天校具有限公司地处江西省抚州市南城县株良镇宏富村。该企业东面、南面为空地，西面为民房，距离本项目液氩罐约29m；北面为江西同创校具有限公司，距离本项目液氩罐约69m。

本项目位于江西省南城县中天校具有限公司厂房内部，周边50m范围内无重要公用建筑等敏感场所。

江西省南城县中天校具有限公司店面呈长方形，本项目液态二氧化碳罐、液氩罐位于101厂房中部，北面为401综合楼，距离本项目液氩罐13m。江西省南城县中天校具有限公司所处的建筑物为单层砖混结构，钢架轻质顶，二级耐火等级，主要出入口位于厂区北部，平面布置基本合理，基本符合建筑防火设计规范和工业卫生的要求
该项目平面布置和安全防火间距，符合《建筑防火设计规范》（GB50016-2014（2018年版））等相关规范要求。总图和平面布置符合规范要求。

5.2气体储存单元

5.2.1作业条件危险性评价

5.2.1.1评价单元的划分
根据该项目的特点，确定评价单元为：气体储罐区。 
5.2.1.2作业条件危险性评价法的计算结果
以生产系统单元为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表5.2-1。
表5.2-1各单元危险评价表
	序号
	评价单元
	危险类别
	L
	E
	C
	D
	危险程度

	1
	低温液体卸车作业
	容器爆炸
	0.5
	3
	7
	10.5
	稍有危险，可以接受

	
	
	厂（场）内车辆致害
	0.5
	3
	7
	10.5
	稍有危险，可以接受

	
	
	中毒、窒息
	1
	3
	7
	21
	一般危险，需要注意

	
	
	低温冻伤
	3
	3
	1
	9
	稍有危险，可以接受

	
	
	物体打击
	0.5
	3
	3
	4.5
	稍有危险，可以接受

	
	
	管道爆炸
	0.5
	3
	7
	10.5
	稍有危险，可以接受

	2
	设备检维修作业
	容器爆炸
	0.5
	2
	7
	15
	稍有危险，可以接受

	
	
	中毒、窒息
	1
	2
	7
	14
	稍有危险，可以接受

	
	
	物体打击
	1
	2
	3
	6
	稍有危险，可以接受

	
	
	高处坠落
	1
	1
	7
	7
	稍有危险，可以接受

	
	
	低温冻伤
	1
	2
	1
	2
	稍有危险，可以接受

	
	
	管道爆炸
	0.5
	2
	7
	15
	稍有危险，可以接受

	5
	日常巡检作业
	容器爆炸
	0.5
	6
	7
	18
	稍有危险，可以接受

	
	
	中毒、窒息
	1
	6
	7
	42
	一般危险，需要注意

	
	
	低温冻伤
	1
	6
	1
	6
	稍有危险，可以接受

	
	
	管道爆炸
	1
	6
	1
	6
	稍有危险，可以接受


5.2.2危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险度分类》（HG20660）等有关标准、规程，编制的“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险性分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表5.2-2。
表5.2-2 危险度评价取值表
	项目
	A（10分）
	B（5分）
	C（2分）
	D（0分）

	物质
	甲类可燃气体；
甲A类物质及液态烃类；
甲类固体；
极度危害介质
	乙类气体；
甲B、乙A类可燃液体；
乙类固体； 
高度危害介质
	乙B、丙A、丙B类可燃液体；
丙类固体；
中、轻度危害介质
	不属A、B、C项之物质

	容量
	气体1000m3以上
液体100 m3以上
	气体500~1000 m3
液体50~100 m3
	气体100~500 m3
液体10~50 m3
	气体＜100 m3
液体＜10 m3

	温度
	1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上
	1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下；
在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上
	在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下；
在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上
	在低于250℃时使用，其操作温度在燃点以下

	压力
	100MPa
	20~100 MPa
	1~20 MPa
	1 Mpa以下

	操作
	临界放热和特别剧烈的反应操作；
在爆炸极限范围内或其附近操作。
	中等放热反应；
系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作；
使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作；
单批式操作；
	轻微放热反应；
在精制过程中伴有化学反应；
单批式操作，但开始使用机械进行程序操作；
有一定危险的操作
	无危险的操作


危险度分级见表5.1-7。
表5.1-7 危险度分级表
	总分值
	≥16分
	11~15分
	≤10分

	等级
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	危险程度
	高度危险
	中度危险
	低度危险


单元取值及等级见表5.1-8。
表5.1-8单元取值及危险等级分级表
	单元
	物料
	容量
	温度
	压力
	操作
	总分
	危险等级

	气体储罐区
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	III


从上表可知，一般危险的有火灾、厂(场)内车辆致害，稍有危险的有中毒、窒息、容器爆炸、触电、灼烫、物体打击、高处坠落、坍塌。气体储罐区得分为12分，为III级，属低度危险。
5.1.3检查表分析法评价

本评价报告依据《危险化学品安全管理条例》(国务院645令)、《氩》GB/T 4842-2017、《低温液化气体安全指南》GBT35528-2017、《危险化学品储存通则》GB 15603-2022等编制安全检查表，安全检查表的具体内容见表5.1-9。 

表5.1-9危险化学品储存条件、安全设施安全管理检查表
	序号
	检查内容
	选用标准条款
	检查结果
	备注

	一、《危险化学品安全管理条例》国务院令第645号

	1
	生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位（以下统称危险化学品单位）的主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。
	第四条
	√
	主要负责人对本单位危险化学品的安全负责。

	2
	危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定：
（一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；
（二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；
（三）饮用水源、水厂以及水源保护区；
（四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；
（五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；
（六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；
（七）军事禁区、军事管理区；
（八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。
	第十九条
	√
	液氩、液态二氧化碳不属于构成重大危险源物质。

	3
	生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。
生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。
	第二十条
	×
	液氩、液态二氧化碳罐上设有安全阀等泄压装置，未见化学品安全周知卡、防冷冻安全标识牌。

	4
	使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工艺）应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求，并根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。
	第二十八条
	√
	建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。

	二
	《氩》GB/T 4842-2017

	1
	在氩气氛中，人有被窒息的危险，因此在氩有可能泄漏或氩含量有可能增加的地方应设置通风装置或装置氧浓度报警仪
	第6.2.1条
	√
	液氩罐所处地点露天通风良好处

	2
	液态氩属低温液体，操作不当可造成冻伤，应采取适当的防冻措施。
	第6.2.3条
	√
	配备防护手套等防冻措施

	三
	《低温液化气体安全指南》GBT35528-2017

	1
	对液氮、液氩等大型储存设备安装、使用和事故处理等的要求执行JB/T6898的规定。与其储存、输送、使用相关的操作宜在室外进行，操作场所应通风良好。
	第8.3.2条
	√
	液氩罐、液态二氧化碳管所处地点露天通风良好处

	四
	控制系统

	1
	对产生危险和有害因素的过程，应配置监控检测仪器、仪表，必要时配置自动联锁、自动报警装置。
	《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）第5.3.1d条
	√
	该项目气体装置设置压力表、液位计，通过电池，供电实现无线远传至林德气体平台

	2
	压力测量仪表精度等级的选用应符合下列要求：
测量用压力表、膜盒压力表和膜片压力表，宜选用1.0级、1.6级或2.5级。
精密测量用压力表，应选用0.4级、0.25级或0.16级。
	HG/T20507-2014

第5.2.6条
	√
	该项目压力仪表精度等级符合左述要求。

	五
	安全设施

	1
	距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆
	GB 4053.3-2025

第4.1.1条
	×
	二氧化碳气瓶旁沟壑无防护栏杆

	2
	除塑料护套线外，绝缘导线应采取导管或槽盒保护，不可外露明敷。
	GB 50303-2015

第 14.2.1 条
	√
	电线穿管符合要求

	3
	特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。
特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
	《中华人民共和国特种设备安全法》

第四十条
	√
	压力表、安全阀有出厂合格证

	4
	压力表的安装要求如下：
1.装设位置应便于操作人员观察和清洗，且应避免受到辐射热、冻结或震动的影响。
2.压力表与压力容器之间，应装设三通旋塞或针形阀；三通旋塞或针形阀上应有开启标记和锁紧装置；压力表与压力容器之间不得连接其他用途的任何配件或接管。
3.用于水蒸气介质的压力表，在压力表与压力容器之间应装有存水弯管.

4.用于具有腐蚀性或高粘度介质的压力表，在压力表与压力容器之间应装设能隔离介质的缓冲装置。
	TSG21-2016

第9.2.1.3条
	√
	压力表的安装符合规定的要求

	5
	安装场所必须有良好的通风条件或设置换气通风装置，并能安全排放液体、气体。
	JB/T6898-2015第4.2.2条
	√
	该项目的防雷为第三类防雷建筑物，防雷设施等经过防雷检测合格

	6
	安装容器的基础必须坚实牢固，并应防火耐热;安装液氧设备的基础必须无油脂及其他可燃物,严禁使用沥青地面。
	JB/T6898-2015第4.2.4条
	√
	安装容器储罐的基础坚实牢固，储罐和管线均采用不锈钢材质

	7
	安装场所应有罐车或消防车出入通道，以便于车或消防车通行。
	JB/T6898-2015第4.2.6条
	√
	安装场所有罐车或消防车出入通道

	8
	容器不准安装在出入口、通道、楼梯间或距它们5m的范围内。
	JB/T6898-2015第4.3.1条
	√
	容器储罐未安装在出入口、通道、楼梯间或距它们5m的范围内

	9
	罐车、罐箱只有在得到有关人员同意后方可进入充卸场所进行充卸。充卸时，操作人员必须在现场。充卸操作应按操作规程进行，防止低温液体外溢。充卸液时，20m内不得有明火。
	JB/T6898-2015第4.2.4条
	√
	罐车在得到有关人员同意后方可进入充卸场所进行充卸

	10
	罐车、罐箱在连接充罐输液管前必须处于制动状态，防止移动，并应设置防滑块。罐车、罐箱在充装过程中应采取相应安全措施，防止意外拉脱。
	JB/T6898-2015第4.4.7条
	√
	罐车充罐前制动并设置防滑块

	11
	罐车、罐箱充罐结束后应先确认输液管脱开，然后才能离开。如果充罐工作中断时间过长(过

夜或遇过节假日中断)，应解脱输液管连接。
	JB/T6898-2015第4.4.8条
	√
	罐车按规定脱开输液管连接


5.3电气、消防单元
依据《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）、《防止静电事故通用要求》（GB 12158-2024）等标准规范，对项目防雷防静电系统编制安全检查表，检查结果见表5.3-1。
表5.3-1 防雷防静电系统安全检查表
	序号
	检查内容
	检查依据
	检查结果
	实际情况

	一
	防雷

	1.1
	在可能发生对地闪击的地区，遇下列情况之一时，应划为第三类防雷建筑物：
 1省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
2 预计雷击次数大于或等于 0.01次/a，且小于或等于 0.05次/a 的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物，以及火灾危险场所。 
3预计雷击次数大于或等于 0.05次/a，且小于或等于 0.25次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。 
4 在平均雷暴日大于 15d/a的地区，高度在 15 m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物；在平均雷暴日小于或等于 15 d/a的地区，高度在 20 m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
	GB50057-2010

第3.0.4条
	√
	该项目的防雷为第三类防雷，防雷设施等经过防雷检测合格

	二
	防静电接地

	2.2
	所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应采用防静电直接接地措施，不便或工艺不允许直接接地的，应通过导静电材料或制品间接接地。
	GB 12158-2024

第9.9条
	√
	储罐、汽化器、支架等金属构件全部直接接地

	2.3
	金属设备与设备之间，管道与管道之间的连接处，应采取导线跨接或金属法兰连接等措施保证导电良好。如使用金属法兰连接且不另接跨接线时，应有两个以上的螺栓连接。当每一对法兰或螺纹接头间电阻值大于 0.03Ω 时，应做导线跨接。
	GB 12158-2024

第9.11条
	√
	储罐与管道、管道法兰等连接处导电良好，跨接合规


评价小结：
本安全检查表共有检查项目3项，符合项3项。
该项目防雷系统设置合规、检测合格，工艺系统等电位连接规范，接地电阻满足标准要求，项目防雷、防静电系统符合国家现行标准规范要求。2、消防

本项目涉及低温液体供气装置储存介质为液态二氧化碳、液态氩气，均为不燃惰性气体。装置采用自力式运行，无电气设备、无点火源、无可燃物，不存在火灾危险性。依据《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 等相关要求，该装置无火灾危险性，无需设置室内外消火栓、灭火器、消防沙等消防灭火设施。

依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第 58 号）第十四条规定，本装置不属于特殊建设工程，无需办理消防设计审查及消防验收。

5.4安全管理单元
公司设立了安全生产领导小组，配备专职安全员。公司安全管理体系符合安全生产法规要求。该项目主要负责人和安全管理人员接受公司内部安全培训并具备相应安全管理能力。该公司制定了法人安全职责，明确规定了岗位人员安全责任和要求，特种作业人员已经取得特种作业证。江西俊洋实业有限公司对于该项目制定了完善的安全管理制度 ，制定了气站的相应安全操作规程，能够适应安全生产的需要。

5.5重大事故隐患排查评价
根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令2023年第10号）、《特种设备重大事故隐患判定准则》GB45067-2024的内容，制定重大事故隐患检查表5.8-1。
表5.8-1重大事故隐患检查表
	序号
	行业
	检查内容
	检查结果
	备注

	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条

	1
	工贸行业
	未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的；
	/
	不涉及承包单位、承租单位

	2
	
	特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的；
	√
	特种作业人员持证上岗

	3
	
	金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。
	√
	非金属冶炼企业，主要负责人、安全生产管理人员考核合格

	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十四条

	1
	
	本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。
	√
	监控、报警、防护等设施、设备、装置有效

	《特种设备重大事故隐患判定准则》

	1
	4.1特种设备有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患

a)特种设备未取得许可生产、因安全问题国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件

b)特种设备发生过事故,未对其进行全面检查、消除事故隐患。

c）未按规定进行监督检验或者监督检验不台格。

d）有4.2-4.10中规定的超过规定参数、使用范围的形。
	√
	该项目低温液体储罐为压力容器，为正规生产厂家生产的合格产品，已办理登记。

	2
	4.2锅炉有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。

a）定期检验的检验结论为“不符合要求”

b）热工仪表失效或控制电(气)源中断,导致无法监视、调整主要运行参数。

c）安全阀(爆破片装置)缺失或失效。

d）系统报警装置缺失或失效

e）联锁保护装置缺失或失效

f）熄火保护装置缺失或失效

g）电站锅炉主要汽水管道泄漏或锅炉范围内管道破裂
	/
	/

	3
	4.3 压力容器有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患:

a)定期检验的检验结论为“不符合要求”。

b)固定式压力容器改做移动式压力容器使用。

c)固定式压力容器、移动式压力容器的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置缺失或失效

d）快开门式压力容器的快开安全保护联锁装置缺失或失效。

e）氧舱的接地装置缺失或失效。

f）氧舱安全保护联锁装置(联锁功能)失效。
	√
	低温液体储罐经检验合格，未有所述情形

	4
	4.4 压力管道有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。

a)定期检验的检验结论为“不符合要求"或“不允许使用”

b)安全阀、爆破片装置、紧急切断装置缺失或失效。
	/
	该项目不涉及压力管道

	5
	4.5移动式压力容器或者气瓶充装有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患。

a)术经许可,擅自从事移动式压力容器充装或者气瓶充装活动。

b)移动式压力容器、气瓶错装介质。

c)充装设备设施上的紧急切断装置缺失或失效,仍继续使用的。
	/
	/

	6
	4.6电梯有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。

a)定期检验的检验结论为“不合格”。

b)乘客与载货电梯门锁安全回路被短接。

c）限速器-安全钳联动试验失效。

d）白动扶梯、白动人行道紧急停止开关缺失或失效。

e）自动扶梯、自动人行道扶手带外缘与任何障碍物之间距离小于400mm时,未按要求装设防护挡板。
	/
	/

	7
	4.7 起重机械有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。

a)未经首次检验。

b)定期检验(含首次检验)的检验结论为“不合格”

c）急停开关缺失或失效。

d）起重量限制器、起重力矩限制器、防安全器缺失或失效。

e）室外工作的轨道式起重机械抗风防滑装置缺失或失效。
	/
	/

	8
	4.8客运索道有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。

a）定期检验的检验结论为“不合格"或“复检不合格”

b)控制室、站台、机房紧急停车开关缺失或失效，

c）吊厢、吊篮、客车门不能锁闭且未停用。

d）辅机、备用电源不能启动运行

e）电气系统安全回路发生故障后采用短接方法继续运营
	/
	/

	9
	4.9大型游乐设施有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。

a）定期检验的检验结论为“不合格”

b）安全带、安全杠和安全挡杆等乘客束缚装置缺失或失效

c）座舱舱门锁紧装置缺失或失效。

d）制动装置、限位装置、防碰撞及缓冲装置、止逆行装置、限速装置缺失或失效。

e）主要受力部件、重要焊缝及重要螺栓出现裂纹、严重变形。
	/
	/

	10
	4.10 场(厂)内专用机动车辆有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。

a)定期检验的检验结论为“不合格”

b)电动车辆电源紧急切断装置缺失或失效。

c）制动(包括行车、驻车)装置缺失或失效。

d）观光列车的牵引连接装置及其二次保护装置缺失或失效。

e）非公路用旅游观光车辆超过最大行驶坡度使用。
	/
	/


检查结论：
江西省南城县中天校具有限公司储存二氧化碳、液氩不涉及重大事故隐患。
5.6存在的主要问题及整改建议
	序号
	存在的安全隐患
	对策措施与整改建议

	1
	二氧化碳气瓶旁沟壑无防护栏杆。
	二氧化碳气瓶旁沟壑应设置防护栏杆。

	2
	液态二氧化碳罐、液氩罐旁未见化学品安全周知卡、防冷冻安全标识牌。
	液态二氧化碳罐、液氩罐旁应设置化学品安全周知卡、防冷冻安全标识牌。


具体整改情况详见附件整改回复。

六、安全对策措施建议

通过对该公司安全管理单元的现场评价，除以上对现场发现的问题提出的整改建议外，本报告提出如下措施建议：
1、进一步加强安全管理工作，认真落实安全管理制度，防止事故发生。

2、对员工进行危险化学品的危险特性、防护措施等常识方面的知情教育当作安全教育和培训的重要内容。为了提高全公司员工的安全意识，公司要经常组织员工学习《危险化学品管理条例》等法律、法规，组织全员培训、学习，增强员工安全意识。该公司应该将所租赁物质的性质、可能产生的危险及有害因素、发生事故后可能造成的严重程度和预防措施等告知相关的单位和人员，避免发生事故。

3、在生产中要严格监督检查制度，要经常监督、检查、考核各职能人员的安全职责履行情况，安全管理制度执行情况。确保在工作中做到“安全第一，预防为主，综合治理”。

4、安全警示标志设置应完善、具体，并悬挂、张贴在明显位置。

5、根据《危险化学品安全管理条例》等规范要求，加强对气体使用的安全管理，减少或避免安全事故发生，保障企业的安全生产。

6、强化劳动防护用品管理，按规定配备并督促作业人员正确佩戴使用防冻伤手套、护目镜、防护鞋等个体防护装备。  

7、加强低温储罐、汽化器、管道、阀门等设备设施日常检查与维护保养，确保安全附件（安全阀、爆破片、压力表）定期校验、完好有效。
8、建议林德气体(厦门)有限公司按《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》制定专项应急救援预案并备案，用气单位根据专项应急预案配备应急器材定期组织应急演练，重点开展泄漏处置、人员急救、应急撤离演练，并及时进行评估与改进。

9、完善防窒息安全管理：对装置区执行缺氧危险作业管理，作业前检测氧含量，作业时至少两人在场、一人监护；巡检人员应配备便携式氧含量检测仪，严禁在低洼、死角区域单独停留；发生泄漏立即撤离至上风侧，严禁无防护进入危险区域。

10、完善防冻伤安全措施：液氩、液态二氧化碳属于深低温介质，作业人员必须按规定佩戴防冻手套、防护面屏等个体防护用品，严禁皮肤、眼睛直接接触低温设备、管道及喷射介质；设备检修前必须泄压、回暖；卸车、拆管等操作缓慢进行，防止低温喷溅造成冻伤；现场配备冻伤急救用品，规范应急处置。

11、规范充装（卸车）作业安全管理：充装作业由供气单位持证专业人员操作，使用单位安排专人全程现场监护，严格执行以下安全要求：

作业前检查槽车制动、防滑块设置、静电接地、软管完好性、现场警戒等安全条件；

作业区域设置警示标志和警戒隔离，禁止无关人员及车辆进入；（3）充装过程实时监控储罐压力、液位，严禁超压、超装；

雷雨、大风等恶劣天气立即停止卸车作业；

充装结束按顺序关闭阀门、泄压、拆卸软管，严禁带压拆卸；

完整填写卸车作业记录，实现作业全过程闭环管理。

12、严格落实卸车标准化作业：落实作业现场安全管控、警戒隔离及现场安全监督职责。卸车作业严格执行槽车停靠、安全警戒、个体防护、管线连接、吹扫预冷、增压充装、停泵卸压、残液放空、现场清理等标准化作业步骤，遵守 “八不充装” 安全原则，规范阀门操作、压力液位控制及故障应急处置。
七、评价结论

1、江西省南城县中天校具有限公司租赁林德气体(厦门)有限公司的液氩、液态二氧化碳为危险化学品。
2、江西省南城县中天校具有限公司储存二氧化碳、液氩生产过程中存在的主要危险有害因素为火灾、容器爆炸、中毒、窒息、厂(场)内车辆致害、灼烫、触电、物体打击、高处坠落、坍塌、管道爆炸等。
3、根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），江西省南城县中天校具有限公司储存二氧化碳、液氩不构成重大危险源。

4、通过作业条件危险性评价法得出江西俊洋实业有限公司气体储存项目属于一般危险的有中毒、窒息，稍有危险的有火灾、厂(场)内车辆致害、容器爆炸、触电、低温冻伤、物体打击、高处坠落、坍塌、管道爆炸。通过危险度评价得出江西俊洋实业有限公司气体储存项目气体储罐区得分为12分，为III级，属低度危险。

5、江西省南城县中天校具有限公司安全管理制度已建立，满足正常安全生产过程中的安全需要。
6、根据综合安全评价，江西省南城县中天校具有限公司储存二氧化碳、液氩总平面布置、作业条件、安全设施和安全管理符合安全生产要求。

综上所述，江西省南城县中天校具有限公司储运设施及安全管理符合储存二氧化碳、液氩的安全条件。

八、附件

1、整改回复
2、江西省南城县中天校具有限公司营业执照

3、土地租赁合同

4、特种作业证
5、安全生产管理制度、安全操作规程目录、低温液体车辆充装程序、气站特种设备管理制度、教育培训，成立安全生产管理小组的通知
6、社保证明

7、气站专项事故应急预案、应急预案演练评估表

8、液氩罐、液态二氧化碳罐使用登记证、安全附件报告、监控平台图

9、防雷检测报告

10、林德气体(厦门)有限公司营业执照

11、林德气体(厦门)有限公司危险化学品经营许可证

12、林德气体(厦门)有限公司危险化学品安全生产许可证

13、配送的相关操作照片、押运人员证件
14、气体租赁合同、安全协议

15、总平面布置图

现 场 影 像
[image: image2.jpg]‘





辨别与分析危险、有害因素





划分评价单元





选择评价方法





定性、定量评价





编制安全评价报告





提出安全对策措施建议





做出评价结论





前期准备





低温液体槽车





低温液体储罐





自力式增压阀





增压汽化器





储罐回气增压





储罐液相出口





主气化器





自力式调压阀





气体混合装置





用气点








PAGE  
VIII
江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心                                                  APJ-（赣）-002

