陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全设施竣工验收报告                                              GAAP[2026]0044号
陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全设施竣工验收报告                                              GAAP[2026]0044号

陕西中兴新材料科技有限公司
年产12000吨耐高温合金钢铸件项目
安全设施竣工验收报告

(备案版)
江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
资质证书编号：APJ-(赣)-002
2026年3月
陕西中兴新材料科技有限公司
年产12000吨耐高温合金钢铸件项目
安全设施竣工验收报告
(备案版)

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：应  宏
评价项目负责人：吴  爽

(安全评价机构公章)

2026年3月

陕西中兴新材料科技有限公司
年产12000吨耐高温合金钢铸件项目
安全设施竣工验收技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
                                        2026年3月20日
规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构(以下统称中介机构)租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；
二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；
三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；
四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；
五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；
六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；
七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；
八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

陕西中兴新材料科技有限公司
年产12000吨耐高温合金钢铸件项目

安全设施竣工验收报告评价人员
	分  类
	姓  名
	职业资格证书编号
	从业信息

识别卡编号
	签  字

	项目负责人
	吴  爽
	S011041000110202001456
	040505
	

	项目组成员
	王  冠
	S011035000110192001523
	027086
	

	
	李  彦
	S011053000110191001167
	035879
	

	
	朱继科
	S011041000110203001270
	040820
	

	
	吕红转
	1800000000201102
	019435
	

	报告编制人
	吴  爽
	S011041000110202001456
	040505
	

	
	朱继科
	S011041000110203001270
	040820
	

	
	吕红转
	1800000000201102
	019435
	

	报告审核人
	段  萌
	S011013000110193000285
	036250
	

	过程控制负责人
	黄香港
	S011035000110191000617
	024436
	

	技术负责人
	应  宏
	0800000000101630
	001630
	


前  言
陕西中兴新材料科技有限公司(以下简称“该公司”)成立于2023年8月21日，公司类型为其他有限责任公司，注册资本为壹仟捌佰万元人民币，公司地址为陕西省铜川市印台区城关街道办事处雷家沟工业园区22号厂房，经营范围为汽车零部件及配件制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；住房租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁等。
该公司租赁铜川市印台区泥阳路雷家沟工业园区相关厂房进行新项目建设，于2024年4月16日取得铜川市印台区发展和改革局审核通过的《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目名称：年产12000吨耐高温合金钢铸件项目(以下简称“该项目”)，项目代码：2403-610203-04-03-600249。
该项目建设内容主要为购置安装年产12000吨V法铸造合金钢铸件生产线。主要设备包括3吨中频炉2台、2吨中频炉1台、自动化V法造型生产线1条、半自动V法造型生产线1条、自动翻转台车式电阻炉3台、吊钩式抛丸清理机3台、打磨机3台、单梁行车3台、桥式行车8台，冶金行车1台、29通道牛津全谱直读光谱仪1台，以及机加工设备、除尘设备等。

依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),该项目为C31黑色金属冶炼和压延加工业。按照应急管理部办公厅关于修改《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)》的通知(应急厅[2019]17号)、《金属冶炼目录（2015版）》(安监总管四〔2015〕124号)等文件内容，该项目行业划分为金属冶炼行业。
为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令第13号，主席令第88号修改)和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安监总局令第36号，原总局令第77号修改)等文件的规定，为实现建设项目的本质安全，受陕西中兴新材料科技有限公司委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心(以下简称“我公司”)对该公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目进行安全设施竣工验收工作。
接受委托后，为使本评价能够准确反映建设项目的实际情况，项目评价组成员对该建设项目进行了详细的现场检查，收集了项目相关的资料和可靠数据，并依据建设项目安全预评价报告、安全设施设计等资料，结合现场检查的实际情况，根据《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求，遵循科学、客观、公正的原则，编制完成了《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全设施竣工验收报告》。

本报告经专家组审查通过后，将作为建设项目申请安全设施竣工验收的依据之一，并为应急管理局对该项目的“三同时”工作实施监督管理提供技术支撑。

在本次安全评价过程中得到了企业有关人员的大力支持，在此表示衷心感谢！

目  录
11 概述


11.1 评价目的


11.2 评价原则


11.3 评价对象及范围


21.4 评价程序


31.5 评价依据


102 建设项目概况


102.1 建设单位简介


112.2 建设项目简介


122.3 地理位置及周边环境


142.4 总平面布置及建(构)筑物


172.5 主要原辅材料及产品


182.6 生产工艺流程


212.7 主要设备设施


242.8 公用工程及辅助设施


282.9 安全管理及劳动定员


312.10 安全投入


322.11 试运行情况


343 危险、有害因素辨识与分析


343.1 危险、有害因素的辨识依据说明


353.2 主要危险有害物质辨识


463.3 厂址、周边环境及自然条件危险、有害因素辨识与分析


483.4 总平面布置及建(构)筑物危险、有害因素辨识与分析


503.5 工艺过程及设备设施危险、有害因素辨识与分析


563.6 物料储存及装卸过程危险、有害因素辨识与分析


573.7 公用工程及辅助设施危险、有害因素辨识与分析


593.8 检修作业危险、有害因素辨识与分析


603.9 安全管理分析


613.10项目主要危险有害因素分析结果汇总


623.11 重大危险源分析


643.12 典型的事故案例分析


674 评价单元划分及评价方法选择


674.1 评价单元划分


694.2 评价方法的选择理由及介绍


714.3 评价方法和评价单元的对应关系


725 定性、定量安全评价


725.1 建设程序符合性单元


735.2 建设项目外部安全条件单元


765.3 总平面布置及建(构)筑物单元


795.4 生产工艺及主要设备设施单元


825.5 公用工程及辅助设施单元


925.6 安全管理单元


1036 安全设施的采纳落实、施工、检测和调试情况


1036.1 落实情况


1146.2 安全设施的施工、检验、检测和调试情况


1187 安全对策措施及建议


1187.1 安全对策措施建议的依据、原则


1197.2 安全不合格项及对策措施


1207.3 安全对策措施及建议


1238 安全设施竣工验收结论


1238.1 危险、有害因素及其危害程度


1238.2 安全不合格项整改完成情况


1248.3 符合性评价结果


1258.4 安全设施竣工验收结论



附件
(1)委托书

(2)现场勘查人员组成表

(3)营业执照(副本)
(4)《陕西省企业投资项目备案确认书》(项目代码：2403-610203-04-03-600249)

(5)《铜川市自然资源局印台分局关于绿色铸造产业园前厂区厂房改造项目用地预审和规划选址有关意见的函》

(6)厂房租赁合同

(7)关于主要负责人和安全管理人员任命的通知
(8)企业安全管理人员参加安全生产知识和管理能力考核合格证

(9)安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程目录

(10)特种设备监督检验报告
(11)特种设备使用登记证 
(12)特种作业和特种设备操作人员证书
(13)压力表检定证书、安全阀校验报告
(14)可燃气体探测器和氧气浓度探测器检测报告

(15)防雷电装置检测合格证

(16)生产安全事故应急预案封面、目录及应急演练记录

(17)生产安全事故应急预案备案登记表

(18)安责险及工伤保险缴费证明

(19)设计单位营业执照、资质证书

(20)施工单位营业执照、资质证书

(21)监理单位营业执照、资质证书

(22)施工、监理总结

(23)试运行总结报告

(24)《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全预评价报告》专家组评审意见

(25)《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全设施设计》专家组审查意见
(26)安全不合格项整改照片

(27)《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全设施设计变更报告》
（28）评审会现场存在问题整改回复照片

(29)专家组意见及个人意见

(30)专家意见修改确认表
附图

(1)地理位置图

(2)总平面布置及周边关系图

(3)1#厂房基础接地平面图
(4)1#厂房屋面防雷平面图
(5)1#厂房消防设施平面图
(6)3#厂房屋面防雷平面图
(7)3#厂房基础接地平面图
(8)3#厂房消防设施平面图
(9)厂区室外消火栓平面布置图

(10)1#厂房设备平面布置图
1 概述
1.1 评价目的

安全设施竣工验收是在建设项目竣工正式生产运行前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全设施、设备、装置投入生产使用情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急预案建立情况，审查确定建设项目安全设施与安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目的运行状况和安全管理情况，做出安全设施竣工验收结论的活动。
安全设施竣工验收目的是贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”方针，为建设项目安全设施竣工提供科学依据，对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产要求。
1.2 评价原则

安全设施竣工验收遵循合法性、科学性、公正性、针对性的原则。以国家有关法律、法规、标准、规范为依据，采用科学、适用的评价方法，按照安全设施竣工验收评价程序，以严谨的科学态度，认真负责的精神，全面、仔细、深入地对该项目安全设施进行竣工验收评价，提出针对性、可操作性的安全对策措施，得出客观、公正的安全设施竣工验收结论。
1.3 评价对象及范围

1.3.1评价对象
根据签订“技术服务合同”的要求，本次安全设施竣工验收对象为陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目。
1.3.2评价范围

本次安全设施竣工验收范围是陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全设施竣工验收报告的建设程序符合性、外部安全条件、总平面布置与建(构)筑物、生产工艺及主要设备设施、公用工程及辅助设施、安全管理。

该公司所在园区其它建(构)筑物及该项目今后进行改、扩建内容不在本次安全设施竣工验收范围之内。
1.4 评价程序

安全设施竣工验收程序一般包括：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；选择评价方法；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；做出验收评价结论；编制安全设施竣工验收报告。安全设施竣工验收程序框图详见图1.4：

[image: image1.png]izsess

v
JRRHEL WEHE
v
ik S — VikisE
3
v
o | Hghidin
v
PEREN
v
Hh T T
- v
i AE




 
图1.4 安全设施竣工验收程序框图

1.5 评价依据
1.5.1 法律、法规

(1)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号，主席令第88号修改，自2021年9月1日起施行) 

(2)《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令〔1995〕第28号，中华人民共和国主席令〔2018〕第24号修订，自2018年12月29日起施行)

(3)《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令〔2019〕第29号通过，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过第三次修订，自2021年4月29起施行‌)

(4)《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行)

(5)《生产安全事故应急条例》(中华人民共和国国务院令〔2019〕第708号，自2019年4月1日起施行)

(6)《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令〔2003〕第373号，国务院令〔2009〕第549号修订，自2009年5月1日起施行)

(7)《工伤保险条例》(国务院令〔2010〕第586号)
(8)《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令〔2002〕第344号公布，国务院令〔2013〕第645号修正)

1.5.2部门规章及有关文件

《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》(原国家安全生产监督管理局，2013年2月5日)

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第36号，原国家安全生产监督管理总局令第77号修正)

《金属冶炼目录（2015版）》(安监总管四[2015]124号，自2015年12月31日起施行)

《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》(中华人民共和国应急管理部令第10号，自2023年5月15日起施行)
《工贸企业有限空间作业安全规定》（2023年11月29日应急管理部令第13号公布，自2024年1月1日起施行）
《工贸企业粉尘防爆安全规定》(已经2020年11月30日应急管理部第35次部务会议审议通过，现予公布，自2021年9月1日起施行。)

《危险化学品目录》(2022修正)(应急部公告[2022]8号，自2023年1月1日起施行)

《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》(安监总厅安健〔2018〕3号，自2018年1月15日起施行)

《特种操作人员安全技术培训考核管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令第30号，原国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第80号第二次修订)
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号，自2022年11月21日起施行)

《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第88号，2019年7月11日应急管理部令第2号修正)

《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号，已经2007年3月28日国务院第172次常务会议通过，现予公布，自2007年6月1日起施行)
《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号，国家安全生产监管总局令第80号修正，自2015年7月1日起施行)

《关于修改<特种设备作业人员监督管理办法>的决定》(国家质量监督检验检疫总局令第140号，自2011年7月1日起施行)

《特种设备目录》(国家质检总局公告[2014]第114号，自2014年10月30日起施行)

《产业结构调整指导目录（2024年本）》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，自2024年2月1日起施行)

《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)》(应急厅〔2019〕17号)
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》(原国家安全生产监督管理总局令)(2018)第91号，自2018年3月1日起施行)

1.5.3地方法规、规章及规范性文件

(1)《陕西省安全生产条例》(陕西省第十二届人民代表大会常务委员会公告第51号通过，2023年9月27日经陕西省十四届人大常委会第五次会议新修订通过，2023年12月1日起施行)

(2)《陕西省消防条例》(2002年8月7日陕西省第九届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，2021年9月29日陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正通过)

(3)《陕西省特种设备安全监察条例》(陕西省第十一届人民代表大会常务委员会第八次会议通过，2014年11月27日陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第十四次会议修正通过)

(4)《陕西省生产经营单位安全生产主体责任规定》(2025年12月6日陕西省人民政府令第248号公布 自2026年2月1日起施行)

(5)《陕西省有限空间作业安全管理办法(暂行)》(陕安委〔2021〕25号，自2021年9月15日起施行)

1.5.4标准、规范

《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》(GB/T33000-2025)
《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)；

《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-2023)
《防止静电事故通用导则》（GB12158-2024）

《铸造机械 铸件清理用切割、磨削和精整设备 安全技术规范》(GB/T43325-2023)

《有限空间作业安全技术规范》(GB46768-2025)
《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)；
《3～110kV高压配电装置设计规范》(GB50060-2008)；

《20kV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)；

《氧气站设计规范》(GB 50030-2013)；

《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)；

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)；
《湿陷性黄土地区建筑标准》(GB50025-2018)
《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)；

《城市防洪规划规范》(GB51079-2016)

《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》(GB51155-2016)

《消防设施通用规范》(GB55036-2022)；
《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)；
《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)；

《机械工业厂房建筑设计规范》(GB50681-2011)

《建筑照明设计标准》(GB/T50034-2024)；

《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)；

《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)；

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)；

《防洪标准》（GB50201-2014）

《特种设备重大事故隐患判定准则》(GB45067-2024)

《金属热处理生产过程安全、卫生要求》(GB 15735-2012)
《消防应急照明和疏散指示系统》(GB17945-2024)；

《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)

《个体防护装备配备规范 第3部分：冶金、有色》(GB 39800.3-2020)

《铸造机械 安全要求》(GB20905-2007)；
《铸造机械通用技术规范》(GB/T25711-2023)；

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》(GB/T 23821-2022)；

《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》(GB/T 12265-2021)；

《安全色和安全标志》GB2894-2025；

《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》(GB4053.1-2009)；

《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》(GB4053.2-2009)；
《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》(GB4053.3-2009)；
《中国地振动参数区划图》(GB18306-2015)；
《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；
《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》(GB/T34525-2017)
《铸造机械 铸件清理用切割、磨削和精整设备 安全技术规范》(GB/T 43325-2023)
《建筑抗震设计标准(2024年版)》(GB/T50011-2010)；

《电热设备电力装置设计规范》(GB50056-1993)；
《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006(2020版)

《城镇燃气报警控制系统技术规程》(CJJ/T146-2011)

《工业循环水冷却设计规范》(GB/T50102-2014)；
《钢铁冶金企业设计防火标准》(GB50414-2018)
《电热装置的安全第3部分：对感应和导电加热装置以及感应熔炼装置的特殊要求》(GB5959.3-2008)
《电热装置基本技术条件第3部分：感应电热装置》(GB/T10067.3-2015)；

《冶金起重机技术条件第5部分：铸造起重机》(JB/T7688.5-2012)；
《特种设备使用管理规则》(TSG08-2017)；
《压缩空气站设计规范》(GB50029-2014)；

《焊接与切割安全》(GB9448-1999)；

《用电安全导则》(GB/T13869-2017)；
《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)；
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493-2019)
《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；
《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》(GB/T 8196-2018)；

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》(GB 39800.1-2020)；

《图形符号安全色和安全标志第5部分：安全标志使用原则与要求》(GB∕T2893.5-2020)；
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)；
《起重机械安全规程第1部分：总则》(GB/T6067.1-2010)；
《起重机械安全规程第5部分：桥式和门式起重机》(GB/T6067.5-2014)；
《起重机械超载保护装置》(GB/T12602-2020)；
《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》(GB/T5972-2016)；
《起重机械安全技术规程》(TSG 51-2023)；

《特种设备安全技术规范：起重设备安全技术规程》(TSG51-2023)
《气瓶安全技术规程》(TSG23-2021)
《冶金起重机技术条件 第1部分：通用要求》(JB/T7688.1-2008)
《铁合金生产安全规范》(AQ 2024-2025)
《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273-2024)
《铸造安全规范》(AQ 7016-2025)
《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ7011-2018)
《安全评价通则》(AQ8001-2007)；
《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)
1.5.5其他技术资料
(1)《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全预评价报告》(2025年3月)
(2)《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全设施设计》(2025年3月)
(3)总平面布置图及竣工图

(4)企业提供的其他资料

2 建设项目概况

2.1 建设单位简介

陕西中兴新材料科技有限公司(以下简称“该公司”)成立于2023年8月21日，公司类型为其他有限责任公司，注册资本为壹仟捌佰万元人民币，公司地址为陕西省铜川市印台区城关街道办事处雷家沟工业园区22号厂房，经营范围为汽车零部件及配件制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；住房租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁等。
该公司租赁铜川市印台区泥阳路雷家沟工业园区相关厂房进行新项目建设，该公司于2024年4月16日取得铜川市印台区发展和改革局审核通过的《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目名称：年产12000吨耐高温合金钢铸件项目(以下简称“该项目”)，项目代码：2403-610203-04-03-600249。
依据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，该项目不属产业政策中的限制和淘汰类，可视为允许类项目，符合国家的产业政策。

依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),该项目为C31黑色金属冶炼和压延加工业。按照应急管理部办公厅关于修改《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)》的通知(应急厅[2019]17号)、《金属冶炼目录（2015版）》(安监总管四〔2015〕124号)等文件内容，该项目行业划分为金属冶炼行业。

该项目建设内容有一部分进行了变更，该项目气割过程使用的氧气原设计由4#厂房北侧1个5m³的液氧储罐提供，现调整为由氧气气瓶供气，不在建设液氧储罐。在3#厂房东南侧设置1个气瓶间，主要储存氧气气瓶，距离3#厂房13m；气割、烤包过程原设计使用天然气，现因天然气暂时未通入园区，采用丙烷气瓶作为备用气源。因此安全设施设计也进行了相应变更，中舜国际工程设计有限公司于2025年12月编制了《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全设施设计变更报告》。

2.2 建设项目简介

(1)项目名称：年产12000吨耐高温合金钢铸件项目。
(2)建设单位：陕西中兴新材料科技有限公司。

(3)建设性质：新建项目。

(4)项目建设总投资：4500万元。

(5)建设地点：陕西省铜川市印台区泥阳路雷家沟工业园区前厂区东侧区域新建厂房及机加工车间内。
(6)建设规模及内容：购置安装年产12000吨V法铸造合金钢铸件生产线。主要设备包括3吨中频炉2台、2吨中频炉1台、自动化V法造型生产线1条、半自动V法造型生产线1条、自动翻转台车式电阻炉3台、吊钩式抛丸清理机3台、打磨机3台、单梁行车3台、桥式行车8台，冶金行车1台、29通道牛津全谱直读光谱仪1台，以及机加工设备、除尘设备等。
(7)生产能力：年产合金钢铸件12000吨。

(8)劳动定员及工作制度：该项目设置劳动定员为150人，管理人员采用白班制，一线操作人员采用3班制，日工作24小时，年工作300天。
(9)该项目依托外部市政设施情况包括：市政给排水管网、市政供配电系统等。

该项目安全设施“三同时”执行情况详见表2.2-1。
表2.2-1 安全设施“三同时”执行情况
	“三同时”阶段
	单位
	资质证书
	完成时间

	安全预评价报告
	中润安全技术有限公司
	APJ-(陕)-012
	2025年3月

	安全设施设计
	中舜国际工程设计有限公司
	A261012237
	2025年3月

	施工单位
	陕西创天基实业发展有限公司
	D261024219
	2025年12月1日

	监理单位
	陕西弘安工程管理有限责任公司
	E261013754
	2025年12月1日

	安全验收评价
	江西赣安安全生产

科学技术咨询服务中心
	APJ-(赣)-002
	正在进行


2.3 地理位置及周边环境

2.3.1地理位置

该项目建设地点为铜川市印台区雷家沟工业园区，位于泥阳路以南，二号桥以东，菏宝高速(合铜段)以北，地理中心坐标为(E：109°6′26.813″，N：35°7′17.542″)，项目周边交通便利。具体地理位置图见附图1。
2.3.2周边环境

该项目1#造型、熔炼车间北面为一条河流，依据《城市防洪规划规范》(GB51079-2016)，并结合铜川市现状及规划发展，确定漆水河市区段均采用五十年一遇洪水设防标准，其余各沟道及塬洪均采用二十年一遇洪水设防标准，本项目1#造型、熔炼车间北面河流属于其余各沟道及塬洪，河、沟上的桥梁等构筑物设防标准大于其相应河沟的设防标准。河流北面为泥阳路，1#造型、熔炼车间南侧为园区展厅，1#造型、熔炼车间东南侧为部分民房，4#厂房西北侧为园区门房，西侧为园区其他企业-龙驰金属厂房，3#厂房西侧为园区其他企业-时硕科技厂房，3#厂房西南侧为园区其他企业-华盛鼎铸厂房，园区消防水泵房位于4#厂房的北侧及1#造型、熔炼车间的西侧，园区大门入口处东侧设置有一个燃气调压柜，现燃气暂未通入园区，该燃气调压柜为预留，其位于1#造型、熔炼车间的西面，位于4#厂房的北侧，项目周边关系见附图2。
厂区周围无自然保护区、文物、景观以及其他环境敏感点。该项目与周边建(构)筑物防火间距情况见表2.3.2。

表2.3.2 该项目与周边建构筑物防火间距一览表

	序号
	该项目建(构)筑物
	方位
	周边单位邻近建(构)筑物
	实际距离(m)
	规范要

求距离(m)
	依据
	结论

	1
	1#造型、熔炼车间(丁类、二级)
	南
	园区展厅(民建、二级)
	12.0
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条
	符合

	
	
	东南
	部分民房(民建、二级)
	26.4
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条
	符合

	
	
	西
	消防水泵房

(戊类、二级)
	25.2
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条
	符合

	
	
	
	燃气调压柜

(中压A)
	71
	4
	《城镇燃气设计规范》

(GB50028-2006)（2020年版）第6.6.3条
	符合

	2
	3#厂房(丁类、二级)
	西
	时硕科技厂房(丁类、二级)
	40.8
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条
	符合

	
	
	西南
	华盛鼎铸厂房(丁类、二级)
	62.7
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条
	符合

	3
	4#厂房(丙类、二级)
	西
	龙驰金属厂房(丁类、二级)
	23.4
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条
	符合

	
	
	北
	消防水泵房

(戊类、二级)
	17.1
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条
	符合

	
	
	
	门房

(民建、二级)
	18
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条
	符合

	
	
	
	燃气调压柜

(中压A)
	21
	4
	《城镇燃气设计规范》

(GB50028-2006)（2020年版）第6.6.3条
	符合


2.3.3 自然条件

(1)地形地貌：

2024年4月，陕西理正勘察设计有限公司对绿色铸造产业园前厂区厂房改造项目出具了岩土工程勘察报告，建场地勘探深度范围内地基土由填土、黄土状土、圆砾、黄土、古土壤、泥岩砂岩互层等组成，地貌单元属雷家河右岸Ⅰ~Ⅱ级阶地。场地内未发现其它不良地质作用及地质灾害，场地稳定，适宜建筑。建场地地基土无湿陷性，按一般地区规定进行设计。
(2)气候条件：

该项目地处渭北旱原，系关中平原与陕北高原的过度地带，气候基本特征介于两地之间，属暖温带大陆性半湿润易干旱气候区。冬春季受西伯利亚冷气流影响，多西北风，干燥寒冷;夏秋季受太平洋暖湿气流影响，降水较多，气候湿润。每年7月前期易发生伏旱，后期多连阴雨。多年平均气温10.6℃,1月平均气温-3.0℃，7月平均气温23.0℃，平均气温年较差26.0℃，无霜期年平均164-206天，年平均降水量582.5毫米，年平均降雨数92.7天，降雨量集中在每年7-9月。区内光能资源丰富，太阳辐射年平均量126.54千卡/平方厘米，年平均日照2342小时。
(3)水文条件：

本次勘察期间(2024年4月)，实测场地地下水稳定水位埋深为3.80m～6.00m，相应水位标高介于849.26m～853.65m之间，属潜水类型。建场地地下水主要以地下水径流、大气降水为补给来源，潜水位因季节变化而变化，地下水年变化幅度升降按3.0m～5.0m考虑，所测水位接近年低水位期水位。考虑到极端天气地下水水位大幅度上涨的影响，抗浮设防水位按标高858.00m考虑采用。
(4)地震烈度：

根据《建筑抗震设计标准(2024年版)》(GB/T50011-2010)附录A，铜川市(印台区)抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组属第三组，建筑抗震设防类别属丙类。根据《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)第4.2.2条规范，Ⅱ类场地谱特征周期为0.45s。
2.4 总平面布置及建(构)筑物

2.4.1总平面布置

该项目厂区主要布置4栋厂房、1栋办公楼和1个气瓶间，由西向东依次为4#厂房(模型加工车间)，1#厂房(造型、熔炼车间)，2#厂房(原辅材料库房)，其中4#厂房(模型加工车间)东侧贴邻办公楼，南部为3#厂房(清理车间)。建筑四周为消防通道、绿地及预留地。在3#厂房东南侧设置1个气瓶间，1#、2#箱式变压器位于1#厂房(造型、熔炼车间)南侧，3#箱式变压器位于3#厂房(清理车间)西侧。该项目设置1个出入口，位于厂区西侧。

厂区设置7m-9m宽道路，转弯半径12m，兼做消防道路。消防道路设置情况：沿1#厂房的一个长边方向设置消防车道，尽端15x15m消防回车场；沿2#厂房的一个长边方向设置消防车道，尽端设15x15m消防回车场，满足消防、运输需求。
该公司总平面布置图见附图3。
2.4.2建(构)筑物

该项目主要涉及1、2、3、4#厂房、1栋办公楼和1个气瓶间，气瓶间为新建，园区原有厂房是作为铸造厂房使用，现进行部分改造，改造主要内容为消防管道及地面重新刷地坪漆，其中1#造型、熔炼车间长×宽×高为120.50×24.50×15.30，车间内自东向西依次设置熔炼区、浇铸区、落砂区、制芯区、造型区、抛丸区、铸件冷却区、气割区等，主要布置中频感应炉、除尘设备、行车、覆膜装置、抛光机等设备。2#原辅材料库房长×宽×高为42.50×18.50×13.00，设置有合金原材料库房、备品备件库，主要放置有耐火材料、一般性耗材、电机设备工具，3#清理车间长×宽×高为60.50×42.50×13.00，车间自东向西依次布置打磨房、暂存区、成品存放区、机械加工区、热处理区等，主要布置砂轮机、钻床、铣床、热处理炉、除尘设备等。4#厂房长×宽×高为77.30×36.00×13.75，从南向北依次布置有货架，东南侧布置有设备备品备件存放区，新建气瓶间布置在3#厂房东南侧，主要储存氧气气瓶，距离3#厂房13m。新建危废库长×宽×高为3×6×2.5，布置在2#厂房东侧。1#造型、熔炼车间承重墙耐火极限不小于2.5h，非承重外墙、房间隔墙耐火极限不小于0.5h，柱耐火极限不小于2.5h，梁耐火极限不小于1.5h，屋顶承重构件耐火极限不小于1h。
该项目主要建(构)筑物见表2.4.2-1、该项目主要建(构)筑物之间防火间距见表2.4.2-2。

表2.4.2-1 该项目主要建(构)筑物一览表
	序号
	建(构)

筑物
	建筑面积(㎡)
	层数
	建筑高度(m)
	耐火等级
	安全出口数量
	火灾危险性
	建筑结构
	备注

	1
	1#造型、熔炼车间
	2952.25
	1
	16.05
	二级
	4
	丁类
	钢结构
	租赁

	2
	2#原辅材料库房
	786.25
	1
	13.6
	二级
	2
	丁类
	钢结构
	租赁

	3
	3#清理车间
	2571.25
	1
	13.75
	二级
	4
	丁类
	钢结构
	租赁

	4
	4#厂房
	2829.84
	1
	12
	二级
	3
	丙类
	钢结构
	租赁

	5
	办公楼
	539.6
	2
	6.15
	二级
	2
	民建
	砖混结构
	租赁

	6
	气瓶间
	18
	1
	3
	二级
	1
	乙类
	钢结构
	新建

	7
	危废库
	18
	1
	2.5
	二级
	1
	丙类
	钢结构
	新建


表2.4.2-2 该项目主要建(构)筑物之间防火间距一览表
	该项目建(构)筑物
	方位
	周边单位邻近建(构)筑物
	实际距离(m)
	规范要

求距离(m)
	依据
	结论

	1#造型、熔炼车间(丁类，二级)
	东
	2#原辅材料库房

(丁类、二级)
	11.8
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条
	符合

	
	西南
	4#厂房(丙类、二级)
	18.1
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条
	符合

	2#原辅材料库房

(丁类、二级)
	西
	1#造型、熔炼车间(丁类，二级)
	11.8
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条
	符合

	3#清理车间

(丁类，二级)
	北
	4#厂房

(丙类，二级)
	20.2
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条
	符合

	
	东南
	气瓶间

(乙类、二级)
	13
	10
	《氧气站设计规范》

(GB 50030-2013)

第3.0.4条
	符合

	4#厂房

(丙类，二级)
	南
	3#清理车间

(丁类，二级)
	20.2
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条
	符合

	
	东
	办公楼

（民建、二级）
	防火墙+4m
	4
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.5条
	符合

	
	东北
	1#造型、熔炼车间(丁类，二级)
	18.1
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条
	符合

	办公楼

(民用、二级)
	北
	1#造型、熔炼车间(丁类，二级)
	26.2
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条：表3.4.1
	符合

	
	南
	3#清理车间

(丁类，二级)
	30.2
	10
	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.1条：表3.4.1
	符合


注：将办公楼靠近4#厂房这一侧部分办公区域做闲置处理，满足闲置区域距4#厂房大于4m要求，将办公楼闲置区域与4#厂房之间的隔墙做成防火墙，并将4#厂房通向办公楼的出入口进行防火封堵，以满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第3.4.5条第2部分要求：相邻较低一面外墙为防火墙，且屋顶无天窗或洞口、屋顶的耐火极限不低于1.00h，其防火间距可适当减小，但不应小于4m。
2.5 主要原辅材料及产品

2.5.1主要原辅材料
该项目涉及的主要原辅材料如下表2.5.1。

表2.5.1  主要原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	规格
	用途
	年消耗量
	包装形式
	厂内装卸

仓储情况
	最大储存量
	来源

	1
	合金钢锭
	/
	熔炼用
	6000吨
	/
	行车装卸

1#厂房料池存放
	100t
	附近正规再生资源回收公司采购

	2
	回收钢
	/
	熔炼用
	6500吨
	/
	行车装卸

1#厂房料池存放
	100t
	

	3
	钼铁合金
	100Kg/桶
	熔炼用
	50吨
	桶
	人工装卸

4#厂房存放
	1t
	附近经销商

	4
	镍板
	100Kg/桶
	熔炼用
	20吨
	桶
	人工装卸

4#厂房存放
	1t
	

	5
	石英砂
	1吨/包
	造型用
	180吨
	吨包
	行车装卸

2#原辅材料库房存放
	10t
	正规铸造砂生产厂家

	6
	耐火材料
	25Kg/袋
	用于中频炉炉衬及浇注包包衬的修筑
	120吨
	袋
	行车装卸

2#原辅材料库房存放
	5t
	正规铸造材料生产厂家

	7
	表面涂料
	25Kg/桶
	造型用，保护铸件表面
	240吨
	桶
	行车装卸

1#厂房存放
	2.5t
	正规铸造材料生产厂家

	8
	V法专用

EVA薄膜
	50Kg/卷
	造型用
	1.5吨
	卷
	行车装卸

2#原辅材料库房存放
	0.2t
	正规铸造材料生产厂家

	9
	氩气
	25Kg/瓶
	用于切割和实验
	0.5吨
	瓶
	光谱化验室内使用
	0.1t
	特种气体有限公司提供

	10
	氧气
	40L/瓶
	用于切割和实验
	9600瓶
	/
	气瓶间
	160瓶
	附近正规气瓶供应商

	11
	丙烷
	40L/瓶
	用于切割、烤包
	100瓶
	/
	现场使用4瓶
	/
	附近正规气瓶供应商

	12
	焊条
	/
	铸件焊补用
	18吨
	/
	人工装卸

3#厂房存放
	2t
	正规焊接材料生产厂家

	13
	钢丸
	1吨/包
	抛丸用
	20吨
	吨包
	行车装卸

2#原辅材料库房存放
	3t
	正规铸造材料生产厂家

	14
	天然气
	管道输送
	切割、烤浇包用
	10000Nm3
	/
	不储存
	/
	市政天然气管网

	15
	柴油
	/
	备用电源
	/
	/
	1#厂房存放
	300L
	加油站提供


2.5.2主要产品

该项目产品方案见表2.5.2。

表2.5.2  产品方案一览表
	序号
	产品名称
	年产量(t)
	运输方式
	存放位置

	1
	锭模、渣罐
	7200
	汽车
	3#厂房

成品存放区

	2
	摇枕、侧架
	4800
	
	3#厂房

成品存放区


2.6 生产工艺流程

2.6.1工艺流程描述

该项目生产工艺流程见图2.6.1。

[image: image2.png]AR AR M T

Q

r 1
BRI b A, B R A

0

77—
MR () R R MR R RS

BRI Xy T
A A
X

e | we | e
XN e

ik
X
I T T il
HERE SR C AR C, RiEHC, HBEREHUC
H 5l Xy @
1
RSN B D, o it
n o i
Wl ERVANEY
T
x
5%\ =i
g | E
X o BShiEED,

"
Xy





图2.6.1工艺流程图
2.6.2工艺流程描述

通过工艺比较，结合项目产品特性，该项目生产耐高温合金钢铸件采用V法铸造工艺，Vacuum process casting 因取英文Vacuum(真空)一词的字头“V”而得名，即真空铸造。

V法铸造区别于传统砂铸最大的优点是不使用粘合剂，V法铸造是利用塑料薄膜密封砂箱，靠真空抽气系统抽出型内空气，铸型内外有压力差，使干砂密实，形成所需型腔，经下芯、合箱、浇注抽真空使铸件凝固，解除负压，型砂随之溃散而获得铸件。该项目具体工艺流程说明如下：

(1)材料准备及模型制备
根据订单产品的特性和质量要求选择适当的金属材料，按照生产工艺准备原材料。根据不同形状的产品，按照设计图制作模型，根据需要选择合适的模具材料，采用木质模型时，若模型检验局部不合格或模型局部工艺调整需要修模，模型制作厂家经裁锯、刨削、砂纸打磨等工序进行修模。

(2)V法造型

1)覆膜

模型固定在负压箱上，并钻出通向抽气箱的小孔。将EVA薄膜加热软化，加热温度一般在80～120℃，将软化的薄膜覆盖在模样表层上，通过空气孔，在200～400mmHg的真空吸力下，使薄膜紧贴在模型表面。

2)喷挂涂料

在成型薄膜上喷挂耐火涂料，将专用砂箱装置在有成型膜并喷挂过耐火涂料的模型上方。

3)加砂振实

保持负压箱负压状态，向砂箱内充填适当粒度的干燥砂，同时振动提高铸型内砂粒密实度。

4)覆背膜

推平表面砂层，覆盖砂箱和背面用的塑料薄膜，专用砂箱抽真空形成负压。

5)起模

解除负压箱内负压，模型对成型面膜失去吸引力，起模，铸型完成。

6)合箱

在合箱之前根据工艺需要可下芯及冷铁，将上下箱合起来，形成一个有浇冒口和型腔的铸型，在真空的状态下浇注。

(3)原料熔化

将原料放入熔炉中进行熔化，加热温度和时间根据金属材料的不同而有所不同，通过静置、扒渣等方式，去除熔融金属中的杂质和气体。

(4)浇铸

将熔化达标的金属液倒入预制好的铸型中，注意控制浇注速度和温度。在金属浇注完成后，保持砂箱内的真空环境，并等待金属冷却凝固。

(5)开箱落砂清砂

待金属凝固后停止对铸型抽气，取消真空恢复常压状态，铸型就自行溃散，砂子自动流出，砂子经冷却后可再使用，铸件通常位于砂箱底部，冷却后打开砂箱并取出铸件，将铸件放置于合适的位置进行清砂。

(6)切割浇冒口

对铸件上的浇口进行切割，将其修为平整的形状。

(7)热处理

根据需要，对铸件进行热处理，调整其组织结构和性能。

(8)抛丸、打磨、加工

对铸件进行抛光或抛砂处理，提高其表面光洁度。将铸件进行打磨和清理，除去表面的瑕疵和氧化物等，对铸件进行必要的机械加工，如铣削、钻孔、车削等。
(9)检验入库

对最终产品进行全面的检验，包括尺寸、力学性能、金相等，确保其满足质量要求。将铸件进行包装和标识，存放在成品库内，以防止损坏和污染。成品库内成品托盘打包后堆放，采用行车进行吊运。

2.7 主要设备设施
2.7.1主要设备设施

该项目设置的主要设备见表2.7.1-1，该项目使用的特种设备见表2.7.1-2,，该项目特种设备使用登记证见表2.7.1-3，该项目安全阀校验报告见表2.7.1-4。
表2.7.1-1 主要设备清单

	序号
	名称
	规格型号
	功率（KW）
	数量

(台/套)
	新上/搬旧
	布置

位置
	自配/园区配套

	1
	中频感应炉
	MFF Fe 3000KG/2250KW/500HZ
	2250
	1
	新上
	1#厂房熔炼区
	自配

	2
	
	MFF Fe 2000KG/1500KW/500HZ
	1500
	1
	
	1#厂房熔炼区
	

	3
	变压器
	2500KVA 10KV/575-575V
	/
	1
	新上
	1#厂房中频炉地下室
	园区配套

	4
	
	630KVA 10KV/380V
	/
	1
	
	1#厂房南侧，园区展厅东侧
	

	5
	
	1250KVA 10KV/380V
	/
	1
	
	3#厂房西北角
	

	6
	行车
	5T
	13
	2
	新上
	3#厂房西跨1台，1#厂房1台
	自配

	8
	
	20T
	132
	1
	新上
	1#厂房
	园区配套

	9
	
	10T
	55
	2
	新上
	3#厂房东跨
	自配

	10
	
	10T
	55
	3
	新上
	2#厂房1台、3#厂房2台
	园区配套

	12
	冶金行车
	10T
	55
	1
	新上
	1#厂房
	自配

	13
	热处理炉
	TDA-580-1
	580
	1
	搬旧
	3#厂房西跨
	自配

	14
	
	TDA-480-1
	480
	1
	搬旧
	3#厂房西跨
	自配

	15
	
	3.6*2.0*2.0m箱式电热淬火炉
	500/450
	2
	新上
	3#厂房西跨
	自配

	16
	空压机
	BK37-8G
	37
	1
	新上
	1#厂房气割区
	自配

	17
	
	BK37-8G
	37
	1
	搬旧
	3#厂房打磨区
	自配

	19
	抛丸机
	HL-Q37100
	136
	1
	新上
	1#厂房
	自配

	20
	抛丸机
	QD37100SX
	78
	1
	搬旧
	3#厂房东跨
	自配

	21
	自动造型线
	SXZXVX.0
	250
	1
	新上
	1#厂房
	自配

	23
	伸缩打磨房
	5400*4000*3200mm（单间尺寸规格）
	5
	6
	搬旧
	3#厂房东跨
	自配

	24
	伸缩打磨房
	5400*4000*3200mm（单间尺寸规格）
	5
	4
	新上
	3#厂房东跨
	自配

	25
	悬挂砂轮机
	MC3140
	7.5
	2
	搬旧
	3#厂房东跨
	自配

	26
	立式钻床
	Z3080
	7.5
	1
	搬旧
	3#厂房西跨
	自配

	27
	立式钻床
	Z3080
	7.5
	1
	搬旧
	3#厂房西跨
	自配

	28
	光谱仪
	SPECTRO M01
	0.7
	1
	新上
	1#厂房
	自配

	29
	龙门式平切锯床
	G4280-200
	18.5
	1
	新上
	1#厂房
	自配

	30
	电焊机
	NB-500GBT
	20
	4
	搬旧
	3#厂房东跨
	自配

	31
	切割机
	D28720 A902
	2.2
	3
	搬旧
	1#厂房2处、3#厂房1处
	自配

	32
	布袋除尘器
	4-72 NO8C,风量20000m3/H
	22
	1
	新上
	1#厂房北外侧抛丸机除尘
	自配

	33
	
	风量18000m3/H
	15
	1
	搬旧
	3#厂房东外侧抛丸机除尘
	自配

	34
	
	风量20000m3/H
	22
	1
	新上
	1#厂房北外侧中频炉除尘
	自配

	35
	
	75KW，风量42000m3/h
	75
	1
	新上
	1#厂房北外侧造型、浇注、砂处理除尘
	自配

	36
	
	风机30Kw

风量30000m3/H
	30
	1
	搬旧
	3#厂房东外侧打磨房除尘
	自配

	37
	
	风机30Kw，风量30000m3/H
	30
	1
	新上
	3#厂房东外侧打磨房除尘
	自配

	38
	前移式叉车
	MQB30-55           （48V/500AH 铅酸电池）
	/
	1
	新上
	4#厂房
	自配

	39
	混砂机
	JW400
	5.5
	1
	新上
	2#厂房
	自配

	40
	等离子切割机
	LGK-200
	23
	1
	搬旧
	1#厂房
	自配

	41
	合计
	
	5946.9
	54
	
	
	


表2.7.1-2 特种设备设施清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	布置位置

	1
	行车
	5t
	2
	3#厂房西跨1台，1#厂房1台

	2
	行车
	10T
	2
	3#厂房东跨

	3
	行车
	10T
	3
	2#厂房1台、3#厂房2台

	4
	行车
	20T
	1
	1#厂房

	5
	冶金行车
	10T
	1
	1#厂房

	6
	前移式叉车
	MQB30-55
	1
	4#厂房


表2.7.1-3 特种设备使用登记证清单

	序号
	设备种类
	编号
	发证日期
	登记机关

	1
	起重机械
	起19陕B00007(25)
	2025年12月22日
	铜川市行政审批服务局

	2
	起重机械
	起19陕B00006(25)
	2025年12月22日
	铜川市行政审批服务局

	3
	起重机
	起19陕B00003(25)
	2025年7月31日
	铜川市行政审批服务局

	4
	起重机
	起15陕B00002(25)
	2025年7月31日
	铜川市行政审批服务局

	5
	场(厂)内专用机动车辆
	车11陕B00052(25)
	2025年12月22日
	铜川市行政审批服务局


表2.7.1-4  安全阀校验报告汇总表

	序号
	名称
	规格型号
	校验结果
	下次效验时间
	报告编号
	检测单位

	1
	安全阀
	A27H-16C
	合格
	2026.8.20
	SXAY2025-1192
	陕西安远检测技术有限责任公司

	2
	安全阀
	A27H-16C
	合格
	2026.8.20
	SXAY2025-1191
	陕西安远检测技术有限责任公司


表2.7.1-5  压力表检定证书汇总表

	序号
	名称
	规格型号
	检定结论
	下次检定时间
	证书编号
	检测单位

	1
	压力表
	Y-100/(0～1.6)MPa
	合格
	2026.4.27
	AYyl20251111
	陕西安远检测技术有限责任公司

	2
	压力表
	Y-100Z/(0～1.6)MPa
	合格
	2026.8.27
	AYyl20260054
	陕西安远检测技术有限责任公司


2.8 公用工程及辅助设施

2.8.1给排水工程
(1)给水

1)生产生活给水
该项目供水由园区供给，供水压力由市政管网保证，市政供水压力为0.6MPa，水质和水量均能满足项目用水要求。项目用水主要为落砂工序、中频炉炉体及电冷却循环水系统补水及生活用水。
(2)排水

雨污分流，雨水直接排放至市政排水管道。

(3)循环冷却水系统

中频感应炉炉体及电源设置循环冷却水系统，水源由1#厂房东北侧的100m³循环水池提供，每台中频炉均设置有一套进出水温度、进出水流量差监测报警装置；采用闭式循环水系统，循环水量约为200m³/h。
2.8.2供配电系统
本项目按三级负荷设置，本项目电源来自厂区西侧环网柜处的10kV高压电缆引至1#、2#、3#箱变，经高压进线、计量、保护后由高压出线柜引至变压器，由环网柜引入10kV高压线路至3#箱变，3#箱变设置环网柜及1250kVA变压器一台(3#厂房用电及设备预留)，由3#箱变环网柜引入10kV高压线路至2#箱变，2#箱变设置630kVA变压器一台(1、2#厂房用电及设备预留)，由环网柜引入10kV高压线路至1#箱变，1#箱变设置2500kVA变压器一台(1#厂房设备预留)。

该项目1#厂房设置有150kVA柴油发电机，作为中频感应炉的备用电源，柴油发电机的现有容量，可以满足作为中频感应炉备用电源的使用要求，该项目新增设备的总用电功率为7163.7kW。现有供电能力满足新增设备的用电需求。
2.8.3防雷接地系统
(1)防雷
该项目各建筑物均按照第三类防雷建筑物设防，1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、气瓶间利用金属屋面作为接闪器，金属板下无可燃物，不锈钢、热镀锌钢屋面的厚度不小于0.5mm，铝板的厚度不小于0.65mm，利用钢柱作为引下线。办公楼使用Φ10圆钢在整个屋面设置不大于20m×20m或24m×16m的网格作为接闪器，引下线：利用结构柱内主钢筋(两根，Φ≥16)，钢筋上下应焊接；利用-40×4热镀锌扁钢就近防雷装置可靠焊接连通。三类防雷引下线间距沿周长计算不大于25m。
(2)接地
1)厂内接地系统采用TN-S系统，设联合接地网，接地极选用∠50×50×5 L=2500mm热镀锌角钢，接地线选用-40×4热镀锌扁钢，接地线及接地极距建筑物基础3m，垂直接地极的极间距不宜小于5m。全厂设有统一的接地网，凡正常不带电绝缘破坏时及可能带电的电气设备金属外壳、穿线钢管、电缆金属外皮、金属支架、配电柜、箱等均两端与接地网可靠连接。低压电源进线配电柜和配电箱处均加装电涌保护器。

2)该项目工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地等共用一套接地装置，联合接地电阻不大于1Ω。将建筑内部金属结构、装置及系统统一连接入接地系统。
2.8.4消防系统

(1)室外消火栓

根据《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第8.1.5条，建筑占地面积大于300㎡的厂房、仓库和民用建筑应设室外消火栓系统。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)，该项目厂房周围依托园区原有5个室外消火栓，满足消防灭火要求。

(2)室内消火栓
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)第8.2.1条，建筑占地面积大于300m2的厂房和库房设置室内消火栓系统。该项目1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房均设置室内消火栓。
(3)消防用水量

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)，该项目消防用水量最大处为1#厂房，火灾危险性为丁类，耐火等级二级，建筑体积大于50000m³，室外消火栓设计流量20L/s，室内消火栓设计流量10L/s，一次火灾延续时间2h，经计算，1#厂房一次火灾消防用水量为216m³，消防用水依托1#厂房西侧园区消防水池，有效容积368m³，满足消防用水需求。消防补水由市政管网供给，补水时间不大于48h。

(4)灭火器
根据该项目建(构)筑物的火灾种类和危险等级等因素，按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的要求配备手提式磷酸铵盐干粉灭火器。灭火器设置在明显且便于取用的地点，不影响安全疏散。灭火器摆放稳固，其铭牌朝外，箱式变配电室等场所设置二氧化碳灭火器。

2.8.5供暖、通风、除尘系统

(1)采暖与降温
该项目厂房内不设置采暖设施，办公楼冬季供暖、夏季制冷采用分体式空调。
(2)通风
该项目厂房、仓库采用机械通风与自然通风相结合的方式；办公楼采用门窗进行自然通风。
(3)除尘
该项目1#厂房北侧外墙处设置有1台中频炉除尘器，风量20000m3/h，1台造型、浇注、砂处理除尘器，风量42000m3/h,1台抛丸除尘器，风量18000m3/h；3#厂房东侧外墙处设置有1台抛丸除尘器，风量20000m3/h，2台打磨除尘器，风量均为30000m3/h。除尘器均采用布袋除尘器。
2.8.6气体供应系统
该项目做实验会使用到氩气，氩气通过现场放置气瓶进行输送，气瓶放置在光谱化验室内，项目新增的焊机会用到二氧化碳，二氧化碳通过现场放置的气瓶经过管道进行输送，二氧化碳气瓶放置在3#厂房电焊机附近的气瓶架上，1#厂房使用的氧气是通过氧气气瓶进行供给，氧气气瓶存放在3#厂房东南侧的集装箱内。项目原设计使用天然气主要用于气割和烤浇包，天然气是经过门房东侧布置的调压箱进行调压后通过管道输送至设备处。调压箱的天然气进口压力范围为0.2-0.4MPa，出口压力范围为4.5-6kPa，由于园区内天然气暂时还未接通，项目目前使用丙烷气瓶作为备用，主要用于气割和烤浇包，气割和烤浇包区域设置有可燃气体探测器，烤包器设置有控制系统，该项目1#厂房会使用到压缩空气，风铲、抛丸机、各除尘器脉冲反吹灰均会用到，3#厂房也会用到压缩空气，抛丸机、各除尘器脉冲反吹灰均会用到，1#厂房空压系统、3#厂房空压系统均布置在厂房北外墙处。
2.9 安全管理及劳动定员

2.9.1 安全管理机构设置

该公司安全管理机构设置在安环部，该公司设置有1名专职安全管理人员，该公司主要负责人、安全生产管理人员将进行安全生产知识和管理能力考核培训。

该公司主要负责人及安全管理人员经专业培训并取得了从业资格证，持证上岗。见表2.9.1。
表2.9.1 主要负责人及安全管理人员清单

	序号
	姓 名
	证书类型
	证书编号
	有效期至
	签发机关

	1
	冯明哲
	主要负责人
	A61020061125000070
	2028年12月25日
	铜川市应急管理局 

	2
	刘文省
	安全管理人员
	A61020061225000211
	2028年12月25日
	铜川市应急管理局


2.9.2 劳动定员及工作制度

该项目设置劳动定员为150人，管理人员采用白班制，一线操作人员采用3班制，日工作24小时，年工作300天。
2.9.3 安全生产教育培训

该项目定期对操作人员进行安全教育培训。对新进操作人员进行公司级、部门级、岗位三级安全教育和培训。未经安全教育培训合格的操作人员，不得上岗作业。

该公司特种设备操作以及特种作业人员经专业培训并取得了从业资格证，持证上岗。见表2.9.3。
表2.9.3 特种设备操作以及特种作业人员清单

	序号
	姓 名
	作业类别
	有效期至
	签发机关
	证书编号

	1
	孔祥晨
	叉车作业
	2029年4月
	陕西省市场监督管理局 
	610203199403030031

	2
	高建平
	电工作业
	2028年10月25日
	铜川市应急管理局
	T610203197206044216

	3
	李广明
	焊接与热切割作业
	2029年8月28日
	咸阳市应急管理局
	T612132197203230417

	4
	梁书军
	焊接与热切割作业
	2029年8月28日
	咸阳市应急管理局
	T612523197409133036

	5
	彭宝仓
	焊接与热切割作业
	2030年1月29日
	西安市应急管理局
	T612523197210113011

	6
	吕永强
	行车操作
	/
	陕西省西咸新区市场监督管理局
	610422197806152931

	7
	候宝林
	行车操作
	/
	西安市市场监督管理局
	610427198710055711

	8
	邓永奇
	行车操作
	/
	西安市市场监督管理局
	610425197712100232

	9
	金日平
	行车操作
	/
	西安市市场监督管理局
	610429197804264790

	10
	邬书民
	行车操作
	/
	西安市市场监督管理局
	612523197410092614

	11
	贾爱民
	行车操作
	/
	西安市市场监督管理局
	610502198305286610


2.9.4 安全管理制度及应急预案

该项目根据实际建立健全安全生产管理制度、安全生产责任制和各岗位安全技术操作规程，并制订生产安全事故应急预案。

该公司制定了企业安全生产事故应急预案，并于2025年5月23日在铜川市印台区应急管理局备案，取得了应急预案备案登记证，备案编号为610203-2025-0002。该公司于2025年10月14日在中跨浇注区域进行了天车制动器失灵事故应急演练。
该公司安全生产管理制度、安全生产责任制、各岗位安全操作规程目录见表2.9.4。
表2.9.4 安全生产责任制管理制度操作规程一览表
	安全生产责任制

	序号
	名称

	1
	董事长安全生产责任制

	2
	总经理安全生产责任制

	3
	生产副总安全生产责任制

	4
	安环部安全生产责任制

	5
	采购部安全生产责任制

	6
	生产部安全生产责任制

	7
	财务部安全生产责任制

	8
	办公室安全生产责任制

	9
	销售部安全生产责任制

	10
	技术质量部安全生产责任制

	11
	生产部部长安全生产责任制

	12
	采购、经营部部长安全生产责任制

	13
	财务部部长安全生产责任制

	14
	安全管理人员安全生产责任制

	15
	岗位工人安全生产责任制

	16
	班组长安全生产责任制

	17
	外包项目承包承租单位负责人安全生产责任制

	18
	技术质量部部长安全生产责任制

	安全管理制度

	序号
	名称

	1
	安全生产责任制度 

	2
	建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用制度

	3
	安全生产资金投入保障制度

	4
	安全生产会议制度

	5
	安全生产培训教育制度

	6
	生产经营场所安全管理制度

	7
	设备设施安全管理制度

	8
	职业危害防治制度

	9
	特殊作业安全管理制度

	10
	安全检查和隐患排查治理制度

	11
	重大危险源监控制度

	12
	事故应急救援和报告制度

	13
	劳动者权益保护和劳动防护制度

	14
	解散关闭的安全责任制度

	15
	其他符合本行业、本单位生产特点的安全生产管理制度

	16
	起重机械管理制度

	17
	消防安全管理制度

	18
	事故隐患内部报告奖励制度

	19
	动火作业安全管理制度

	20
	隐患排查治理制度

	21
	有限空间作业安全管理制度

	22
	临时用电安全管理制度

	23
	登高作业安全管理制度

	安全操作规程

	序号
	名称

	1
	熔化工安全技术操作规程

	2
	浇注工安全技术操作规程

	3
	造型操作工安全技术操作规程

	4
	维修电工安全技术操作规程

	5
	维修钳工安全技术操作规程

	6
	天车工安全技术操作规程

	7
	空压机操作工安全技术操作规程

	8
	铸件清砂工安全技术操作规程

	9
	模具维修工安全技术操作规程

	10
	铣工安全技术操作规程

	11
	打孔钳工安全技术操作规程

	12
	气割工安全技术操作规程

	13
	焊工安全技术操作规程

	14
	修包工安全技术操作规程

	15
	铸件检查工安全技术操作规程

	16
	光谱看样工安全技术操作规程

	17
	搬运工安全技术操作规程

	18
	清洁工安全技术操作规程

	19
	备料工安全技术操作规程

	20
	Q3710吊钩式抛丸清理机安全技术操作规程

	21
	风动工具安全技术操作规程

	22
	中频炉安全技术操作规程

	23
	装卸工安全技术操作规程

	24
	熔化天车工安全技术操作规程

	25
	机电维修工安全技术操作规程

	26
	打磨工安全技术操作规程

	27
	锯床安全技术操作规程

	28
	叉车安全技术操作规程


2.10 安全投入

该项目制定了安全生产费用管理制度和安全生产费用使用计划制度，安全投入资金专款专用，本年度主要安全投入为安全设施三同时、安全设备设施的配置、安责险、人员培训教育等。该项目总投资4500万元，用于安全设施的投资为150万元，占项目总投资3.3%。陕西中兴新材料科技有限公司购买了平安养老保险股份有限公司团体人身保险合同，团体保单号码为GP17002052953351,同时购买了中国人民财产保险股份有限公司的安全生产责任保险，保险单号为PZIT202561020000000029,该项目安全设施投资概算见表2.10-1。

表2.10-1安全设施投资概算

	序号
	项目名称
	投资(万元)
	备注

	1
	预防事故设施费用
	70
	包括：操作平台护栏、可燃气体检测报警系统、除尘系统、防爆电气设备、通风设施、防雷防静电接地系统、安全警示标志、压力表、流量计、四合一气体检测仪等。

	2
	控制事故设施费用
	30
	包括：设备急停按钮、安全阀、紧急切断阀、中频感应炉联锁断电、柴油发电机、放空管、UPS装置。

	3
	减少与消除事故设施费用
	50
	包括：室内外消火栓系统、灭火器、应急照明、劳动防护用品(安全帽、工作服、防护手套、防护鞋、防毒面具、绝缘靴、绝缘手套、耐高温工作服、防高温面屏等)，应急手电，对讲机，急救箱等。

	合计
	150
	


2.11 试运行情况
该项目建成后，该公司组织了试运行工作。试运行时间从2025年8月5日至2026年2月4日，在试运行之前，成立了试运行小组，试运行前对岗位员工进行了岗前培训教育，制定了应急预案并进行了演练，为试运行创造了条件。在试运行的过程中，各装置安全设施、环保等设施进行了各种负荷下的磨合，包括低负荷、50%负荷、满负荷及超负荷状态。在试运行的过程中用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器等全部运行良好，技术数据、测试指标可靠，能够真实反应现场各项需要检测参数的实际情况;未发生因防护设施故障和发生，电器过载保护设施、静电接地设施等防护功能可靠。公司在试运行的过程中不断完善了各岗位操作规程，健全了异常情况处置的应急措施，健全了安全管理体系。项目试运行期间各系统的设备及安全设施运行良好，未发生故障停止运行情况，无事故发生，未发现重大事故隐患，试运行平稳且高效，各项安全设施运行正常，满足安全生产的要求。2025年7月陕西中兴新材料科技有限公司编制了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册，对试运行过程中的安全风险进行了辨识，并采取了相应的管控措施，对厂区的有限空间建立了台账，并在有限空间的入口处设置了安全警示标识，配备了应急救援物资和个人劳动防护用品，并在存在风险的场所设置安全警示标识。
3 危险、有害因素辨识与分析
3.1 危险、有害因素的辨识依据说明

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。危险、有害因素分析是安全设施竣工验收的重要环节，也是安全设施竣工验收的基础。
本报告危险、有害因素的辨识依据主要为《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)、《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB13861-2022)等。
(1)《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)

参照本标准，综合考虑起因物、 引起事故的诱导性原因，致害物、伤害方式等，将危险、危害因素分为以下20类：

物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、爆破伤害、火药爆炸、起重伤害、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

(2)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)

将生产过程中的危险、有害因素分为人的因素、物的因素、环境因素、管理因素4大类。每大类又分为若干类，该法全面细致、科学合理，包括了对安全卫生方面危险、有害因素的考虑。
(3)《危险化学品目录》(2022修正)(应急部公告〔2022〕8号，自2023年1月1日起施行)

该目录是确定危险化学品的依据。
(4)《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》
为了进一步加强对危险化学品的监管工作，《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》明确了74种重点监管的危险化学品。
(5)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)
依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

3.2 主要危险有害物质辨识

该项目工艺涉及的物料有：合金钢锭、回收钢、钼铁合金、镍板、石英砂、耐火材料、表面涂料、V法专用EVA薄膜、氩气、氧气、二氧化碳、天然气、丙烷、焊条、钢丸、柴油、液压油、润滑油、变压器油等；该项目的产品为：锭模、渣罐、摇枕、侧架。项目危废库内放置有粘油手套、废油桶，活性炭等。经与建设单位核实项目使用的表面涂料、EVA薄膜均不具有危害性。
根据《危险化学品目录》(2022修正)辨识，该项目涉及的原辅料、产品中属危险化学品的物质为：氩气、氧气、二氧化碳、天然气、丙烷、柴油。依据《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》、《易制毒化学品名录》(2015版)、《易制爆危险化学品目录》(2017版)等，该项目使用的天然气属于《重点监管的危险化学品名录(2013年完整版)》的危险化学品，该项目不涉及易制毒、易制爆危险化学品。
该项目涉及危险化学品危险特性分析见表3.2-1：

表3.2-1危险化学品的综合危险特性表
	名称
	危险化学品目录中序号
	CAS号
	闪点

(℃)
	爆炸极限(V%)
	火灾危险性分类
	存在的主要危险、有害因素

	氩气
	2505
	7440-37-1
	/
	/
	戊
	窒息

	氧气
	2528
	7782-44-7
	/
	/
	乙
	火灾、中毒和窒息

	二氧化碳
	642
	124-38-9
	/
	/
	戊
	窒息

	天然气
	2123
	8006-14-2
	-188
	5.0～15.0
	甲
	火灾、爆炸

	丙烷
	139
	74-98-6
	-104
	2.1-9.5
	甲
	火灾、爆炸

	柴油
	1674
	68334-30-5
	≥55℃
	/
	乙
	火灾、爆炸


该项目涉及到的危险、有害物质特性分析如下：

(1)氩气
表3.2-2 氩气危险有害特性表
	标识
	中文名：氩[压缩的]；氩气
	危险货物编号：22011

	
	英文名：argon，compressed
	UN编号：1006

	
	分子式：Ar
	分子量：39.95
	CAS号：7440-37-1

	理化性质
	外观与性状
	无色无臭的惰性气体。

	
	熔点(℃)
	-189.2
	相对密度(水=1)
	1.40
	相对密度(空气=1)
	1.38

	
	沸点(℃)
	-185.7
	饱和蒸气压(kPa)
	202.64/-179℃

	
	溶解性
	微溶于水。
	临界温度(℃)
	-122.3

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入。

	
	毒性
	LD50：　　　　　　　　　　　LC50：

	
	健康危害
	普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。

	
	急救方法
	吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；皮肤、眼睛与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，就医治疗。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限(v%)
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限(v%)
	/

	
	危险特性
	不燃，但在日光曝晒下，或搬运时猛烈摔甩，或者遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	―――

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时应注意品名，注意验瓶日期，先进仓先发用。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件损坏。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	
	灭火方法
	本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。


氧气

表3.2-3 氧气危险有害特性表
	标识
	中文名：氧[压缩的]；氧气
	危险货物编号：22001

	
	英文名：oxygen，compressed
	UN编号：1072

	
	分子式：O2
	分子量：32.00
	CAS号：7782-44-7

	理化性质
	外观与性状
	无色无臭气体。

	
	熔点(℃)
	-218.8
	相对密度(水=1)
	1.14
	相对密度(空气=1)
	1.43

	
	沸点(℃)
	-183.1
	饱和蒸气压(kPa)
	506.62/-164℃

	
	溶解性
	溶于水、乙醇。                        
	临界温度(℃)
	-118.4

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入。

	
	毒性
	LD50：                     LC50：

	
	健康危害
	常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害严重者可失明。

	
	急救方法
	吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；皮肤与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，不要脱掉衣服，并给予医疗护理；眼睛接触液体时，先用大量水冲洗数分钟，然后就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	助燃
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限(v%)
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限(v%)
	/

	
	危险特性
	是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，与易燃物(如氢、乙炔等)形成有爆炸性的混合物；化学性质活泼，能与多种元素化合发出光和热，也即燃烧。当氧与油脂接触则发生反应热，此热蓄积到一定程度时就会自然；当空气中氧的浓度增加时，火焰的温度和火焰长度增加，可燃物的着火温度下降。

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时应注意品名，注意验瓶日期，先进仓先发用。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	
	灭火方法
	用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。


(3)二氧化碳

表3.2-4 二氧化碳危险有害特性表
	标识
	中文名：二氧化碳 [压缩的]；碳（酸）酐
	危险货物编号：22019

	
	英文名：Carbon dioxide，compressed
	UN编号：1013

	
	分子式：CO2
	分子量：44
	CAS号：124-38-9

	理化性质
	外观与性状
	无色无臭气体。

	
	熔点（℃）
	-56.6
	相对密度(空气=1)
	1.53

	
	临界温度（℃）
	31.0
	临界压力（MPa）
	7.38

	
	沸点（℃）
	-78.5
	蒸气压（kPa）
	1013.25/-39℃

	
	溶解性
	溶于水、烃类等多数有机溶剂。

	健康危害
	侵入途径
	吸入。

	
	健康危害
	窒息性气体，容器损漏时，该液体能迅速蒸发造成空气中二氧化碳过饱和，在密闭容器中可将人窒息死亡；无毒，但空气中浓度超过3%以上，能出现呼吸困难、头痛、眩晕、呕吐等；10%以上时，出现视力障碍、痉挛、呼吸加快、血压升高、意识丧失；35%以上时，则出现中枢神经的抑制、昏睡、痉挛、窒息致死；长期反复接触该物质可能对承受力有影响，引起情绪波动和烦躁不安；液态二氧化碳在常压下迅速气化，造成局部低温，可引起皮肤或眼睛严重的低温灼伤。

	
	急救方法
	吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；皮肤、眼睛与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，就医治疗。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧（分解）产物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	危险特性
	不燃，但在日光曝晒下，或搬运时猛烈摔甩，或者遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	建规火险分级
	戊
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	/

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源；防止阳光直射。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。验收时要注意品名，注意验瓶日期；搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。储区应备有泄漏应急处理设备。②运输注意事项：采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；建议应急处理人员戴上自给正压式呼吸器，穿戴全身防护服；尽可能切断泄漏源；合理通风，加速扩散；漏气容器要妥善处理，修复、检查后再用。

	
	灭火方法
	本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。


(4)天然气

表3.2-5 天然气危险有害特性表
	标识
	中文名：天然气
	英文名：Natural gas，

	
	分子式：
	分子量：
	CAS号：8006-14-2
	化学类别： 烷烃

	
	危险类别：类别1
	序号：2123

	理化性质
	成分：主要是低分子量烷烃混合物，主要成分为甲烷(80%～97%)，还有少量的乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、二氧化碳、一氧化碳、氮气、硫化氢等。

	
	性状与用途：无色无臭气体。是重要的有机化工原料，主要用作优良的燃料。

	
	溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚

	
	熔点(℃)
	-182.5℃ (119KPa)
	熔点(℃)
	-161.5℃

	
	临界温度(℃)
	35.2
	临界温度(℃)
	6.14

	
	相对密度(水=1)
	约0.45(液化)
	相对密度(水=1)
	约0.55

	
	燃烧热(KJ/mol)
	889.5
	燃烧热(KJ/mol)
	53.32KPa/-168.8℃

	燃爆特性与消防
	燃烧性：易燃

闪点：-188℃

引燃温度：482～632℃

爆炸极限(v/v%)：5.0～15.0

最大爆炸压力(MPa)：6.8
	稳定性：稳定。   聚合危害：不聚合

禁忌物：强氧化剂、卤素

燃烧分解物：一氧化碳、二氧化碳、水

危险分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、硫氧化物等有毒烟雾。

	
	危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触发生剧烈化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	毒性
	属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。

	健康危害
	侵入途径：吸入，皮肤接触

健康危害：天然气主要成分是甲烷，甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。

	急救方法
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：用水冲洗15分钟，衣物与鞋清洗干净，出现不适就医。若有冻伤，就医治疗。

眼睛接触：立即用大量清水冲洗15分钟，请医生处理。

	防护措施
	工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿工作服。

手防护：必要时戴防护手套。

其它：工作现场严禁吸烟，避免高浓度吸入，进入罐或其它高浓度区作业时，需有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散，禁止泄漏物进入限制性空间(如下水道)，以避免发生爆炸。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	操作与储运条件
	操作条件：若天然气低温放置，使用前气瓶或气罐应加热几小时，对液化气，要防止泄漏造成冻伤。

储存条件：天然气应在15℃或者高于露点的温度下保存。应与氧化剂分开存放，切忌混储。远离火种、热源，储存区应备有泄漏应急处理设备。

运输条件：环境密闭放置，防止热源和日光暴晒，与强氧化剂隔离。公路运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时禁止溜放。

危险货物类别：4；包装标志：易燃气体。

	危害信息
	【燃烧和爆炸危险性】

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。

【活性反应】

与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂剧烈反应。

【健康危害】

纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。 天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异。

	安全措施
	【一般要求】

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。

避免与氧化剂接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

【特殊要求】

【操作安全】

(1)天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。

(2)生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业(固定动火区必须距离生产区 30m 以上)。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。

(3)天然气配气站中，不准独立进行操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。

(4)含硫化氢的天然气生产作业现场应安装硫化氢监测系统。进行硫化氢监测，应符合以下要求：

——含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪；

——重点监测区应设置醒目的标志；

——硫化氢监测仪报警值设定：阈限值为1级报警值；安全临界浓度为 2级报警值；危险临界浓度为3级报警值；

——硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定。

(5)充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。

【储存安全】

(1)储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。

(2)应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。

(3)天然气储气站中：

——与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准；

——天然气储气站内建(构)筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定；

——注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。

【运输安全】

(1)运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。

(2)槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。

(3)车辆运输钢瓶时，瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。

(4)采用管道输送时：

——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准；

——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩；

——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；

——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。

	应急处置原则
	【急救措施】

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在 38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。

【灭火方法】

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

【泄漏应急处置】

消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。 喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为 800m。

	法规信息
	1、《化学危险品安全管理条例》(2011年12月1日国务院令591号)

2、《工作场所安全使用化学品规定》(1996)劳部发423号

3、《危险化学品名录》(2008)国家安全生产监督管理总局


(5)丙烷

表3.2-6 丙烷危险有害特性表
	标识
	中文名：丙烷
	危险货物编号：21011

	
	英文名propane
	UN编号：1978

	
	分子式：C3H8
	分子量：44.10
	CAS号：74-98-6

	理化性质
	外观与性状
	无色气体，纯品无臭。

	
	熔点（℃）
	-187.6
	相对密度(水=1)
	0.58
	相对密度(空气=1)
	1.56

	
	沸点（℃）
	-42.1
	饱和蒸气压（kPa）
	53.32/ -44.5℃

	
	临界温度（℃）
	96.8
	临界压力（MPa）
	4.25

	
	溶解性
	微溶液于水，溶液于乙醇、乙醚。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入。

	
	毒性
	 LD50：LD505800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮)
 LC50：

	
	健康危害
	1％丙烷，对人无影响；10％以下的浓度，只引起轻度头晕；在较高浓度的丙烷、丁烷混合气体中毒时，有头痛、头晕、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、流涎、血压轻度降低、脉缓、神经反射减弱、无病理反射；严重者出现麻醉状态、意识丧失；有的发生继发性肺炎。液态丙烷可致皮肤冻伤。

	
	急救方法
	脱去并隔离被污染的衣服和鞋。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	-104
	爆炸上限（v%）
	9.5

	
	引燃温度(℃)
	450
	爆炸下限（v%）
	2.1

	
	建规火险分级
	甲
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不能出现

	
	禁忌物
	强氧化剂、卤素。

	
	危险特性
	与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液体能腐蚀某些塑料、涂料和橡胶。能积聚静电，引燃其蒸气。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风良好的仓间内。远离火种、热源；防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	
	灭火方法
	切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、干粉、二氧化碳。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。如果容器遇明火或长时间暴露于高温下，立即撤离到安全区域。


(6)柴油

表3.2-7 柴油危险有害特性表
	标识
	中文名：柴油
	危险化学品目录序号：1674

	
	英文名：Dieseloil
	UN编号：--

	
	分子式：---
	分子量：---
	CAS号：68334-30-5

	理化性质
	外观与性状
	稍有粘性的棕色液体。

	
	熔点(℃)
	-18
	相对密度(水=1)
	0.87-0.9
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点(℃)
	282-338
	饱和蒸气压(kPa)
	/

	
	溶解性
	不溶于水，溶于有机溶剂

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	急性毒性：LD50：7340mg/kg(大鼠经口)

	
	健康危害
	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：尽快彻底洗胃。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点(℃)
	≥55℃
	爆炸上限(v%)
	/

	
	引燃温度(℃)：
	257
	爆炸下限(v%)
	/

	
	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	酸类。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作处置与储存
	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	接触控制/个体防护
	工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。


(7)液压油

表3.2-8 液压油危险有害特性表
	标识
	中文名：液压油
	分子式：——

	
	分子量：——
	CAS号：——
	危规号——

	理化
性质
	性状：琥珀色室温下液体

	
	熔点℃：无资料
	溶解性：不溶于水

	
	沸点℃：>290
	相对密度(水=1)：0.896kg/m3(15°C)

	
	饱和蒸汽压：估计值<0.5Pa(20℃)
	相对密度(空气=1)：>1

	
	临界温度℃：无资料
	燃烧热(kJ.mol-1)：无资料

	
	临界压力MPa：无资料

	
	闪点℃：222
	自燃温度℃：>320

	
	稳定性：稳定
	聚合危害：不聚合

	
	禁忌物：强氧化剂

	燃烧
爆炸
危险
性
	燃烧性：可燃
	燃烧产物：一氧化碳，氧化硫等

	
	爆炸极限(V/V％)：无资料
	火灾危险性：丙类
	爆炸性气体分级分组：——

	
	危险特性：可燃，燃烧可能形成在空气中的固体和液体微粒及气体的复杂的混合物，包括一氧化碳，氧化硫及未能识别的有机及无机的化合物。

	
	灭火方法：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉。

	接触
限值
	中国 未制定标准
美国(ACGIH)5mg/m3

	健康
危害
	侵入途径：吸入
健康危害：在正常条件下使用不应会成为健康危险源。长时间接触可造成晕眩或反胃，如果发生了，将患者移到有新鲜空气的地方，若症状持续则要求求助医生。

	急救
措施
	皮肤接触：脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位，并用肥皂进行清洗。如刺激持续，请求医。在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下，如发生此种情况，请立即送往医院治疗，不要等待，以免症状恶化。
眼睛接触：用大量的水冲洗眼睛。如刺激持续，求医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。
食入：不要催吐，用水漱口并就医。

	防护
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。
[呼吸系统防护]：在正常使用条件下，一般不需戴呼吸保护用具。如果工程控制设施未把空气浓度保持在足以保护人员健康的水平，选择适合使用条件及符合有关法律要求的呼吸保护设备。如需戴安全过滤面罩时，请选择合适的面罩与过滤器组合。选择一种适用于颗粒/有机气体及蒸气[沸点>65℃(149°F)]的混合物的过滤器。
[眼睛防护]：如可能发生溅泼，请戴安全护镜或全脸面罩。
[身体防护]：除了普通的工作服之外不需特殊的皮肤保护措施。
[手防护]：戴聚氯乙烯、氯丁或丁腈橡胶手套.
[其他防护]：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	应急
泄漏
处理
	溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。
用沙、泥土或其它可用来拦堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。

	操作

注意

事项
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与氧化剂接触。在传送过程中容器必须接地，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	储存

注意

事项
	密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存(3个月以上)-15～50℃；短期储存-20～60℃。


(8)变压器油

表3.2-9 变压器油危险有害特性表
	物质名称：变压器油

	物化特性

	沸点(℃)
	280～400
	密度(水=1)
	0.895

	饱和蒸气压(kPa)
	0.8(170℃)
	熔点(℃)
	＜-45

	蒸气密度(空气=1)
	8.5
	溶解性
	不溶于水，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。

	外观与气味
	无色或浅黄色透明液体，有芳香味。

	火灾爆炸危险数据

	闪点(℃)
	≥135℃
	爆炸极限
	无资料

	灭火剂
	雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

	危险特性
	可燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	反应活性数据

	稳定性
	不稳定
	
	避免条件
	受热、明火

	
	稳定
	√
	

	禁忌物
	强氧化剂、酸类等
	燃烧产物
	CO、CO2、H2O等

	健康危害数据

	侵入途径
	吸入
	√
	皮肤
	√
	口
	√

	急性毒性
	LD50
	无资料
	LC50
	无资料

	健康危害
长期暴露和重复接触皮肤可引起皮肤刺激症状，可引起眼及上呼吸道刺激症状；有口服毒性；大量油蒸汽吸入肺中时，会引起肺损伤，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难等缺氧症状。

	泄漏紧急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。

	储运注意事项
储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。仓库内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。

	防护措施

	工程控制
	密闭操作，注意通风。

	呼吸系统防护
	一般不需要特殊防护。
	身体防护
	穿防静电工作服。

	手防护
	戴橡胶耐油手套。
	眼防护
	一般不需要特殊防护。

	其他
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。


综上所述，该项目物质方面存在的危险、有害因素主要有：火灾、爆炸、中毒和窒息。
3.3 厂址、周边环境及自然条件危险、有害因素辨识与分析

3.3.1 自然条件的影响分析

该项目地处渭北旱原，系关中平原与陕北高原的过度地带，气候基本特征介于两地之间，属暖温带大陆性半湿润易干旱气候区。冬春季受西伯利亚冷气流影响，多西北风，干燥寒冷;夏秋季受太平洋暖湿气流影响，降水较多，气候湿润。每年7月前期易发生伏旱，后期多连阴雨。所在区域建筑抗震设防烈度为7度；该项目厂址地势较为平坦，适于工程建设。自然条件对该项目的影响分析如下：
(1)地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，尤其对建筑物的破坏作用明显，作用范围大，生产厂房、装置等建筑物遇地震等地质灾害时，有发生垮塌的危险。该项目所在地区的抗震设防烈度为7度，基本地震加速度值为0.10g，发生地震时，可能会造成建(构)筑物坍塌。

(2)雨、雪、洪水
厂址选择应考虑当地洪水、内涝等的威胁。该项目所在地年平均降雨量为582.5毫米，厂内选址平坦，设置排水管道等排涝的措施，一般不会造成洪水、内涝灾害。

建(构)筑物设计时若未考虑积雪厚度的影响，建筑施工及选材时不符合要求，或遭遇百年一遇以上大的雪灾，积雪厚度过大，建构筑物可能因积雪过厚造成坍塌事故。建(构)筑物主要为钢结构，稳定性较好，一般不会因积雪过厚造成坍塌事故。因此雨、雪对该项目影响较小。
(3)雷电
雷电是一种自然放电的现象，雷电危害方式主要有：电雷击、电感应、雷电波侵入。雷击在建、构筑物、线路、电力设备等物体时，会产生雷电过电压，雷电所波及的范围内，会严重损害设备并危及人员触电。
在雨季雷电较多，电气设施和建(构)筑物均易受到直击雷的危害，架空管道及变配电装置和低压供电线路终端设施也易受到雷电波的侵袭。

该项目所在地雷暴日为16.7天，属于少雷区，该项目建(构)筑物设有防雷措施，雷电对该项目的影响较小。
(4)气温
该项目所在区域年平均气温10.6℃，极端最高气温43.4℃，极端最低气温-21℃。夏季应防止作业场所的高温中暑；冬季给水管道应采取防冻措施。

(5)地质

建筑场地自然资源条件优越，地势平坦，水利发达。场地范围内无不良地质发育。
因此，自然环境可能造成的主要危险、危害因素有：触电、坍塌。
3.3.2 该项目厂址与周边环境的相互影响的分析

(1)该项目内在的危险、有害因素对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响。

该项目作业场所存在的危险有害因素主要包括：火灾、爆炸、灼烫、触电、起重伤害、车辆伤害、高处坠落及物体打击、中毒和窒息、机械伤害、噪音和振动、粉尘、热辐射与光辐射等，主要对该项目现场作业人员产生危害，物料和成品运输为机动车辆，对周边单位有一定影响但影响较小。

(2)公司周边对该项目的影响。

该项目位于铜川市印台区雷家沟工业园区,该公司1#造型、熔炼车间北侧为铜川铝业闲置厂房，1#造型、熔炼车间南侧为园区展厅，1#造型、熔炼车间东南侧为部分民房，4#模型库房西侧为园区其他企业的龙驰金属厂房，3#厂房西侧为其他企业的时硕科技厂房，3#厂房西南侧为其他企业的华盛鼎铸厂房。园区消防水池及消防水泵房位于4#模型库房的北侧。防火间距均符合要求，公司周边企业对该项目影响很小。
3.4 总平面布置及建(构)筑物危险、有害因素辨识与分析

3.4.1 总平面布置危险、有害因素分析

总平面布置方面的危险、有害因素体现在功能分区、防火间距和安全距离等方面，厂区总平面布置如不合理，可能存在下列危险：

(1)如果随意改扩建厂房或设施，造成建构筑物防火间距不够、厂区功能分区不合理等，不但造成投资增加，还可能存在坍塌、触电、火灾等危险有害因素。

(2)如果厂区功能分区不明确，工艺流程不顺，物流运输折返，不但造成投资增加，还可能存在火灾、触电、车辆伤害等危险有害因素。

(3)平面布置对建(构)筑物采光、通风、防火间距如不能满足要求，可能造成人员伤害，会造成火灾蔓延扩大等危险。

(4)若未设置原料及成品专用储存区域，厂内原料及产品若堆放杂乱，未设置安全警示标志，或占用并阻塞通道，可能影响操作人员视线，造成物体打击等事故，同时一旦发生火灾，将增加救援难度。

(5)生产厂房内随意改建或者堵塞，场地狭窄，人员通行不畅，可能在人员参观、巡检以及设备检修期间造成物体打击、机械伤害等事故。

(6)厂内随意堆放物品，堵塞道路和消防通道等，可能造成人员伤害和事故扩大。如果堆放的物品太高、重心不稳，可能造成堆垛甚至围墙坍塌，造成人员伤害。

(7)依托的配电室若设置在容易沉积灰尘、导电尘埃、高温等可能发生火灾的环境或场所，则将严重影响电器设备的安全运行，用电设备故障、漏电、触电、火灾或其他事故；
(8)如果厂区道路不顺畅，物流、人流混合，或路面宽度不够，转弯半径不足，以及消防道路不符合要求，厂区道路不设置安全界限及安全警示标志，可能引起车辆伤害。
综上所述，总平面布置若不合理，可能存在的主要危险、有害因素有：火灾爆炸、触电、坍塌、物体打击、机械伤害、车辆伤害等。
3.4.2 建(构)筑物危险、有害因素分析

(1)厂房的火灾危险性分类与耐火等级、结构、层数、面积等因素是否符合要求，如建筑设计、建设不合理，可能引发的危险主要有火灾、坍塌等。

(2)厂房内灭火器缺少、失效、灭火器数量不足或未按火灾危险特性配置灭火器，如果发生火灾事故，不能及时有效扑灭初期火灾，就会导致火灾蔓延，可能导致事故进一步扩大。
(3)若车间安全疏散通道被堵塞，车间内发生事故时，不能及时逃离事故现场，会加剧人员伤亡危害。

(4)若厂房内未标注安全疏散路线，发生事故时，可能会导致车间内操作人员不能及时有序的疏散，加剧事故严重程度。

(5)建(构)物采光不够，易致作业人员碰伤摔伤；作业场所通风不良，作业场所除尘不良，粉尘超标易致粉尘危害；建(构)筑物防火间距不够，易致火灾蔓延扩大。

(6)各类建筑如果抗震设防烈度太低，一旦地震发生，将会造成建(构)筑物大面积倒塌，造成人员伤亡。

(7)若建构筑物地基处理不当、不符合上部建构筑物结构荷载大小及抗震等级要求，可能会导致地基沉降、坍塌等事故的发生。

(8)建(构)筑物不按照标准要求设置消防栓、消防灭火器等，一旦出现火灾很可能因为扑救不及时或消防物资不足造成火灾范围、损失增大。
(9)生产厂房内如果场地狭窄，人员通行不畅，则在人员巡检以及设备检修期间可能造成物体打击、机械伤害等事故。

(10)平台等若未按要求设置护栏、踢脚板，各类梯子、平台设计选材不当、焊接不牢靠，可能发生高处坠落或物体打击事故。

综上所述，建(构)筑物可能存在的主要危险、有害因素有：火灾、坍塌、高处坠落、机械伤害、物体打击等。
3.5 工艺过程及设备设施危险、有害因素辨识与分析

该项目工艺过程及设备设施主要存在的危险、有害因素为：火灾、爆炸、灼烫、触电、起重伤害、高处坠落、物体打击、中毒和窒息、机械伤害、噪音和振动、粉尘伤害、热辐射与光辐射等，具体识别如下：
(1)火灾、爆炸
1)中频感应炉的冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置，没有设置防止冷却水进入炉内的安全设施(进水总管未设置紧急切断阀或快切阀)，中频感应炉感应线圈的回水管线未安装出水温度检测，未设置水温报警；感应线圈冷却水入口未设置水压检测并与紧急停机电源联锁。一旦发生漏炉时未能及时发现，导致铁水与水接触引起爆炸。
2)中频感应炉的冷却水管路进入杂物，引起堵塞，循环水泵故障或停电且无事故水或备用电源、备用水泵时，冷却水会因冷却能力不足而迅速汽化，汽化水压力超过设备承受能力，发生物理爆炸。
3)中频感应炉熔炼时未按操作规程操作(若未先通冷却水或未低功率烘炉，直接高功率熔炼)，冷却水供应不足或中断，有损坏中频感应电炉衬，烧穿中频感应电炉，造成钢水泄漏，引发火灾爆炸事故。
4)中频感应炉未按砌筑、烘炉的工艺规程砌筑、烘炉；未制定炉衬检查管理制度，炉衬厚度不符合要求(通常为不小于新炉衬厚度的40%)；炉衬用料不合格,捣制、烧结不均；炉子工作时炉衬产生裂纹，未极时采取措施或停炉进行修补处理；未设置紧急排放和应急储存设施；中频感应电炉炉体下方无围堰和往出钢应急坑的导流槽；电容器柜、电源装置与炉体之间未设隔墙；炉底、炉坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或存放易燃易爆物品，一但中频感应电炉发生喷溅或炉衬被烧穿,会引发爆炸事故。

5)若中频感应炉超装，钢水溢出；炉体倾动时，炉子倾倒角度不合适、倾倒速度过快、钢包位置不当，有发生钢水泄漏的事故。遇可燃物有发生火灾事故的可能，接触积水、潮湿场所，有发生钢水喷溅事故的可能。钢水泄漏、喷溅时，有击穿中频感应炉冷却循环水管的可能，从而引起钢水爆炸,造成人员伤亡的危险。

6)中频感应炉电气系统的连接部分接触不良，水冷电缆与感应线圈连接处的螺栓未紧固、松动，会使水冷电缆与感应线圈处产生涡流，造成电缆局部发热，烧坏配件,引发电气火灾。

7)水模铸钢及V法生产线中，如果磨具中有积水，熔融状态的铁水或钢水遇水，水立马沸腾，大量水由液态一下变为气态，形成爆炸效果。

8)该项目目前使用氧气和丙烷对部分浇口进行火焰切割。丙烷属于甲类物质，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；氧气具有强烈的助燃作用，化学特性特别活泼，能与大多数物质进行氧化反应,同时放出大量的热量，从而使一些可燃物容易点燃而形成火灾。

后期会使用到天然气和氧气对部分浇口进行火焰切割。天然气属于甲类物质，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；氧气具有强烈的助燃作用，化学特性特别活泼，能与大多数物质进行氧化反应,同时放出大量的热量，从而使一些可燃物容易点燃而形成火灾。
9)该项目目前1#厂房烤浇包工序会使用丙烷，丙烷是通过现场放置的气瓶进行供给，如果管理不善，发生泄漏到达爆炸极限，遇明火或静电可能发生火灾、爆炸事故。

后期会使用天然气进行烤浇包，天然气是通过管道输送至设备，如果管理不善，发生泄漏到达爆炸极限，遇明火或静电可能发生火灾、爆炸事故。
10)该项目1#厂房内设置有液压站，会使用到液压油，项目新增的中频感应炉的整流变压器会用到变压器油，机加类设备使用润滑油，液压油、变压器油、润滑油属于高闪点、不易挥发、易燃烧的石油制品。虽然和低、中闪点的汽油、煤油相比其危险性要小得多，但也属于易燃物，遇明火、高温也有发生火灾的危险。其燃烧时产生的油烟和挥发性气体也属于对人健康有危害作用的有害气体之一。
(2)灼烫
1)吊运熔融金属的起重机不符合冶金铸造起重机技术条件,或驱动装置中未设置两套制动器，吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件,未进行定期探伤检查。吊运过程中，一旦受力部位断裂，浇注包倾覆，造成钢水泄漏，引发大面积高温烫伤事故。

2)浇注包等盛装金属熔融物的容器，新砌筑的维修后及待用包，如果使用前没有按安全规程及工艺要求去烘烤，或烘烤不合格，当盛装金属熔融物时水受热剧烈汽化、膨胀，当压力达到一定时，即可发生铁水喷溅,对周围人员造成高温烫伤。

3)火焰切割时产生的火花如不采取可靠措施隔绝，火花有可能烫伤个人防护措施不当的操作人员。火焰切割时高温产生的热辐射有可能伤害操作人员的面部、眼睛和手部。
4)在熔炼、出炉、热处理及设备检修过程中，作业人员会与高温设备接触，如果人员在未穿戴有效的防护服装时都将导致烫伤。
(3)触电

触电是电流对人体的伤害，电流对人体的伤害分为电击和电伤，电击是电流伤害中最常见的触电事故。使用电气设备时可能发生电击和电伤事故主要原因有：

1)在已损坏的电气设备上作业。
2)没有严格执行送电、停电、操作、维护，以及检修中的停电、验电、放电、接地等用电安全制度。

3)电气维修时，有时须带电作业，如果作业时没有可靠的安全措施，又无人监护，未正确穿戴防护用品和使用防护用具、违反操作规程。

4)使用手持电动工具(1类工具)没有配漏电保护器，使用工作行灯没有按作业场所选择安全电压。

5)电气设备的防护等级或选型错误。

6)电气设备未采取绝缘、设置防护距离以及接地(零)措施等。

该项目电气设备繁多，车间内设有变配电装置，另使用的电气设备主要包括：中频感应炉、热处理炉、自动造型线、立式钻床等。其中中频感应炉设备电压可达1000V，触电危害性较大，一旦电气设备本身安全防护存在缺陷或没有接零(地)保护、违章用电，就可能发生电气伤害。
(4)起重伤害
该项目原料装运、浇注包吊运及半成品钢铸件吊运需用起重机械，项目设置有8台行车、1台冶金行车；该项目起重作业频繁，工作量大。如果起重机械本身的制造质量不好，没有足够的强度或有明显的缺陷，安全防护装置不全、损坏、操作人员违章操作以及起重设备未按规定程序检测等，都容易造成起重伤害事故。

1)起重机械存在下列缺陷可造成起重伤害：

①钢丝绳损坏、吊钩强度不足；

②滑轮磨损、破裂，卷筒螺旋槽磨损；

③制动装置缺陷，各类行程限位、限位开关与联锁保护装置缺损；

④各类防护罩、盖、护栏、护板等缺损。

2)人的不安全行为也可造成起重伤害，如：吊装人员未佩戴安全帽；吊装作业时，分工不明确，不按《起重吊运指挥信号》统一指挥；作业人员随同吊装重物或吊装机械升降；违章吊运，未按照“十不吊”中的要求进行吊运。
(5)高处坠落及物体打击

人员在2m以上进行巡检或搬运等作业，如果没有作业平台及护栏或护栏残缺、破损，安全防护装置、劳动保护用品有缺陷或者违章操作等均容易导致人员高处坠落。

如果2m以上作业平台的工器具及物料掉落，对下方人员易造成物体打击伤害。

(6)中毒和窒息

该项目在进行光谱化验时会使用到氩气，氩气瓶存放于光谱化验室内，项目新增的电焊机会用到二氧化碳，二氧化碳通过气瓶进行输送，二氧化碳气瓶放置在3#厂房电焊机附近的气瓶架上，若气瓶、管道阀门不严，发生气体泄漏，造成局部区域高浓度的氩气、二氧化碳充斥作业场所，可能导致人员窒息。企业在生产过程中存在有一定的有害气体的扩散与排放，存在尘、毒作业危害。

该项目1#厂房气割和烤浇包工序会使用丙烷，若丙烷气瓶发生泄漏。吸入丙烷气体浓度过大，则可能会导致中毒窒息。

后期会使用到天然气进行气割和烤浇包，若天然气设备、管道被腐蚀；密封件失效；仪表故障，设备、管道超压运行；焊口缺陷；人为操作失误；自然灾害等原因造成天然气泄漏。天然气为烃类混合物，长期接触可出现神经衰弱综合症。若吸入天然气体浓度过大，或纯净的天然气，则可能会导致缺氧窒息。
进入淬火池、设备基坑（砂处理1处、清砂1处）、中频炉地下室、地下水池、除尘器等有限空间进行检修作业时，如果通风不良，换气不好，其内的氧含量较低，作业人员未佩戴劳动防护用品或使用不当，缺少监护人员，同时未经审批进行作业时，可能发生中毒和窒息事故。

(7)机械伤害

机械伤害是指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等伤害(不包括车辆、起重机械引起的伤害)。

机械设备不符合安全人机学原理、安全管理不完善、机械设备保护罩和保护装置不完备、违章操作等都是导致人员机械伤害的重要因素。该项目具有机械伤害危险性的设备包括抛丸机、自动造型线、半自动造型线、悬挂砂轮机、立式钻床、龙门镗铣床、切割机等，引发机械伤害的主要原因如下：

1)在设备运行过程中若操作不当，可能会造成机械伤害事故。

2)工作人员未将袖口等衣襟松散处扎紧，在机器运行中有可能发生机械伤害事故(车床、钻床等)。

3)若设备存在设计缺陷或制造质量不符合要求，可能会引发机械伤害事故(淘汰设备)。

4)在各设备设施的检维修过程中，若操作不当或违章作业、违章指挥，可能会造成机械伤害事故(起重机械)。

5)若使用的机械设备无安全防护装置或安全防护装置缺陷均可能引发机械伤害事故。
6)若设备使用过程中违反操作规程，未穿戴合适的劳保用品，或者操作转动的机床戴手套、围巾，敞开衣襟作业等，均可能引发机械伤害事故。

7)气动仪表、阀门气压系统压力过大、压力损失、泄露等引起的机械事故。机床未设报警装置或报警装置不可靠，机床无安全使用、调整、维护等信息标识牌引起的机械伤害事故。

(8)噪音和振动
该项目的噪声主要为整个生产过程中各类机械设备及切割作业过程中产生的，其声级值最高可达100dB(A)。噪声对人的危害是多方面的。对于高噪声设备无降噪措施或隔音装置，长期在高强度噪声(>90dB)的环境里工作，不仅可能使人患上职业性耳聋，还将引起其它疾病。
(9)粉尘伤害
该项目在进行清理、打磨、造型、砂处理等过程中会产生一定的石英砂粉尘；粉尘中主要是二氧化硅粉尘，可引起矽肺病等呼吸系统疾病。若未采取有效的防护措施或措施失效，长时间可引发现场人员矽肺病。
(10)热辐射与光辐射

该项目铸造工艺中频感应炉的温度高达1650℃左右，铁水或钢水出炉温度在1300℃左右，操作人员要在炉前操作，工人受到高温的辐射，如果作业人员与炉体安全距离不够或未穿戴防护用品，会对作业人员造成疲劳、中暑、衰竭。当温度在1000℃以上时，强烈的光辐射刺激操作者眼睛，时间久了也会损伤眼睛。
综上所述，该项目生产过程中存在的危险因素为：火灾、爆炸、灼烫、触电、起重伤害、高处坠落及物体打击、中毒和窒息、机械伤害、噪音和振动、粉尘伤害、热辐射与光辐射等。
3.6 物料储存及装卸过程危险、有害因素辨识与分析

(1)火灾

该项目使用的辅料中EVA具有可燃性，可燃物在装卸或储存过程中，若遇火源或高温，则可能引起A、B类火灾危险。

该项目包装材料木板为可燃物，车间内违规动火、用电，不慎引燃包装物木材等，也会引起火灾事故。

该项目新建氧气气瓶间内存放有氧气瓶，氧气具有强助燃性，当氧气瓶、阀门、减压器或操作工具沾染油脂时，在高压氧气环境下可能发生剧烈氧化反应，释放大量热量，导致自燃甚至爆炸。
(2)车辆伤害

该项目原料及产品主要依靠汽车进行运输，及车间内物料装卸过程中，使用叉车装卸，因厂区内作业环境复杂、可变的因素多等原因，有发生车辆伤害的危险，车辆伤害同时可能导致建筑物的毁坏和相关操作人员、周边作业人员受伤、死亡。造成车辆伤害的主要原因有：

1)车况不好，刹车失灵；

2)司机驾驶技能差或酒后开车；

3)车辆无运行声光指示；信号出现问题，造成误会；

4)车辆超载或车辆超速。

5)车辆指挥或其他人员站立在车辆盲区，未检查周围环境盲目开车；

6)驾驶员麻痹大意、违章操作。

7)运行中车辆存在机械故障或维护检修不到位。

8)厂区道路不顺畅，路面不平；积雪结冰、存水等。

9)厂区道路转弯半径不足、路面宽度不够。

10)人员密集或人行频率较高路段没有或缺少警告标志。

11)驾驶员无证驾驶或车辆未定期检验。

(3)物体打击

该项目在原辅料、产品装卸过程中，如果操作不当，可能发生物体打击，造成人员伤害或财物损失。
(4)坍塌

该项目库房区域的原材料堆放以及最终成品的储存，若堆放过高或不正确堆放或货架强度不足，易发生物料坍塌的危险。

综上所述，物料装卸及储存过程可能存在的主要危险有害因素为：火灾、车辆伤害、灼烫、物体打击、坍塌等。

3.7 公用工程及辅助设施危险、有害因素辨识与分析

3.7.1 供配电系统

(1)电气设备未采取保护措施(电机保护接零或保护接地)，电气漏电造成人员触电。

(2)电气设备或电气线路损坏或操作不当发生短路，可能引发电气火灾事故。电缆铺设不规范或型号偏小，电缆绝缘老化更换不及时，容易发生漏电，造成人员触电及电气火灾事故。

(3)工作人员未按规定穿戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品，使用的电气检测设施没有按规定进行测试，在电气检修和操作期间造成触电。

(4)重要配电设施未设警示标志，造成人员误入而引起触电。

(5)电气检修未设警示标志，人员误操作而引起检修人员触电。

(6)高处检修时，因防护设施不完善等原因，造成的人员高处坠落。

(7)该项目的建(构)筑物避雷设施如出现故障，雷电不能正常导入地下，致使雷电的冲击电压毁坏电器设备的绝缘，造成大面积、长时间停电，绝缘损毁引起短路火花和雷电的放电火花可能引起火灾事故，电气绝缘的损坏及巨大的雷电电流流入地下，在电流通路上产生极高的对地电压和流入点周围产生强电场，可能导致人员触电事故。

供配电系统存在的主要危险、有害因素为：火灾、触电、高处坠落。
3.7.2 给排水及消防系统

(1)如果消防设施未定点放置，或其他物料侵占消防通道，造成消防通道堵塞，发生火灾事故消防车辆无法通过，一旦发生火灾事故，无法有效进行灭火。


(2)消防设施若未经常性检查、维护，过期或损坏未及时更换或检修，人员未定期进行消防培训和演练，或由于消防设施损坏以及人员培训演练落实不到位，造成火灾处置不及时、不规范，造成损失进一步扩大。

给排水及消防系统存在的主要危险、有害因素为：火灾。

3.7.3采暖和通风系统

采暖空调系统和通风系统检维修作业，可能发生以下事件：

(1)在进行机械设备检维修时转动部位未设置防护装置，防护罩装置损坏或缺失，可能造成机械伤害事故。

(2)高处作业时违章作业，未佩戴个体防护用品，单人作业，无人员监护，可能造成高处坠落事故。

(3)采暖空调、风机设备未接地、电气线路裸露、使用电线不匹配的电气线路、维修人员未断电检维修等情况，可能造成触电事故。

采暖和通风系统存在的主要危险、有害因素为：高处坠落、机械伤害及触电。

3.8 检修作业危险、有害因素辨识与分析

(1)转动设备在检修时未停止运转或检修时无人员监护，未设置警示牌，机器被人随意启动等，检修人员极易发生卷入造成机械伤害事故。

(2)检修时未悬挂检修指示牌，单独执行检修任务等，容易发生误合闸、误启动等最终造成触电、机械伤害事故；
(3)进入施工或检修作业现场的人员未按规定佩戴安全帽，可能因高处物体坠落等原因发生物体打击等事故。

(4)检修过程中若存在高处作业，若安全防护设施损坏或不牢固，作业人员高处作业未使用安全带等安全防护用品，注意力不集中等都会造成高处坠落危险。

(5)检修过程中，若不按用电安全操作规程，违章进行操作；设备电器部分安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等；电器设备未按规定接地，未安装漏电保护装置或绝缘不良；在检修电器故障工作时，未按规定切断电源或未在电源开关处挂上明显的作业标志(如严禁合闸等)，电器开关被别人误合闸或随意合闸等都会造成触电危险。
综上所述，检修作业存在的主要危险因素为：高处坠落、物体打击、机械伤害以及触电。
3.9 安全管理分析

据统计，生产企业事故中，由于违反安全操作规程和劳动纪律及工艺纪律造成事故的机率较大，可见，安全管理在企业中的地位是至关重要的，安全管理制度的不完善和执行不到位都可能引起诸多事故的发生。安全管理的危险有害因素分析如下：

(1)未落实企业安全生产责任制和目标管理模式，安全生产责任到岗情况，未配备专职安全管理人员和各专业施工技术人员，关键重点防范工序未进行检查监督检验等，容易给事故发生提供条件。
(2)企业主要负责人及安全管理人员若未经安全知识培训，不具备相应的安全管理知识和能力，不能保证安全生产。
(3)电工作业、场区内机动车辆等特种作业人员若未经有关业务主管部门定期培训并考核合格，容易发生触电、车辆伤害等事故。

(4)企业的安全投入不足，对隐患整改不及时，甚至不能保证基本的安全生产，可能造成火灾、机械伤害、触电、容器爆炸、起重伤害、物体打击、高处坠落、灼烫、其他伤害、噪声和振动等事故。
(5)作业人员未经三级教育培训，并考核合格后上岗，不具备相应的安全操作知识，可能因操作失误，安全意识不强等原因发生事故。

(6)安全管理制度、安全生产责任制度、安全技术操作规程制定的不完善或制度完善但执行不到位有章不遵，也易发生事故。

(7)未通过防雷静电测试验收及消防验收。

(8)事故应急预案制定不完善或未经演练，一旦发生火灾等事故时，应急处理不及时容易扩大事故，引起重大人员伤亡和财产损失。

(9)企业安全检查不到位，存在的隐患不能及时发现和整改，可能造成事故。

(10)有危险的作业场所没有设置醒目的安全标志、防护设施，容易造成窒息、触电、容器爆炸、起重伤害、灼烫、坍塌、高处坠落、其他伤害等意外伤害。

(11)未配备必要安全防护用品，则可能发生高处坠落、灼烫等事故。
综上所述：安全管理可能存在的主要危险、有害因素为：物体打击、机械伤害、火灾、触电、容器爆炸、起重伤害、车辆伤害、高处坠落、灼烫、坍塌、其他伤害等。
3.10项目主要危险有害因素分析结果汇总

该项目主要危险有害因素分析结果汇总详见表3.10：

表3.10 该项目主要危险有害因素分析结果汇总表

	      场所、作业
危险、

有害因素
	主要物质
	自然条件与周边环境
	总平面布置
	建(构)筑物
	工艺过程

及设备设施
	物料装卸及储存过程
	公用及辅助设施
	检修作业
	安全管理

	
	
	
	
	
	
	
	电气

系统
	水

系统
	供气

系统
	
	

	危险因素
	火灾
	△
	－
	△
	△
	△
	△
	△
	－
	△
	－
	△

	
	爆炸
	△
	－
	－
	－
	△
	△
	△
	－
	△
	－
	△

	
	机械伤害
	－
	－
	△
	△
	△
	－
	－
	△
	△
	△
	△

	
	触电
	－
	△
	△
	－
	△
	－
	△
	△
	△
	△
	△

	
	物体打击
	－
	－
	△
	△
	△
	△
	－
	－
	－
	－
	△

	
	高处坠落
	－
	－
	－
	△
	△
	－
	△
	－
	－
	△
	△

	
	容器爆炸
	－
	－
	－
	－
	△
	△
	－
	－
	△
	－
	△

	
	灼烫
	－
	－
	－
	－
	△
	－
	－
	－
	－
	－
	△

	
	中毒和窒息
	△
	－
	－
	－
	△
	－
	－
	△
	△
	△
	△

	
	车辆伤害
	－
	－
	△
	－
	－
	△
	－
	－
	－
	－
	△

	
	起重伤害
	－
	－
	－
	－
	△
	△
	－
	－
	－
	－
	△

	
	淹溺
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	△
	－
	－
	△

	
	坍塌
	－
	△
	△
	△
	－
	△
	－
	－
	－
	－
	△

	有害因素
	噪声与振动
	－
	－
	－
	－
	△
	－
	－
	△
	△
	－
	△

	
	粉尘伤害
	－
	－
	－
	－
	△
	－
	－
	－
	－
	－
	△

	
	热辐射和光辐射
	－
	－
	－
	－
	△
	－
	－
	－
	－
	－
	△


注：△：表示存在危险有害因素，—：表示不存在危险有害因素。
通过危险有害因素的分析可知：该项目的存在的危险有害因素有：火灾、爆炸、机械伤害、触电、物体打击、高处坠落、容器爆炸、灼烫、中毒和窒息、车辆伤害、起重伤害、淹溺、坍塌、噪声与振动、粉尘伤害、热辐射和光辐射等。其中主要危险、有害因素为火灾、爆炸、机械伤害、触电、灼烫；次要危险、有害因素为物体打击、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、起重伤害、淹溺、坍塌、噪声与振动、粉尘伤害、热辐射和光辐射等。
3.11 重大危险源分析

3.11.1重大危险源辨识依据

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，重大危险源的辨识指标规定：长期地或临时地生产、储存、使用或经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分割界限划分为独立单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立单元。
生产单元、储存单元内危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：
①生产单元、储存单元内存在危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。
②单生产元、储存单元存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：
S=q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn≥1
式中：

S…………：辨识指标

q1、q2、……qn：每种危险化学品实际存在量，单位为t。
Q1、Q2、……Qn：与各危险物质相对应的临界量，单位为t。
3.11.2辨识过程及结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，需要对氧气、天然气、丙烷、柴油进行重大危险源辨识。因气割和烤浇包工序后续会使用到天然气，现在目前使用丙烷作为备用气源，天然气现场不储存，仅是通过管道输送至设备，因此其用量远小于其临界量；丙烷现场最多放置4瓶进行使用，将丙烷作为1个使用单元，将该公司存储的化学品划分为2个储存单元，分别为：

(1)使用单元(丙烷)

该公司现场使用丙烷，现场最大存放量为4瓶，单瓶丙烷存量0.07kg，总储存量为0.28kg。

表3.11.2-1使用单元
	物质名称
	现场存放量 q(t)
	临界量 Q(t)

	丙烷
	0.00028
	50


0.00028＜50
因此，该公司使用的丙烷未构成危险化学品重大危险源。
(2)储存单元1(气瓶间)

该公司气瓶间内储存氧气瓶，最大储存量160瓶，单瓶氧气存量7kg，总储存量为1120kg。
表3.11.2-2储存单元1
	物质名称
	实际存在量 q(t)
	临界量 Q(t)

	氧气
	1.12
	200


1.12＜200

因此，该公司气瓶间未构成危险化学品重大危险源。
(2)储存单元3(柴油发电机储箱)

该公司柴油发电机储箱内存储柴油，柴油最大储存量为300L，柴油密度为0.84g/ml，经计算柴油最大储量为0.252t。

表3.11.2-3储存单元2
	物质名称
	实际存在量 q(t)
	临界量 Q(t)

	柴油
	0.252
	5000


0.252＜5000

因此，该公司柴油储箱内柴油未构成危险化学品重大危险源。
综上所述，该公司未构成危险化学品重大危险源。
3.12 典型的事故案例分析

案例一、触电事故

(1)事故概况

2010年8月19日，某厂维修电气专业厂用班人员根据工作安排检查沙C2号空压机一启动就跳闸缺陷。16时50分和19时40分，运行人员先后两次应电修人员要求，在空压机房就地试启动2号空压机，但不成功。电修人员怀疑开关二次回路插头接触不良，由A值电气操作员将2号空压机开关小车从开关横内拉至“检修”位置，交厂用班人员继续检查。

20时35分，电修人员认为缺陷已消除，电话通知当班值长毛某，要求再次试启动2号空压机运行，电气操作员助理冯某去执行该项任务。冯某到2号机3kV2A工作母线段后，将2号空压机开关小车从“检修”位置送入“隔离”位置(即“试验”位置)，在此位置做过开关分合闸试验，然后将开关小车推入“工作”位置，第一次推入不成功，便将操作杆恢复至原位置，然后进行第二次推送，也不成功，再退回至原位置。

20时42分，当冯某双手用力进行第三次推送操作杆过程中，开关发生三相短路，浓烟滚滚，强烈的弧光射出，将在场的冯某、周某、蔡某等三人烧伤。

事故后对现场检查：2号空压机开关在合闸状态；合闸闭锁杆被撞弯；开关机械脱扣装置变形；开关母线侧触头完全烧熔。

(2)事故原因

1)直接原因

开关由“隔离”位置(即“试验”位置)送往“工作”位置时，没有查开关确在分闸位置，致使小车开关在开关合闸状态下带负荷碰合插头，三相弧光短路，是造成事故的直接原因。

2)间接原因

①没有执行操作票制度，严重违反《电业安全工作规程》的有关规定。

②操作监护执行不到位。

③设备管理不到位，开关的机械五防存在严重缺陷。

④开关送电操作中，没有认真检查开关的实际状态。

⑤运行值班人员对所管辖的开关设备基本构造不熟悉。送电操作中当出现两次小车推送不到位时，明显与往常送电操作不一样，未能觉察到是机械闭锁发挥作用。没有立即停止操作，找出原因弄清问题后，再继续操作。

⑥开关的分合闸指示灯灯泡烧坏后，没有及时更换，使开关状态得不到有效监视。

⑦3kV小车开关机械脱扣装置的打跳接触部分经使用一段时间后出现偏差，但未及时发现和调整。

(3)防止事故措施

1)严格执行操作票和操作监护制度。

2)加强培训，操作人员应熟悉开关的结构、原理，防止野蛮操作。

3)完善开关、刀闸等设备的防误闭锁装置。

案例二：机械伤害事故

上午7:50左右，员工周某进行开工前机台清理作业，当开启刀具护罩后，于未停机之情形下，用气管吹扫切粒机进料口刀具上残余颗粒时，不慎被高速旋转之刀具将气管连同左手绞入，造成周员左手大拇指、食指齐根部及中指第二指节处离断(绞碎)。

(1)原因分析：
1)机台护罩未与主电源联锁，是事故的根本原因。

2)未使用气枪吹扫，韧性气管易被卷入，是事故主要原因。

3)未停机进行吹扫作业是造成事故的直接原因。

4)机台未制订《安全技术操作规程》及，未做危险警示标志。

5)作业人员未进行相应之安全教育(未有教育记录)。

(2)改善对策：
1)机台护盖未与主电源进行安全联锁。
2)使用气枪吹扫或采用其它方式使作业时员工手部远离刀具等危险部位。

3)做刀具吹扫作业时必须先行停机。

4)制订切粒机之《安全技术操作规程》，做警示标志。

5)针对相应机台操作员，加强现场三级安全教育。

4 评价单元划分及评价方法选择

4.1 评价单元划分

4.1.1 安全评价单元划分的原则

评价单元的划分应综合考虑各方面因素，本次评价主要根据评价单元的划分原则，并综合考虑安全设施竣工验收评价的目的及该项目的实际情况划分评价单元。划分过程如下：
评价单元的划分一般以工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分成若干子评价单元或更细致的单元。
常用的划分原则有：
(1)以危险、有害因素的类别为主划分
①对工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境对系统的影响等方面的分析和评价，可将整个系统作为一个评价单元；
②将具有共性危险、有害因素的场所和装置划为一个单元。
(2)以装置和物质的特性划分
①按装置工艺功能划分。例如，按原料贮存区域，反应区域，运输区域，物料处理区域等。
②按布置的相对独立性划分。如安全距离、防火墙、防火堤、隔离带与其它装置隔开即可作为一个单元。
(3)按工艺条件划分
(4)按储存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量划分评价单元。
(5)根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个评价单元，将危险性大且资金密度大的区域作为一个评价单元，将危险、有害因素特别大的区域、装置作为一个评价单元，将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大评价单元。
4.1.2 安全评价单元的划分

根据建设项目的实际情况和安全设施竣工验收评价的需要，划分为以下评价单元：
(1)建设程序符合性单元
本评价单元主要检查建设程序是否符合国家有关法律、法规、规章、制度的要求。

(2)建设项目外部安全条件单元

本评价单元主要检查建设项目外部安全条件是否满足安全距离要求。

(3)总平面布置及建(构)筑物单元

本评价单元主要检查总平面布置、建(构)筑物等是否满足安全要求。

(4)生产工艺及主要设备设施单元

本评价单元主要检查生产工艺及主要设备设施方面等是否满足安全生产要求。

(5)公用工程及辅助设施单元

本评价单元主要检查消防及给排水、配电及电气、防雷防静电等是否符合安全要求。

(6)安全管理单元

本评价单元主要检查安全管理组织、安全管理制度、人员管理及培训、日常安全管理、安全专项投资及使用情况、以及事故应急预案的建立等方面是否满足该项目安全生产的需求。

(7)重大事故隐患判定单元

本评价单元主要对照《工贸企业重大事故隐患判定标准》(中华人民共和国应急管理部令第10号)、《特种设备重大事故隐患判定准则》(GB 45067-2024)、《防雷安全领域重大事故隐患判定标准(试行)》(中国气象局安全生产委员会办公室)等标准规范对该项目进行分析，判定该项目是否构成重大事故隐患。

(8)特种设备检测检验单元

本单元依据《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令〔2003〕第373号，国务院令〔2009〕第549号修订，自2009年5月1日起施行)等标准规范编制检查表检查对特种设备检测检验情况进行检查。

4.2 评价方法的选择理由及介绍

4.2.1评价方法的选择理由

安全评价方法是从安全角度对系统的危险、有害因素进行分析、评价的工具。国内外已开发出了数十种之多，其中评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象均不尽相同，各有其特点和优缺点。
综合考虑陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目的实际情况及安全验收评价导则要求，根据原国家安全生产监督管理总局《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)的要求，结合该项目建设内容情况，本验收评价报告采用安全检查表法和事故树分析法进行评价。
4.2.2评价方法介绍

4.2.2.1 安全检查表

安全检查表分析法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。目前，安全检查表在我国不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，而且还运用到各行各业安全检查、分析工作中，也被广泛用于进行系统安全评价中。

编制安全检查表的主要依据是：有关的安全法规、标准、规程；国内外相关的事故案例。

安全检查表的编制步骤如下：

(1)熟悉系统。包括评价对象的结构、功能、工艺流程、操作条件、总图布置、已有的安全卫生设施等。

(2)搜集资料。搜集与评价对象有关的安全法规、标准、制度、过去发生的事故案例，作为评价依据。

(3)划分单元。按功能结构，将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。

(4)编制安全检查表。

4.2.2.2 事故树分析法

事故树分析，是一种演绎的系统安全分析方法。从被分析的特定事故或故障开始，层层分析其发生原因，一直分析到最基本的原因为止。将故障和各层原因(事件)用布尔逻辑符号连接起来，得到形象、简洁、表达其逻辑关系的逻辑树图形，即事故树，利用布尔代数对故障树化简、计算，可达到对事故进行分析、评价的目的。 
4.3 评价方法和评价单元的对应关系

评价方法和评价单元的对应关系见表4.3-1。
表4.3-1 评价方法和评价单元的对应关系

	序号
	评价单元
	采用的评价方法

	1
	建设程序符合性单元
	安全检查表

	2
	建设项目外部安全条件单元
	安全检查表

	3
	总平面布置与建(构)筑物单元
	安全检查表

	4
	生产工艺及主要设备设施单元
	安全检查表、事故树分析法

	5
	公用工程及辅助设施单元
	安全检查表

	6
	安全管理单元
	安全检查表


5 定性、定量安全评价

5.1 建设程序符合性单元

建设程序符合性单元根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，对该项目的合规性进行检查。建设程序符合性单元选用安全检查表分析，详见表5.1：

表5.1 建设程序符合性单元安全检查表
	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	实际情况
	检查

结果

	1
	生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体。建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下简称“三同时”)。安全设施投资应当纳入建设项目概算。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第四条
	该项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
	符合要求

	2
	本办法第七条规定以外的其他建设项目，生产经营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告备查。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第九条
	该项目属于新建项目，已编制安全预评价报告，并通过了专家评审。
	符合要求

	3
	生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十条
	该项目委托中舜国际工程设计有限公司编制了《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全设施设计》报告，并通过了专家评审。
	符合要求

	4
	建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。
	《建设项目安全设施 “三同时”监督管理办法》第二十三条
	该项目委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对其进行安全设施竣工验收评价，并编制安全设施竣工验收报告。
	符合要求

	5
	建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。
	《建设项目安全设施 “三同时”监督管理办法》第十七条
	该项目由陕西创天基实业发展有限公司承担建筑施工，具有相应的资质。
	符合要求

	6
	工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告生产经营单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十条
	该项目监理单位由陕西弘安工程管理有限责任公司承担工程监理，监理单位具有相应的资质，且监理单位按照法律、法规和工程建设强制性标准实施、完成监理工作。
	符合要求


评价小结：建设项目法律法规符合性单元共设检查项6项，6项全部符合要求。该项目能够严格按照“三同时”的要求进行项目建设，并制定了生产安全事故应急预案。

5.2 建设项目外部安全条件单元

建设项目外部安全条件单元根据 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)，对该项目的周边环境进行检查。建设项目外部安全条件单元选用安全检查表分析，详见表5.2：

表5.2 建设项目外部安全条件单元安全检查表

	序号
	检查项目和内容
	检查依据
	检查记录
	检查结果

	
	厂址选择应符合国家的工业布局、城镇(乡)总体规划及土地利用总体规划的要求。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)第3.0.1条
	该厂选择符合国家的工业布局、城镇(乡)总体规划及土地利用总体规划要求。
	符合要求

	
	厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应便捷、工程量小。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)

第3.0.5条
	该项目周边交通便利。
	符合要求

	
	厂址应具有满足生产、生 活及发展所必需的水源和电源，水源和电源与厂址管线连接应尽量短捷，且用水、用电量(特别)大的工业企业，宜靠近水源及电源地。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)第3.0.6条
	厂址选择满足生产、生活及发展必需的水源和电源。
	符合要求

	
	厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)第3.0.8条
	该项目选择厂址满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。
	符合要求

	
	厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定：

1、当厂址不可避免不受洪水、潮水、或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排洪措施；

2、凡受江、河、潮、海洪水、潮水或山洪威胁的工业企业，防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》(GB50201)的有关规定。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)第3.0.12条
	该项目1#造型、熔炼车间北面河流属于其余各沟道及塬洪，河、沟上的桥梁等构筑物设防标准大于其相应河沟的设防标准。
	符合要求

	
	下列地段和地区不应选为厂址：

1、发震断层和抗震设防烈度为九度及高于9度的地震区；
2、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；
3、采矿陷落(错动)区地表界限内；
4、爆破危险界限内；
5、坝或堤决溃后可能淹没的地区；
6、有严重放射性物质污染影响区；
7、生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护的区域；
8、对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；
9、很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；
10、具有开采价值的矿藏区；

11、受海啸或潮涌危害的地区。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)

第3.0.14条
	该项目所在地区不在上述区域。
	符合要求

	
	企业的主要建(构)筑物，应避开滑坡、泥石流等不良地质条件。厂址标高应高出当地历史最高洪水位0.5m以上或高出历史最高潮水位1m以上。
	《铁合金生产安全规范》(AQ2024-2025)第5.1.2条
	企业主要建(构)筑物，避开滑坡、泥石流等不良地质条件。
	符合要求

	
	厂房、仓库两侧应设置宽度不小于4m的消防车道，或沿厂房、仓库两侧保留宽度不小于6m的平坦空地，穿过建筑物的消防车道，路面净宽及路面至建(构)筑物的净高均应不小于4m，穿过大门处，路面净宽应不小于4m。
	《铁合金生产安全规范》(AQ2024-2025)第5.1.7条
	厂房、仓库两侧设置消防车道
	符合要求

	
	工业企业总体规划，应贯彻节约集约用地的原则，并应严格执行国家规定的土地使用审批程序，应利用荒地、劣地及非耕地，不应占用基本农田。分期建设时，总体规划应正确处理近期和远期的关系，近期应集中布置，远期应预留发展，应分期征地，并应合理有效利用土地。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)

第4.1.4条
	该项目地址位于铜川市印台区雷家沟工业园区， 土地批复为工业用地，总体规划符合要求。
	符合要求

	
	工业企业选址应依据我国现行的卫生、安全生产和环境保护等法律法规、标准和建工业企业该项目生产过程的卫生特征及其对环境的要求、职业性有害因素的危害状况，结合建设地点现状与当地政府的整体规划，以及水文、地质、气象等因素，进行综合分析而确定。
	《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)第5.1.1条
	厂址选择符合要求，规划与现状合理，无水文、地质、气象等不利因素。
	符合要求

	
	工业企业选址宜避开自然疫源地；对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。
	《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)第5.1.2条
	该项目厂址不在自然疫源区范围。
	符合要求


评价小节：建设项目外部安全条件单元安全检查表法评价结果：共检查11项，11项均符合要求。

5.3 总平面布置及建(构)筑物单元
根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)、《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)等规范，对该项目总平面布置及建(构)筑物等进行检查。总平面布置及建(构)筑物单元选用安全检查表分析，详见表5.3：

表5.3 总平面布置及建(构)筑物单元

	序号
	检查项目和内容
	检查依据
	检查记录
	检查结果

	一、总平面布置

	
	总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技技术比较后择优确定。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)

第5.1.1条
	总平面布置根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生设施及检修要求布置。
	符合要求

	
	总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：

1、在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；

2、应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；

3、厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；

4、功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)

第5.1.2条
	平面布置符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下建筑、构筑物布置，且紧凑合理。厂区内建筑物、构筑物外形为规则的四边形，且布置紧凑合理。
	符合要求

	
	总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，布置建筑物、构筑物和有关设施，应减少土(石)方工程量和基础工程费用，并应符合下列要求：

1当厂区地形坡度较大时，建筑物、构筑物的长轴宜顺等高线布置；

2应结合地形及竖向设计，为物料采用自流管道及高站台、低货位等设施创造条件。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)

第5.1.5条
	该项目地形平坦，建(构)筑物布置合理。
	符合要求

	
	总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)

第5.1.6条
	该项目总图布置时考虑了周边环境与自然环境的影响。
	符合要求

	
	仓库与堆场，应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、防爆、安全、卫生等工程设计标准的有关规定。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)

第5.6.1条
	该项目仓库按照物料的性质，按照类别集中布置，符合国家现行防火、防爆、安全、卫生设计标准。
	符合要求

	
	厂内道路的布置，应符合下列要求：

1.满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求；

2.应有利于功能分区和界区的划分；

3.道路的走向宜与区内主要建筑物轴线平行或垂直，并应呈环形布置；

4.应与竖向设计相协调，有利于场地及道路的雨水排除；

5.与厂外道路连接方便、短捷；

6.施工道路应与永久性道路相结合。
	《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)

第6.4.1条
	厂区道路布置满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生要求；功能分区划分合理。道路的走向与主要建筑物平行或垂直。与场外道路连接方便、短捷。
	符合要求

	
	在进行厂区规划时，应同时进行消防规划，并应根据企业及其相邻建(构)筑物、工厂或设施的特点和火灾危险性，结合地形、风向、交通、水源等条件，合理布置。
	《钢铁冶金企业设计防火标准》(GB50414-2018)第4.1.1条
	进行消防规划，根据企业及其相邻建(构)筑物、工厂或设施的特点和火灾危险性，合理布置。
	符合要求

	
	钢铁冶金企业内的消防车道，当与生产、生活道路合用时，应满足消防车道的要求，消防车道的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
	《钢铁冶金企业设计防火标准》(GB50414-2018)第4.1.7条
	企业内的消防车道设置符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
	符合要求

	二、建、构筑物

	
	建(构)筑物要根据当地地震烈度抗震设防，满足抗震要求。
	《建筑抗震设计标准（2024年版）》(GB/T 50011-2010)

第3.1.1条
	该项目建(构)筑物根据当地地震设防烈度7度要求进行设计，满足抗震要求。
	符合要求

	
	生产厂房、仓库和各种建筑物的结构强度、耐火等级、抗震设防烈度、通风、采光、照明等，均应按其使用特点和地区环境条件符合有关标准规定，应有抗震、防水、防漏、防风、防雪等措施。
	《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)第5.4.1条
	生产厂房、仓库等建筑物的结构强度、耐火等级、抗震设防烈度、通风、采光、照明等，均按其使用特点和地区环境条件符合有关标准规定。
	符合要求

	
	除本规范另有规定外，厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的规定。
	《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)第3.3.1条
	该项目的厂房的层数和每个防火分区的建筑面积均符合《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)表3.3.1的规定。
	符合要求

	
	该项目厂内建(构)筑物之间的安全防火间距应满足《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)要求。
	《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)第3.4.1条
	建(构)筑物之间安全防护距离符合标准要求。
	符合要求

	
	有高温熔融金属的厂房，车间地面标高应高出厂区周围地面标高0.3m以上，并采取防止屋面漏水和天窗飘雨等措施，厂房的屋面、地平面和地沟等应采取防积水的措施。
	《铁合金生产安全规范》(AQ2024-2025)第5.2.4条
	1#造型、熔炼车间,车间地面标高高出厂区周围地面标高0.3m以上，屋面、地平面和地沟采取防积水措施。
	符合要求

	
	释放大量热能或有害气体的厂房，应设通风天窗或排气设施。
	《铁合金生产安全规范》(AQ2024-2025)第5.2.6条
	厂房内设置有通风天窗。
	符合要求

	
	厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
	《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)第3.7.1条
	该项目厂房的安全出口分散布置，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离均大于5m。
	符合要求

	
	排除有燃烧或爆炸危险性物质的风管，不应穿过防火墙，或爆炸危险性房间、人员聚集的房间、可燃物较多的房间的隔墙。防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层，防火隔墙上的门、窗等开口应采取防止火灾蔓延至防火隔墙另一侧的措施。
	《建筑防火通用规范》

GB55037-2022 第9.1.3条

《建筑防火通用规范》

GB55037-2022 第6.2.1条
	排除燃烧、爆炸物质的风管未穿越防火墙，或爆炸危险性房间、人员聚集的房间。
	符合要求

	
	作业区应有良好的通风，防止有害物质聚集。
	《机械制造企业安全生产标准化规范》AQ/T 7009-2013第4.2.7.7条
	作业区内设置有良好的通风。
	符合要求

	
	电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。
	《建筑防火通用规范》(GB55037-)第6.3.4条
	4#厂房防火门处有一电缆线穿越防火墙处孔洞未封堵。
	不

符合要求


通过安全检查表共检查18项，17项符合要求，1项不符合要求。
该项目的总体布局合理、各建(构)筑物之间的防火间距符合相关标准、规范的要求，做到了功能分区，道路运输畅通。

不合格项：

1)4#厂房防火门处有一电缆线穿越防火墙处孔洞未封堵。

5.4 生产工艺及主要设备设施单元

本单元依据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号，主席令第88号修改，自2021年9月1日起施行)、《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-2023)标准规范，编制了检查表进行评价。生产工艺及主要设备设施单元采用安全检查表分析详见表5.4：

表5.4 生产工艺及主要设备设施单元安全检查表
	序号
	检查项目和内容
	依据
	检查记录
	检查结果

	
	生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
	《安全生产法(2021修正)》第三十八条
	该公司未使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
	符合要求

	
	设计、选用和配置操纵器应符合人类工效学要求，应与人体操作部位的特性(特别是功能特性)以及控制任务相适应，并符合下列要求：
危险性较大的生产设备关键部位的操纵器应设电气或机械联锁装置；
可能出现误动作或被误操作的操纵器，应采取相应的保护措施。
	《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-2023)第5.5条
	该公司设备的操纵器符合人类工效学要求，危险项较大的生产设备设置的操纵器设置有连锁装置。
	符合要求

	
	生产设备上供人员作业的操作位置应安全可靠，并应满足人机交互功能的要求，其工作空间应保证作业人员的身体各部位在作业中可正常活动。危险作业点应留有安全退避空间。
	《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-2023)第5.7.1条
	该公司各个生产设备之间留有足够的活动余地。
	符合要求

	
	电炉应向大型化、封闭化和计算机控制方向发展，捣炉作业优先采用机械化、自动化设备设施。
	《铁合金生产安全规范》(AQ2024-2025)第6.1.5条
	该公司中频炉向大型化、封闭化方向发展，捣炉作业优先采用机械化、自动化设备设施。
	符合要求

	
	铁合金铸造不应使用水冷(通水)锭模，生产期间冶炼、精炼和铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏和喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和厂房内地面运输通道等区域不应有积水，并应采取防止泄露、喷溅、爆炸伤人的安全措施。
	《铁合金生产安全规范》(AQ2024-2025)第6.1.6条
	铁合金铸造未使用水冷(通水)锭模，生产期间冶炼、精炼和铸造区域的事故坑、炉下渣坑，及熔融金属泄漏和喷溅范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等区域没有积水。
	符合要求

	
	炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施应定期检查，出现壳体发红及弯曲变形、焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏等应报修或报废，电炉应至少每半年停炉检修一次铜瓦、压力环、保护套等炉内主要水冷元件。
	《铁合金生产安全规范》(AQ2024-2025)第6.1.7条
	炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施定期检查。
	符合要求

	
	氧气瓶、乙炔瓶放置地点应远离明火，且不应正对渣口、铁口，气瓶的瓶帽、防震胶圈和安全阀应完好齐全。
	《铁合金生产安全规范》(AQ2024-2025)第6.1.10条
	氧气瓶放置在气瓶库内，远离明火，未正对渣口、铁口，气瓶的瓶帽、防震胶圈和安全阀完好齐全。
	符合要求

	
	主体设施应符合下列规定：

1 封闭铁合金电炉炉盖和真空炉炉体必须设置泄爆孔；

2 铁合金电炉电极壳焊接平台和出铁口操作平台应铺设绝缘层；

3 铁合金粒化必须设置缓冲模；

4 浇铸间、炉渣间内吊运铁水罐、锭模、渣罐或渣盘的起重机，应选用铸造级桥式起重机。
	《钢铁冶金企业设计防火标准》(GB50414-2018)

第6.8.5条
	封闭铁合金电炉炉盖和真空炉炉体设置泄爆孔；

铁合金电炉电极壳焊接平台和出铁口操作平台铺设绝缘层；

吊运铁水罐、锭模的起重机选用铸造级桥式起重机。
	符合要求

	
	生产设备运行时可能触及并易造成人身伤害的可动零部件应配置安全卫生防护装置。
	《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-2023)第6.1.1条
	该公司生产设备运行时可能触及并易造成人身伤害的可动零部件配置有安全卫生防护装置。
	符合要求

	
	运行过程中可能超过极限位置的生产设备或零部件，应配置可靠的限位装置。
	《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-2023)第6.1.2条
	该公司设备运行过程中可能超过极限位置的起重机械，配置有可靠的限位装置。
	符合要求

	
	可动零部件(含其载荷)所具有的动能或势能可能引起危险时，应配置防脱、限速、防坠落、防逆转、防碰撞等安全卫生防护装置。
	《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-2023)第6.1.3条
	该公司设备的可动零部件设置防脱、限速、防坠落、防逆转、防碰撞等安全卫生防护装置。
	符合要求

	
	能产生噪声和振动的各类生产设备，都必须在产品标准中明确规定噪声、振动指标限值，并在设计中采取有效防治措施。
	《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-2023)第6.6条
	该公司产生噪声和振动的设备选用了低噪声设备。
	符合要求

	
	工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的。
	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条
	该公司对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期组织安全检查。
	符合要求

	
	作业区的布置应保证人员有足够的安全活动空间。设备、工机具、辅助设施的布置，生产物料、产品和剩余物料的堆放，人行道、车行道的布置和间隔距离，都不应妨碍人员工作和造成危害。
	《生产过程安全卫生要求总则》

(GB/T12801-2008)

第5.7.5条
	作业区的布置保证人员有足够的安全活动空间。
	符合要求

	
	使用燃气的燃烧装置的燃气总管应设置管道压力监测报警装置，监测报警装置应与紧急自动切断装置联锁。
	《铸造机械 安全要求》(GB20905-2025)

第5.10.1条
	使用燃气的燃烧装置的燃气总管设置管道压力监测报警装置，监测报警装置与紧急自动切断装置联锁。
	符合要求

	
	对于有移动、升降、翻转、回转或摆动动作的机器，其动作危险区域应设置防护围栏或采取其他防护措施，并应在明显位置设置警示标志，同时，应在其运动部件的端部或突出部位喷涂表示危险位置的安全标记，标记的安全标志应符合GB2894的规定。
	《铸造机械 安全要求》(GB20905-2025)

第5.2.2条
	在危险区域设置防护围栏，在明显位置设置警示标志。
	符合要求

	
	往复运动部件应设置机械限位装置，有惯性冲击的运动部件应采取缓冲措施。
	《铸造机械 安全要求》(GB20905-2025)

第5.2.4条
	往复运动部件设置机械限位装置，有惯性冲击的运动部件采用缓冲措施。
	符合要求

	
	机器的合模、夹紧装置在工作过程中不应张开或松脱，若突然遇到失能情况时，应能保持原工作状态。
	《铸造机械 安全要求》(GB20905-2025)

第5.4.1条
	机器的合模、夹紧装置在运行过程中未张开或松脱。
	符合要求

	
	烘包器的燃烧器采用燃气作为燃料时,其安全要求如下：燃烧器应设置完善的介质参数检测装置。燃烧器作业区域内应设置可燃气体监测报警装置。燃烧器应具备点火程序控制、熄火保护,燃气低压报警及联锁装置,且灵敏、可靠。
	《铸造安全规范》

(AQ 7016-2025)

第5.3.1条
	烤包区未设置可燃气体探测器。
	不符合


通过安全检查表共检查19项，18项符合要求，1项不符合要求。

(1)烤包区未设置可燃气体探测器。
5.5 公用工程及辅助设施单元

5.5.1 安全检查表分析

本单元依据《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)、《用电安全导则》(GB/T13869-2017)、《20kV及以下变配电室设计规范》(GB50053-2013)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)、《气瓶安全技术规程》(TSG23-2021)等标准规范，编制了检查表进行评价。公用工程及辅助设施单元采用安全检查表分析详见表5.5.1：

表5.5.1 公用工程及辅助设施单元安全检查表

	序号
	检查项目和内容
	依据
	检查记录
	检查结果

	一、供配电及电气系统子单元

	
	一般环境下，用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
	《用电安全导则》(GB/T13869-2017)

第6.5条
	该公司厂区用电产品以及电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间，未堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
	符合要求

	
	用电产品的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力，并应定期检查。
	《用电安全导则》(GB/T13869-2017)

第6.7条
	该公司厂区用电产品的电气线路有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力，并应定期检查。
	符合要求

	
	配电装置的布置和导体、电器、架构的选择，应符合正常运行、检修、短路和过电压等情况的要求。
	《20kV及以下变配电室设计规范》(GB50053-2013)
第3.1.1条
	配电装置的布置和导体、电器、架构大部分符合正常运行、检修等要求。
	符合要求

	
	配电线路应装设短路保护、过载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。
	《低压配电设计规范》(GB50054-2011)第4.1.1条
	配电线路装设短路保护、过载保护和接地故障保护。
	符合要求

	
	配电柜、控制柜装有可开启的门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜质连接。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)

第6.1.1条
	厂房内部分配电柜柜门与柜体之间未设置跨接。
	不

符合要求

	
	照明配电箱（盘）安装应符合下列规定：

1.箱体开孔应与导管管径适配，暗装配电箱箱盖应紧贴墙面，箱（盘）涂层应完整；

2.箱（盘）内回路编号应齐全，标识应正确；

3.箱（盘）应采用不燃材料制作；

4.箱（盘）应安装牢固、位置正确、部件齐全，安装高度应符合设计要求，垂直度允许偏差不应大于0.15%。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

第5.2.10条
	照明配电箱箱体开孔与导管管径适配；

配电箱内回路编号齐全，标识正确；

配线箱采用不燃材料制作；

配电箱安装牢固、位置正确、部件齐全。
	符合要求

	
	落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
	《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

第4.2.1条
	配电箱底部高度符合要求，其底座周围采取封闭措施。
	符合要求

	
	定期检查应测量绝缘电阻，绝缘电阻不小于表1规定值。
	《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB/T3787-2017)第6.3条
	3#厂房手持式电动工具未进行绝缘检测。
	不

符合要求

	二、给排水及消防系统子单元

	
	灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。
	《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)
第5.1.1条
	该项目灭火器均放置于明显，便于取用的地方，且不影响安全疏散。
	符合要求

	
	灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。
	《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

第5.1.3条
	该项目灭火器摆放稳固，铭牌朝外。
	符合要求

	
	灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施
	《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)
第5.1.4条
	该项目灭火器未设置在潮湿地点。
	符合要求

	
	民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。
	《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)

第8.1.2条
	该厂房设置了室外消火系统。
	符合要求

	
	下列建筑或场所应设置室内消火栓系统：

建筑占地面积大于300m²的厂房和仓库；
	《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)

第8.2.1条
	厂房内设置有室内消火栓系统。
	符合要求

	
	疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。
	《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)

第10.3.4条
	该项目疏散灯具设置在出口的顶部或墙面的上部。
	符合要求

	
	室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。
	《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)第3.5.8条
	该项目室内给水管道未通过上述区域。
	符合要求

	
	雨水管应牢固地固定在建筑物的承重结构上。
	《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019)第4.9.36条
	该公司厂区雨水管牢固地固定在建筑物的承重结构上。
	符合要求

	
	机关、企业事业单位应当根据灭火的需要，配置相应种类、数量的消防器材、设备和设施。
	《中华人民共和国消防条例》

第十五条
	建设单位根据灭火需要，配置相应种类、数量的消防器材、设备。
	符合要求

	
	建筑应设置与其建筑高度（埋深），体积、面积、长度，火灾危险性，建筑附近的消防力量布置情况，环境条件等相适应的消防给水设施、灭火设施和器材。除地铁区间、综合管廊的燃气舱和住宅建筑套内可不配置灭火器外，建筑内应配置灭火器。
	《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第8.1.1条
	设置有相应的消防给水设施、灭火设施和器材。
	符合要求

	
	建筑中设置的消防设施与器材应与所设置场所的火灾危险性、可燃物的燃烧特性、环境条件、设置场所的面积和空间净高、使用人员特征、防护对象的重要性和防护目标等相适应，满足设置场所灭火、控火、早期报警、防烟、排烟、排热等需要，并应有利于人员安全疏散和消防救援。
	《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第8.1.2条
	建筑中设置的消防设施与器材与所设置场所相适应。
	符合要求

	
	除城市轨道交通工程的地上区间和一、二级耐火等级且建筑体积不大于3000m³的戊类厂房可不设置室外消火栓外，下列建筑或场所应设置室外消火栓系统：
    1 建筑占地面积大于300㎡的厂房、仓库和民用建筑；
    2 用于消防救援和消防车停靠的建筑屋面或高架桥；
    3 地铁车站及其附属建筑、车辆基地。
	《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第8.1.5条
	项目租赁厂房内设置有室内消火栓系统。
	

	三、供气系统子单元

	
	储气罐上必须装设安全阀。储气罐与供气总管之间，应装设切断阀。
	《压缩空气站设计规范》(GB50029-2014)

第3.0.18
	储气罐上装设有安全阀。
	符合要求

	
	压力表与压力容器之间，应当装设三通旋塞或者针形阀，并且不得连接其他用途的任何配件或者接管。
	《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)第9.2.1.3条
	空压机储罐压力表与储罐之间未设置三通旋塞或者针形阀。
	不

符合要求

	
	压力表的检定周期可根据使用环境及使用频繁程度确定，一般不超过6个月。
	《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》(JJG52-2013)第7.5条
	该公司空压机储气罐上压力表进行定期检定并张贴有检验标识。
	符合要求

	
	压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。
	《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)第9.2.1.2条
	空压机储气罐压力表未设置红线标识
	不

符合要求

	
	安全阀的校验周期应当符合以下要求:

(1)安全阀定期校验，一般每年至少一次安全技术规范有相应规定的从其规定；

(2)经解体修理或更换部件的安全阀，应当重新进行校验。
	《安全阀安全技术监察规程》

(TSG ZF001-2006)

第B6.3.1条
	该公司空压机储气罐上安全阀进行定期校验。
	符合要求

	
	工业金属管道穿越墙体时，应加设套管或砌筑涵洞进行保护。
	《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)第7.1.5条
	1#厂房北面氧气气瓶组氧气管道穿越墙体外未设置套管。
	不

符合要求

	
	盛装单一气体的气瓶应当专用，只允许充装与设计文件、制造标志规定相一致的气体（充装过程所用的置换气体除外），不得更改气瓶制造标志和用途，也不得混装其他气体。
	《气瓶安全技术规程》

(TSG23-2021)

第1.7条
	该公司所使用的气瓶均盛装单一气体，充装与设计文件、制造标志规定相一致的气体。
	符合要求

	
	气瓶标志包括制造标志、定期检验标志以及其他标志。
	《气瓶安全技术规程》

(TSG23-2021)

第1.8条
	包括有制造标志、定期检验标志及其它标志。
	符合要求

	
	气瓶的颜色标志、字样和色环，应当符合GB/T 7144《气瓶颜色标志》的要求；颜色标志、字样和色环有特殊要求的，还应当符合相关产品标准的要求；气瓶瓶体的显著部位应当标注办理使用登记的气瓶充装单位名称或者简称，非重复充装气瓶瓶体上应当标注‘限一次性充装’。
	《气瓶安全技术规程》

(TSG23-2021)

第 1.8.1.3条
	气瓶的颜色标志、字样和色环符合GB/T 7144《气瓶颜色标志》的要求。
	符合要求

	
	盛装有毒、易燃、助燃、腐蚀性介质的气瓶，安装瓶阀后应当按照GB/T12137《气瓶气密性试验方法》的要求进行气密性试验。
	《气瓶安全技术规程》

(TSG23-2021)

第4.11条
	气瓶安装瓶阀后按照GB/T12137《气瓶气密性试验方法》的要求进行气密性试验。
	符合要求

	
	燃气气瓶和氧气、氮气以及惰性气体气瓶，一般不装设安全泄压装置
	《气瓶安全技术规程》

(TSG23-2021)

第7.2.2.2条
	丙烷、氧气、氩气等气瓶未装设安全泄压装置。
	符合要求

	
	（1）无缝气瓶出厂时，应当装配不影响瓶阀手轮正常使用的保护罩（保护罩参考样式见本规程附件T），并且不得装配螺纹式瓶帽

（2）公称容积大于或者等于10L的钢质焊接气瓶（含溶解乙炔气瓶），应当装配不可拆卸的保护罩或者固定式瓶帽；
（3）气瓶保护罩或者固定式瓶帽应当具有良好的抗撞击性，不得用铸铁制造；公称容积小于或者等于5L的钢质无缝气瓶和公称容积小于或者等于15L的铝合金无缝气瓶的保护罩，可以用工程塑料制造；
（4）不能靠瓶底竖立的气瓶，应当装配底座（采用固定支架或者集装框架的气瓶除外），使气瓶能够稳定竖立，并且有效防止气瓶底部锈蚀；
（5）5L以上的无缝气瓶应当装配颈圈，并且在颈圈上设置适当的电子识读标志。
	《气瓶安全技术规程》

(TSG23-2021)

第7.3条
	1#厂房有一处丙烷气瓶未设置防倾倒装置。
	不

符合要求

	
	 气瓶上设置的压力表、液位计等安全仪表，以及限充限流装置、限液位装置等其他附件，应当符合相关产品标准的要求，所用的密封件等材料应当与所盛装的介质具有相容性。
	《气瓶安全技术规程》

(TSG23-2021)

第 7.4条
	气瓶上设置的压力表等安全仪表，以及限充限流装置等安全附件符合标准要求，所用的密封件等材料与所盛装介质具有相容性。
	符合要求

	
	使用单位应当按照气瓶出厂资料、维护保养说明，对气瓶进行经常性检查、维护保养。检查、维护保养一般包括以下内容：
（1）检查规定的气瓶标志、外观涂层完好情况、定期检验有效期是否符合安全技术规范及其相关标准的规定；
（2）检查气瓶附件是否齐全、有无损坏，是否超出设计使用年限或者检验有效期；
（3）检查气瓶是否出现变形、异常响声、明显外观损伤等情况；
（4）检查气体压力显示是否出现异常情况；
（5）使用单位认为需要进行检查的项目。
使用单位根据检查情况，采取表面涂敷、送检气瓶、更换瓶阀等方式进行气瓶的维护保养，并将维护保养情况记录到档案中。
	《气瓶安全技术规程》

(TSG23-2021)

第 8.5.4条
	该公司定期检查气瓶的标志、外观涂层、定期检验有效期；

定期检查气瓶附件是否齐全、是否超出设计年限或检验有效期；

定期检查气瓶是否变形、异常响声、明显外观损伤等情况；

检查气体压力显示是否出现异常。
	符合要求


通过安全检查表共检查34项，经检查28项符合要求，6项不符合要求。

不符合项为：

1、厂房内部分配电柜柜门与柜体之间未设置跨接。

2、3#厂房手持式电动工具未进行绝缘检测。

3、空压机储罐压力表与储罐之间未设置三通旋塞或者针形阀。
4、空压机储气罐压力表未设置红线标识。

5、1#厂房北面氧气气瓶组氧气管道穿越墙体外未设置套管。

6、1#厂房有一处丙烷气瓶未设置防倾倒装置。

5.5.2 事故树分析

针对触电事故，用事故树进行分析如下：

(1)顶上事件的确定

触电事故是电气事故中最为常见的，触电事故往往突然发生，在极短时间内造成严重后果，死亡率极高。通常所说的触电事故指的是电击，指电流通过人体内部使肌肉非自主地发生痉挛性收缩造成的伤害，严重时会破坏人的心脏、肺部以及神经系统，直至危机生命。因此将“触电事故”确定为顶上事件。

(2)事故原因分析

1)设计缺陷、施工安装缺陷、电气设备本身缺陷等因素造成电气设备异常带电；操作失误、指令错误、未校对操作票导致误送电等因素造成作业线路未断电导致工作位置异常带电；避雷装置不合格、失效导致雷击；接地装置不合格、接地电阻大导致设备外壳接地不良，机械损坏、积聚导电液体或导电粉尘、绝缘老化、过载过热导致绝缘强度下降，均会造成设备漏电；感应使设备带电。人体一旦触及带电设备，极有可能造成触电事故。

2)带电体暴露、非电工操作、违章操作等因素均可能会导致作业人员误触带电体而造成触电事故。

3)无监护、监护不利、失职等此类监护缺陷也会造成意外触电；未用安全工具、未穿防护服、未执行停电程序、安全用具不合格等操作防护缺陷同样会造成意外触电；误入非停电区、未设置防护栏、未设置警示牌、跨步电压等因素致使作业人员或他人超出安全距离也会造成意外触电。

(3)编制事故树：根据以上原因分析，绘制“触电事故树”见图5.5.2：
图5.5.2触电事故树

(4)事故树的求解
该事故树的结构函数式为：

T=A1A2=(X4+B1+B2)(X5+X6+X7)

=[X4+X19(X1+X2+X3)+C1+C2+C3+C4](X5+X6+X7)

=[X4+X19(X1+X2+X3)+X8(X9+X10)X20+X21(X11+X12+X13)+X19X14(X15+X16)+(X17+X18)](X5+X6+X7)

=(X4+X1X19+X2X19+X3X19+X8X9X20+X8X10X20+X21X11+X21X12+X21X13+X19X14X15+X19X14X16 +X17+X18)(X5+X6+X7)

=X4X5+X1X19X5+X2X19X5+X3X19X5+X8X9X20X5+X8X10X20X5+X21X11X5+X21X12X5+X21X13X5 +X19X14X15X5+X19X14X16X5+X17X5+X18X5+X4X6+X1X19X6+X2X19X6+X3X19X6+X8X9X20X6+X8X10X20X6+X21X11X6+X21X12X6+X21X13X6+X19X14X15X6+X19X14X16X6+X17X6+X18X6+X4X7+X1X19X7+X2X19X7+X3X19X7+X8X9X20X7+X8X10X20X7+X21X11X7+X21X12X7+X21X13X7+X19X14X15X7+X19X14X16X7+X17X7 +X18X7
该事故树共有39个最小割集，分别为：

K1={X4，X5}、K2={X1，X5，X19}、K3={X2，X5，X19}、K4={X3，X5，X19}、
K5={X5，X8，X9，X20}、K6={X5，X8，X10，X20}、K7={X21，X11，X5}、K8={X21，X12，X5}、
K9={X21，X13，X5}、K10={X19，X14，X15，X5}、K11={X19，X14，X16，X5}、K12={X17，X5}、
K13={X18，X5}、X14={X4，X6}、K15={X1，X19，X6}、K16={X2，X19，X6}、
X17={X3，X19，X6}、K18={X8，X9，X20，X6}、K19={X8，X10，X20，X6}、K20={X21，X11，X6}、
K21={X21，X12，X6}、K22={X21，X13，X6}、K23={X19，X14，X15，X6}、K24={X19，X14，X16，X6}、K25={X17，X6}、K26={X18，X6}K27={X4，X7}、K28={X1，X19，X7}K29={X2，X19，X7}、K30={X3，X19，X7}、K31={X8，X9，X20，X7}、K32={X8，X10，X20，X7}、K33={X21，X11，X7}、K34={X21，X12，X7}、K35={X21，X13，X7}、K36={X19，X14，X15，X7}、K37={X19，X14，X16，X7}、K38={X17，X7}、K39={X18，X7}

(5)结构重要度分析

按下面公式计算结构重要度系数：

I(i)=Σki(1/2)n-1X∈K

式中：I(i)-基本事件X1的重要度系数近似判别值

Ki-包含XI的(所有)割集

n-基本事件X1所在割集中基本事件个数

I(5)=3×(1/2)2-1+6×(1/2)3-1+4×(1/2)4-1=3.5

同理：Ｉ(６)=Ｉ(７)=3.5

Ｉ(21)＝２.25
Ｉ(４)＝Ｉ(17)＝Ｉ(18)＝１.5
I(1)=I(2)=I(3)=I(8)=I(11)=I(12)=I(13)=I(14)=I(19)=I(20)=0.75

I(9)=I(10)=I(15)=I(16)=0.375

结构重要度顺序为：

I(5)=Ｉ(６)=Ｉ(７)>Ｉ(21)>Ｉ(４)＝Ｉ(17)＝Ｉ(18)

>I(1)=I(2)=I(3)=I(8)=I(11)=I(12)=I(13)=I(14)=I(19)=I(20)>I(9)=I(10)=I(15)=I(16)
通过分析可知该事故树有39个最小割集。其中任何一个发生都会导致顶上事件的发生。根据结构重要度分析可知，接地可靠与正确使用安全防护用具是防止触电事故的最重要环节，其次是严格执行作业中的监护制度和对系统中不带电体绝缘性能的及时检查与修理，减少不带电部位意外带电的可能性。另外，充分的放电，严格的验电，可靠的防漏电保护和停电检修时对停电线路作三相短路接地等措施也是减少作业中触电事故的重要方法。

(6)预防顶上事件发生的安全对策措施

1)电工作业属于特种作业，电工必须进行特种工技术培训合格取得特种作业操作证，才能持证上岗。未取得特种作业操作证的人员严禁电工作业。作业人员必须严格执行工作票、操作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度。

2)电气设备、线路的设计、安装施工必须严格按照有关标准进行；验收不能走形式。

3)避雷装置、设备外壳接地必须保证可靠、有效，按照要求定期进行检测检验。使用的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。

4)巡线工作应由有电力线路工作经验的人担任。新人员不得一人单独巡线。暑天、大雪天，必要时由两人进行。事故巡线应始终认为线路带电。雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器和避雷针。带电作业必须设专人监护，监护人应由有带电作业实践经验的人员担任，监护人不得直接操作。

5)高压设备无论带电与否，值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若必须移开遮栏时，必须有监护人在场，并符合设备不停电检修安全距离要求。不准随意拉设临时线路。在低压配电系统中，必须正确选择、安装、使用电流动作型漏电保护器。

6)不停电工作时应在电气装置及工作区域挂设警告标志或标示牌；当有必要进行带电工作时，应使用电工用个体防护用品，并有专人负责监护。按规程正确使用电工安全用具(绝缘用具、屏护、警示牌等)。
5.6 安全管理单元

本单元依据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第八十八号，自2021年9月1日起施行)、《陕西省安全生产条例》(陕西省第十二届人民代表大会常务委员会公告第51号通过，2023年9月27日经陕西省十四届人大常委会第五次会议新修订通过，2023年12月1日起施行)等标准规范，编制了检查表进行评价。安全管理单元采用安全检查表分析详见表5.6：

表5.6 安全管理单元安全检查表

	序号
	检查公司和内容
	检查依据
	检查记录
	检查

结果

	一、安全管理制度及安全管理组织

	
	生产经营单位必须加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。
	《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第八十八号，自2021年9月1日起施行)第四条
	该公司建立有较为健全的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。
	符合要求

	
	其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
	《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第八十八号，自2021年9月1日起施行)第二十四条
	该公司现设置有1名专职安全管理人员。
	符合要求

	
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
	《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第八十八号，自2021年9月1日起施行)第二十八条
	该公司对从业人员进行了相关安全生产教育和培训。
	符合要求

	
	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
	《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第八十八号，自2021年9月1日起施行)
第二十七条
	该项目主要负责人和安全管理人员持证上岗，具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
	符合要求

	
	企业应当建立健全设备设施安全管理制度，加强设备设施的检查、维护、保养和检修，确保设备设施安全运行。
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十三条
	企业建立健全设备设施安全管理制度。
	符合要求

	二、从业人员要求

	
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，并做好记录考核。培训内容包括安全生产法律法规、岗位安全操作规程、操作技能防范措施和事故应急措施等。从业人员未经安全生产教育和培训合格，不得上岗。
	《陕西省安全生产条例》(2023年9月27日陕西省第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议第二次修订)第十七条
	该公司对从业人员进行了三级安全生产教育培训及日常安全培训，并制定有培训制度。
	符合要求

	
	工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：
（一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的；
（二）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的；
（三）金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。
	《工贸企业重大事故隐患判定标准》
	企业对承包单位、承租单位的安全工作统一协调、管理，定期进行检查；

特种作业人员按照规定经专门作业培训并取得相应资格；
企业主要负责人、安全管理人员按规定经考核合格。
	符合要求

	三、日常管理

	
	生产经营单位应当为从业人员提供符合国家职业卫生标准的工作环境和条件，按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，并指导、监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用，不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品。
	《陕西省生产经营单位安全生产主体责任规定》(2025年12月6日陕西省人民政府令第248号公布 自2026年2月1日起施行)第十一条
	该公司为从业人员提供有符合国家标准或者行业标准的安全帽、口罩等劳动防护用品。
	符合要求

	
	生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。
	《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第八十八号，自2021年9月1日起施行)第四十六条
	对安全设施、设备按规定进行维护、保养，并定期检测。
	符合要求

	
	投入使用后的防雷装置需进行定期检测。
	《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第1号修改单GB/T 21431-2015/XG1-2018第6条
	该公司厂区建构筑物雷电防护装置已进行定期检测，检测合格，在有效期内。防雷装置下次检测在2026年7月10日前。
	符合要求

	
	生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
	《中华人民共和国安全生产法》

第五十二条
	该公司按要求为从业人员购买了安责险及工伤保险。
	符合要求

	
	任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物
	《中华人民共和国消防法》第二十八条
	现场未见损坏、挪用消防设施、器材，未埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距，未占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口等。
	符合要求

	
	工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的。
	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条
	该项目对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。
	符合要求

	
	企业应当按照国家有关规定对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解有关安全生产法律法规，熟悉本企业规章制度和安全技术操作规程，掌握本岗位安全操作技能，并建立培训档案，记录培训、考核等情况。未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。

企业应当对新上岗从业人员进行厂（公司）、车间（职能部门）、班组三级安全生产教育和培训；对调整工作岗位、离岗半年以上重新上岗的从业人员，应当经车间（职能部门）、班组安全生产教育和培训合格后，方可上岗作业。
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第十一条
	企业按照国家有关规定对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。

企业对新上岗从业人员进行厂(公司)、车间(职能部门)、班组三级安全生产教育和培训。
	符合要求

	
	企业应当建立应急救援组织。生产规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。

企业应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。


	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第十七条
	企业制定兼职的应急救援人员，与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。

企业配备必要的应急救援器材、设备和物资。
	符合要求

	四、安全专项投资及使用情况

	
	生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

生产经营单位应当按照国家有关规定提取、使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件，安全生产费用在成本中据实列支。
	《陕西省安全生产条例》(2023年9月27日陕西省第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议第二次修订)第十四条
	该公司安全生产投入纳入企业全年经费预算，具备安全生产条件所必须的资金投入。
	符合要求

	
	五、储存情况
	

	
	危险化学品的包装应当符合法律、行政法规、规章的规定和国家标准、行业标准的要求。
危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量，应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。
	《中华人民共和国危险化学品安全法》

第三十二条
	该企业使用的危险化学品的包装符合法律、行政法规、规章的规定。

危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量等与所包装的危险化学品性质和用途相适应。
	符合要求

	
	生产、储存危险化学品的企业不得使用国家明令淘汰或者禁止使用的危及生产安全的工艺、技术、设施、设备，具体目录由国务院应急管理部门会同有关部门制定并公布。
	《中华人民共和国危险化学品安全法》

第三十四条
	该企业未使用国家明令淘汰或禁止使用的危及生产安全的工艺、技术、设施、设备。
	符合要求

	
	生产、储存危险化学品的企业应当建立包括工艺操作、特殊作业、设备管理、储存条件、开停车和检维修、变更等全部生产作业环节在内的过程安全管理制度，明确责任人、岗位职责和操作规程，并组织有效实施。
	《中华人民共和国危险化学品安全法》

第三十五条
	企业建立包括工艺操作、特殊作业、设备管理、储存条件、开停车和检维修等全部生产作业环节在内的过程安全管理制度，明确责任人、岗位职责和操作规程等。
	符合要求


安全管理单元安全检查表共设检查项19项，19项均符合要求。

5.7 重大事故隐患判定单元

本单元依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》(中华人民共和国应急管理部令第10号)、《特种设备重大事故隐患判定准则》(GB 45067-2024)、《防雷安全领域重大事故隐患判定标准(试行)》(中国气象局安全生产委员会办公室)等标准规范编制检查表检查对重大事故隐患单元进行符合性评价，详见表5.7：
表5.7 重大事故隐患判定单元安全检查表

	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	实际情况
	检查
结果

	1
	冶金企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等6类人员聚集场所,以及钢铁水罐冷（热）修工位设置在铁水、钢水、液渣吊运跨的地坪区域内的；

（二）生产期间冶炼、精炼和铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏和喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等6类区域存在积水的；

（三）炼钢连铸流程未设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑（槽）、中间罐溢流坑（槽）、漏钢回转溜槽，或者模铸流程未设置事故钢水罐（坑、槽）的；

（四）转炉、电弧炉、AOD炉、LF炉、RH炉、VOD炉等炼钢炉的水冷元件未设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置，或者监测报警装置未与炉体倾动、氧（副）枪自动提升、电极自动断电和升起装置联锁的
	《工贸企业重大事故隐患判定标准》
	1、厂房内未设置会议室、活动室、休息室、交接班室、更衣室等，钢铁水罐冷(热)修工位未设置在铁水、钢水、液渣吊运跨的区域内；

2、生产期间冶炼、精炼和铸造区域的坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏和喷溅范围内炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等6类区域未存在积水；

3、炼钢连铸流程设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑、中间罐溢流坑等；

4、中频炉的水冷元件设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置。
	不构成

	
	特种设备有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。

a)特种设备未取得许可生产、因安全问题国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件。

b)特种设备发生过事故，未对其进行全面检查、消除事故隐患。

c)未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。

d)有4.2~4.10中规定的超过规定参数、使用范围的情形。
	《特种设备重大事故隐患判定准则》(GB 45067-2024)

第4.1条
	该项目特种设备使用正规厂家生产的特种设备，未发生过事故。按规定进行了监督检验，监督检验合格，且该项目特种设备按规定参数、使用范围进行使用。
	不构成

	3
	压力容器有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。

a)定期检验的检验结论为“不符合要求”。

b)固定式压力容器改做移动式压力容器使用。

c)固定式压力容器、移动式压力容器的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置缺失或失效。

d)快开门式压力容器的快开安全保护联锁装置缺失或失效。

e)氧舱的接地装置缺失或失效。

f)氧舱安全保护联锁装置(联锁功能)失效。
	《特种设备重大事故隐患判定准则》(GB 45067-2024)

第4.3条
	该项目压力容器为空压机储气罐，储气罐经过定期检验，检验结论为合格。
	不构成

	4
	起重机械有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。

a)未经首次检验。

b)定期检验(含首次检验)的检验结论为“不合格”。

c)急停开关缺失或失效。

d)起重量限制器、起重力矩限制器、防坠安全器缺失或失效。

e)室外工作的轨道式起重机械抗风防滑装置缺失或失效。
	《特种设备重大事故隐患判定准则》(GB 45067-2024)

第4.7条
	该项目起重机械均进行了首次检验，且定检结论为合格，且不存在以上其他情形。
	不构成

	5
	(一)未将防雷安全纳入本单位安全生产责任体系(包括从主要负责人到一线员工的全员安全生产岗位责任清单、风险分级管控制度、事故隐患排查治理制度和事故应急救援预案等制度规定)的。

(二)在生产经营活动中未落实防雷安全责任制度和强制性标准的。

(三)雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不合格

施工的；未经竣工验收或者竣工验收不合格交付使用的。

(四)在雷电防护装置设计、施工中弄虚作假的。

(五)未按国家有关标准采取雷电防护措施的；雷电防护装置失效的。

(六)未执行雷电防护装置定期检测制度，或经检测不合格而未按规定整改的。

(七)委托低于相应资质等级的雷电防护装置检测单位对其进行定期检测的。


	《防雷安全领域重大事故隐患判定标准(试行)》(中气安委办发〔2024〕1号)第二条
	该项目雷电防护装置按照设计施工，委托有相应资质等级的检测单位进行检测，并检测合格。该公司将防雷安全纳入安全生产责任体系，并作为强制性标准执行。
	不构成


重大事故隐患判定单元安全检查表共设检查项5项，经检查，5项均不构成重大事故隐患，故该站未构成重大事故隐患。

5.8特种设备检测检验单元

本单元依据《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令〔2003〕第373号，国务院令〔2009〕第549号修订，自2009年5月1日起施行)等标准规范编制检查表检查对特种设备检测检验情况进行符合性评价。详见表5.8：

表5.8 特种设备检测检验单元安全检查表
	序号
	检查项目及内容
	检查依据
	实际情况
	检查结果

	
	特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。

特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。
	《特种设备安全监察条例》

第五条
	该公司建立有特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。该公司主要负责人对公司的特种设备的安全和节能全面负责。
	符合

	
	特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
	《特种设备安全监察条例》

第二十五条
	该项目特种设备均取得了特种设备登记证书。
	符合

	
	特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。
	《特种设备安全监察条例》

第二十六条
	该项目特种设备建立有特种设备安全技术档案。
	符合

	
	特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。
	《特种设备安全监察条例》

第三十九条
	该项目特种设备作业人员均持证上岗，且该公司定期对特种设备作业人员进行培训。
	符合

	
	压力表的检定周期可根据使用环境及使用频繁程度确定，一般不超过6个月
	《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》JJG52-2013第7.5条
	该公司空压机储气罐上压力表进行定期检定。
	符合

	
	安全阀的校验周期应当符合以下要求:

(1)安全阀定期校验，一般每年至少一次安全技术规范有相应规定的从其规定；

(2)经解体修理或更换部件的安全阀,应当重新进行校验。
	《安全阀安全技术监察规程》(TSG ZF001-2006)第B6.3.1条
	该公司空压机储气罐上安全阀进行定期校验。
	符合

	
	在用起重机械定期检验周期如下

(1)塔式起重机、升降机、流动式起重机、缆索式起重机，每年 1次(2)桥式起重机、门式起重机、门座式起重机、桅杆式起重机、机械式停车设备

每 2年 1次;(3)定期检验日期以安装、改造、重大修理监督检验，首次检验，依规停用后重新检验的检验合格的年月为基准计算，下次定检日期不因本周期内的流动作业、复检不合格整改或者逾期检验等因素而变动
	《起重机械安全技术规程》(TSG 51—2023)

第6.4.2条
	该项目使用的起重机械已进行定期检验，且检验合格。
	符合


6 安全设施的采纳落实、施工、检测和调试情况

6.1 落实情况

依据《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全设施设计》，主要从对策措施执行情况进行检查，检查安全对策措施建议的落实情况。详见表6.1。
表6.1 安全设施设计落实情况一览表
	序号
	《安全设施设计》中的安全设施
	实际落实情况
	落实情况

	一、总平面布置及建(构)筑物方面

	1.1
	工业企业厂外道路的规划，应与城乡规划或当地交通运输规划相协调，并应合理利用现有的国家公路及城镇道路。厂外道路与国家公路或城镇道路连接时，路线应短捷，工程量应小。
	该项目厂外道路与市政道路衔接。
	已落实

	1.2
	除本规范另有规定者外，厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等之间的防火间距不应小于表3.4.1的规定。
	该项目所建建构筑之间防火间距符合规范要求。
	已落实

	1.3
	总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：1、在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；2、应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；3、厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；4、功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
	该项目总平面布置节约用地，提高土地利用率，且符合生产流程、操作，功能分区等要求。
	已落实

	1.4
	总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。
	该项目总平面布置结合当地气象条件，建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。
	已落实

	1.5
	总平面布置应防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害，并应符合国家现行有关工业企业卫生设计标准的规定。
	该项目总平面布置综合考虑现行工业企业卫生设计标准的规定，未对周围环境和人身安全产生危害。
	已落实

	1.6
	总平面布置，应合理地组织货流和人流，并应符合下列要求：

1、运输线路的布置、应保证物流顺畅、径路短捷、不折返；3、应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉；4、应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。
	该项目所在厂区设置有出入口，运输线路布置保证物流顺畅、径路短捷。
	已落实

	1.7
	动力公用设施的布置，宜位于其负荷中心或靠近主要用户。
	该项目动力公用设施布置靠近主要负荷中心。
	已落实

	1.8
	抗震设防的所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223)确定其抗震设防类别及其抗震设防标准。
	该项目建构筑物均按照7度设防。
	已落实

	1.9
	厂内道路的布置，应符合下列要求：

1.满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求；

2.应有利于功能分区和界区的划分；

3.道路的走向宜与区内主要建筑物轴线平行或垂直，并应呈环形布置；

4.应与竖向设计相协调，有利于场地及道路的雨水排除；

5.与厂外道路连接方便、短捷；

6.施工道路应与永久性道路相结合。
	该项目厂内道路呈环状布置，满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求，利于功能分区和界区的划分；与竖向设计相协调，利于雨水排除，且预场外道路连接方便、短捷。
	已落实

	1.10
	消防车道的布置，应符合下列要求：

①道路宜呈环状布置；②车道宽度不应小于4.0m；③应避免与铁路平交。必须平交时，应设备用车道，且两车道之间的距离，不应小于进入厂内最长列车的长度。
	该项目消防车道呈环形布置，并与场外道路全部相通，宽度大于4m，未与铁路相交。
	已落实

	1.11
	地下管线和管沟不应布置在建筑物、构筑物的基础压力影响范围内，并应避免管线、管沟在施工和检修开挖时影响对建筑物、构筑物基础。
	该项目地下管线和管沟未布置在建(构)筑物的基础压力影响范围内。
	已落实

	1.12
	厂区出入口的位置和数量应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列规定：①出入口的数量不宜少于2个。② 主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便。
	该项目厂区设置有出入口，无繁忙的运输交叉现象。
	已落实

	1.13
	厂房的安全出口应分散设置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
	该项目厂房安全出口分散设置，且每个防火安全出口最近边缘之间的水平距离大于5m。
	已落实

	1.14
	厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当符合下列条件时，可设置1个安全出口：
1.甲类厂房，每层建筑面积不大于100m²，且同一时间的作业人数不超过5人；
2.乙类厂房，每层建筑面积不大于150m²，且同一时间的作业人数不超过10人；
3.丙类厂房，每层建筑面积不大于250m²，且同一时间的作业人数不超过20人；
4.丁、戊类厂房，每层建筑面积不大于400m²，且同一时间的作业人数不超过30人；
5.地下或半地下厂房（包括地下或半地下室），每层建筑面积不大于50m²，且同一时间的作业人数不超过15人。
	厂房内每个防火分区的安全出口数量不少于2个。
	已落实

	1.15
	厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表3.7.4的规定。
	厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不大于表3.7.4规定。
	已落实

	二、生产过程方面

	2.1
	生产设备上供人员作业的操作位置应安全可靠,并应满足人机交互功能的要求，其工作空间应保证作业人员的身体各部位在作业中可正常活动。危险作业点应留有安全退避空间。
	该项目设备上供人员作业的操作位置安全可靠，其工作空间保证作业人员的身体各部位正常活动，留有相应的空间。
	已落实

	2.2
	在不影响使用功能的情况下，生产设备可能被人员接触到的部位及零部件不应设计成易造成人身伤害的锐角、利棱、粗糙表面和较凸出的部位。
	该项目生产设备可能被触及到的部位未设计成易造成人身伤害的锐角、利棱、粗糙的表面。
	已落实

	2.3
	设备本身应具备必要的防护，减振，消音、保险、联锁、监测等可靠的安全、卫生装置。
	该项目设备本身具备必要的防护、减振、消音、保险、联锁、监测等安全装置。
	已落实

	2.4
	凡高度在2米之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，均应设置安全卫生防护装置。
	该项目在高度为2m之内的传动带、转轴、传动链、带轮、齿轮等外露危险零部件及危险部位设置安全防护装置。
	已落实

	2.5
	厂房应建成独立的建筑物，也可建在大型厂房的一端或一侧，但要采取隔离措施。
	该项目厂房建成独立建筑物。
	已落实

	2.6
	加热装置和淬火油槽的地坑应彼此隔开，地坑的壁面和坑底应采取有效地防水渗漏措施，在坑底设置排水坑，必要时，应设置自动排水装置，同时，坑槽面应铺设安全盖板。
	该项目加热装置和淬火油槽地坑彼此隔开，地坑壁面和坑底采取防水渗漏措施。
	已落实

	2.7
	车间内生产设备、物料存放地点的布置应方便人员操作，通道宽度应便于车、人行驶。设备至墙壁间的距离，设备与设备之间的距离应足够的间距。
	该项目车间内生产设备、物料存放点的布置方面人员操作，通道宽度便于车、人行驶。
	已落实

	2.8
	产生噪声和振动的生产设备应在产品标准中规定噪声、振动的指标限值，并应在设计中采取相应的防治措施。对产生高噪声、强振动的生产设备，应采取降噪、减振、隔离或遥控等措施。
	产生高噪声、强振动的生产设备，采取降噪、减振、隔离或遥控等措施。
	已落实

	2.9
	生产设备易发生危险的部位应设置安全标志和警示标识，安全标志和警示标识的图形、符号、文字、颜色等应按GB2893、GB2894和GBZ158的规定执行。
	生产设备已发生危险的部位设置安全标志和警示标识。
	已落实

	
	在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆
	在平台、通道或工作面上敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。
	已落实

	2.10
	设备布置应满足发生火灾或出现紧急情况时，便于人员撤离。
	设备布置便于人员撤离。
	已落实

	2.11
	作业区的布置应保证人员有足够的安全活动空间。设备、工机具、辅助设施的布置，生产物料、产品和剩余物料的堆放、人行道、车行道的布置和间隔距离，都不妨碍人员工作和造成危害。
	作业区布置保证人员有足够活动空间。
	已落实

	2.12
	对生产中难以避免的生产性毒物，应加强监测，采取有效的通风、净化和个体防护措施。
	生产中产生的生产性毒物，加强监测，采取通风、净化、个体防护等措施。
	已落实

	2.13
	当炉子装有倾炉机构时，应满足下列要求:
a)在倾炉机构发生故障时，炉子应停留在已达到的位置上或缓慢地回复到正常位置。复位时不应有任何危险。
b)如果在倾炉期间，工人有掉入平时被炉子平台盖住的坑的危险，则应采取防护措施。这些措施不应产生其他的如剪切或挤压之类的危险。
c)在液压倾炉的情况下，泵、工作液贮存箱和管道应布置合理，以免由于熔融金属意外流出而造成任何损坏。
d)倾炉动作应在两个方向上都有限位。
e)如果倾炉时，带电部位是易接近的，则只有在炉子处于正常位置时才能给炉子送电。
f)液压倾炉装置的操纵杆应能自动返回到零位。
g)对任何倾动装置，按钮和操纵杆在接通位置上应是非保持型的。
	倾炉机构发生故障时，炉子可以停留在已达到的位置；在倾炉期间，采取防护措施；倾炉动作在两个方向上都有限位。
	已落实

	2.14
	应有一个能在紧急倾炉或漏炉的情况下盛装全部熔融金属的贮存坑或钢包坑。该坑应用栅栏或盖子保护起来。
	设有盛装全部熔融金属的钢包坑，钢包坑周围设置有栅栏。
	已落实

	2.15
	炉下区域的设计应满足在发生漏炉事故时熔融金属能快速流人炉前的贮存坑,以免损坏炉子和装置的其他部件。
	炉下区域设计满足在发生漏炉事故时熔融金属能快速流入炉前的贮存坑。
	已落实

	2.16
	在贮存坑或钢包坑里或在炉子的下面应无积水，因为熔融金属遇水有发生爆炸的危险。
	在贮存坑或钢包坑里或炉子的下面无积水。
	已落实

	2.17
	为了在炉衬的电气绝缘损坏到低于某一临界值且炉衬可能发生漏炉时提高操作者的安全性和减少炉子损坏的危险,建议提供报警装置和切断电源的措施。
	炉子设置有报警装置和切断电源的措施。
	已落实

	2.18
	机器操作面板上应有反应机器安全运行、工作状态、故障等有关信息的指示。
	机器操作面板上设有反应机器安全运行、工作状态、故障等信息的指示。
	已落实

	2.19
	冷却系统应保证冷却液不滴流到浇注槽或其他盛有金属溶液的容器中和金属型腔内。
	冷却系统保证冷却液不滴流到浇注槽或其他盛有金属溶液的容器中。
	已落实

	2.20
	工作中不允许因停电而造成水冷和其他系统中断的机器，应另设有维持水冷和其他系统继续正常工作的附属装置。
	设有维持水冷和其他系统继续工作的附属装置。
	已落实

	2.21
	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。

危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。
	建设单位配备有必要的应急救援器材、设备和物资。
	已落实

	2.22
	在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内，泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时，应设置有毒气体探测器；既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质，应设有毒气体探测器；可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体，泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值，应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。
	烤包区未设置可燃气体探测器。
	未落实

	2.23
	起重机的工作环境温度和湿度应満足以下要求:a)起重机的工作珎境温度一般为-10℃~+50℃；b)在+40℃的温度下相对湿度不超过50%。
注：如超过上述要求，按用户需要，供需双方协商解决。
	起重机的工作环境温度和湿度满足要求。
	已落实

	2.24
	起重机采用的工作支持制动器应是常闭式的。其制动安全系数不应小于GB/T3811中的规定。制动器应灵敏可靠。
运行机构需要准确停位，如有紧急停车等特殊要求时，宜采用人力操纵的常开式制动器。
	起重机采用的制动器是常闭式的。
	已落实

	2.25
	起重机的起升机构应装设起升高度限位器，当取物装置上升到设计图样规定的极限位置时，应能自动切断电动机电源。在有特殊需要情况下，可装设第二级的起升高度限位器，或采取其它措施来防止冲顶越程事故发生。
当有下限位置要求时还应设下降限位器,除能自动切断电动机电源外钢丝绳在卷简上的缠绕圈数，在不计固定钢丝绳圈数的情况下，还应至少保留两圈。
	起重机起升机构设置有起升高度限位器。
	已落实

	2.26
	起重机应装设运行限位装置、清轨板、缓冲器，小车轨道端部还应装设止挡装置，挡头应焊接牢固。
	起重机装设有运行限位装置、清轨板、缓冲器，小车轨道端部设有止挡装置。
	已落实

	2.27
	带有罩盖的运动部件,应有开盖停止运动的联锁装置(如抛砂机抛头、抛丸器抛头等)。否则应装有指明开盖危险的标牌或切断传动装置后才允许将其打开的说明。
	带有罩盖的运动部件，设有开盖停止运动的联锁装置。
	已落实

	2.28
	夹紧或合模闭锁装置应设有能保证被夹工装完全关闭密合后才能执行下一操作(如射砂或浇注)的联锁装置或控制装置,并保证不会在工作过程中张开,防止喷砂或金属液喷溅和外溢。
	夹紧或合模闭锁装置设有能保证被夹工装完全关闭密合后才能执行下一操作的联锁装置。
	已落实

	2.29
	夹紧装置应装有能保证被夹工装(芯盒、金属铸型等)容腔(包括与其相连的压力腔)内的压力未完全降低时或未达到工艺时限时不应打开的联锁或控制装置。
	夹紧装置装有联锁或控制装置。
	已落实

	2.30
	夹紧装置在遇到工作过程中突然停电及气压、液压系统的压力下降时,应能可靠地处于夹持状态,否则应设置安全防护装置。
	夹紧装置设有安全防护装置。
	已落实

	2.31
	气动、液压系统的压力表应安装在操作人员容易观察到的地方，对气压、液压的突然失压或中断应有保护措施和必要的信号显示。
	气动、液压系统的压力表安装在人员易于观察的位置。
	已落实

	2.32
	液压系统中应装备防止液压超载的安全装置。
	液压系统装设有防止液压超载的装置。
	已落实

	2.33
	润滑通道应畅通无阻，管道、接头不应泄漏，应保证润滑系统不会向机器外飞溅油滴。
	润滑通道畅通无阻，管道、接头未泄露。
	已落实

	2.34
	工作时能释放出有害物质（粉尘、烟雾、有害气体等）的机器，应配置局部护罩，以便排放或与车间的集中通风、吸收系统可靠连接。
各类铸造机械的局部通风、吸收护罩应符合有关技术条件标准的规定，并须在使用说明书上写明需要的风速、风量或除尘效率等指标。
当机器工作时，通风、除尘装置应立即投入运行，应设有在通风、吸收装置关闭的情况下机器工作的联锁装置。
	工作时能释放有害物质的机器，配备有局部防护。
	已落实

	2.35
	产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
	建设单位设有危险废物储存库。
	已落实

	2.36
	贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
	该企业建有危废库，危废库根据危险废物类别、数量、物理化学性质等因素进行设立。
	已落实

	2.37
	贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
	新建的危废库采取相应措施防止渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物、酸雾、有毒有害气体等污染物的产生。
	已落实

	2.38
	贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
	贮存设施或场所、容器和包装物等按要求设有相应标志。
	已落实

	三、公用工程及辅助设施方面的安全对策

	3.1
	生产车间、办公区域等作业场所应设干粉灭火器；配电柜处应配备二氧化碳灭火器或干粉灭火器。
	该公司生产车间、办公室、配电柜均配备了相应的干粉灭火器。
	已落实

	3.2
	疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。
	该项目疏散照明灯具设置在出口的顶部、墙面的上部；备用照明灯具设置在墙面的上部。
	已落实

	3.3
	给水管道上使用的各类阀门的材质，应耐腐蚀和耐压。
	该项目给水管道上使用的各类阀门采用耐腐蚀措施。
	已落实

	3.4
	灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。
	该项目灭火器未设置在不易被发现和黑暗的地点，不影响安全疏散。
	已落实

	3.5
	一般环境下，用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
	该项目用电产品和电气线路周围留有足够的安全通道和工作空间，未堆放易燃、易爆和腐蚀物品。
	已落实

	3.6
	厂区内应按建筑的用途设置消火栓、消防水池、灭火器等消防器材。
	该项目厂区内按用途设置消火栓、灭火器等。
	已落实

	3.7
	民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。
注：耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m³的戊类厂房，居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区，可不设置室外消火栓系统。
	民用建筑、厂房、仓库等周围设置有室外消火栓。
	已落实

	3.8
	厂房内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。
	厂房内每个防火分区设置的安全出口数量不少于2个。
	已落实

	3.9
	厂房、仓库周围应设置室内消火栓系统。
	厂房、仓库内设置有室内消火栓系统。
	已落实

	3.10
	配电线路应装设短路保护和过负荷保护。
	配电线路装设短路保护和过负荷防护。
	已落实

	3.11
	电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施；进行电气作业时，所使用的电工个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。
	电气作业人员在进行电气作业前采取防护措施。
	已落实

	3.12
	从事电气、压力容器作业的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后方可上岗。
	从事电气作业的特种作业人员经专门培训，取得相应特种作业操作资格证。
	已落实

	3.13
	配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少、周围环境干燥和无剧烈振动的场所，并宜留有发展余地。
	配电室位置靠近用电负荷中心。
	已落实

	3.14
	落地式配电箱的底部宜抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
	落地式配电箱的底部抬高，其底座周围采取封闭措施。
	已落实

	3.15
	办公室、生产车间和仓库应设置灭火器。
	办公室、生产车间和仓库内设置有灭火器。
	已落实

	3.16
	消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。
	消防用电设备采用专用供电回路。
	已落实

	3.17
	配电装置的布置和导体、电器、架构的选择，应符合正常运行、检修以及过电流和过电压等故障情况的要求。
	配电装置的布置和导体、电器、架构的选择符合正常运行、检修等情况的要求。
	已落实

	四、安全管理方面的安全对策措施

	4.1
	生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

(四)保证本单位安全生产投入的有效实施；

(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

(七)及时、如实报告生产安全事故。
	该公司制定有安全生产责任制，主要负责人对本单位的安全生产工作负有以上职责。
	已落实

	4.2
	矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
	该公司设置有安全管理机构，按照要求配备了1名专职安全生产管理人员。
	已落实

	4.3
	生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
	该公司特种作业人员按照规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。
	已落实

	4.4
	特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。
	该公司特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员按照国家规定取得相应资格，从事相关工作。
	已落实

	4.5
	生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。
	该公司的安全生产管理人员根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行检查，对检查中发现的问题，及时进行处理。
	已落实

	4.6
	生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。
	该公司未将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人。
	已落实

	4.7
	生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
	建设单位制定本单位生产安全事故应急预案，并定期组织演练。
	已落实

	4.8
	生产经营单位应依法制定生产安全事故应急预案。事故应急救援应针对项目设施设备、生产工艺等情况。
	建设单位依法制定有生产安全事故应急预案。
	已落实

	4.9
	建设项目安全设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”。安全设施投资应当纳入建设项目概算。
	该项目安全设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”。
	已落实

	4.10
	该项目在建成后，应当按照建设项目安全设施“三同时”的有关法规的规定进行安全验收评价。
	该项目在建成后，进行安全验收评价。
	已落实

	4.11
	该项目的设计、施工、监理、设备安装与调试、设备的维修保养等，均应由具备相关资质的单位承担。
	该项目的设计、施工、监理、设备安装与调试由具备专业资质的单位承担。
	已落实

	4.12
	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
	建设单位的主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
	已落实

	4.13
	企业主要负责人、安全生产管理人员应当接受安全生产教育和培训，具备与本企业生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。其中，存在金属冶炼工艺的企业的主要负责人、安全生产管理人员自任职之日起六个月内，必须接受负有冶金有色安全生产监管职责的部门对其进行安全生产知识和管理能力考核，并考核合格。
	企业的主要负责人、安全管理人员接受负有冶金有色安全生产监管职责部门对其进行的安全生产知识和管理能力的考核。
	已落实

	4.14
	生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。

煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。
	该单位主要负责人和安全管理人员初次培训时间不少于48学时，每年再培训时间不少于16学时。
	已落实

	4.15
	生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全培训必须依照安全生产监管监察部门制定的安全培训大纲实施。

非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全培训大纲及考核标准由国家安全生产监督管理总局统一制定。
	该单位主要负责人和安全管理人员安全培训按照安全生产监管监察部门制定的安全培训大纲实施。
	已落实

	4.16
	生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。
	生产单位新上岗从业人员培训时间不少于72学时，每年再培训时间不少于20学时。
	已落实

	4.17
	该单位应当为从业人员提供符合国家职业卫生标准的工作环境和条件，按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，并指导、监督从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。
	该单位为从业人员提供符合国家职业卫生标准的劳动防护用品。
	已落实

	4.18
	该单位应当依法为从业人员办理工伤保险，按照规定投保安全生产责任险。
	该单位为从业人员办理了安责险和工伤保险。
	已落实

	4.19
	应按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)提取安全生产费用。
	按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)提取安全费用。
	已落实

	4.20
	该单位应当依法建立健全下列各项安全生产管理制度：
(一)安全生产责任制度；
(二)建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用制度；

(三)安全生产资金投入保障制度；
(四)安全生产管理机构设置和人员配备制度；
(五)安全生产会议制度；
(六)安全生产培训教育制度；
(七)生产经营场所安全管理制度；
(八)设备设施安全管理制度；
(九)职业危害防治制度；
(十)特殊作业安全管理制度；
(十一)安全检查和隐患排查治理制度；
(十二)重大危险源监控制度； 
(十三)事故应急救援和报告制度；
(十四)劳动者权益保护和劳动防护制度； (十五)解散关闭的安全责任制度；
(十六)其他符合本行业、本单位生产特点的安全生产管理制度。
	该单位依法建立各项安全管理制度。
	已落实

	4.21
	应当依法建立健全本单位安全生产责任制度，落实全员安全生产责任：
(一)主要负责人的安全生产责任；
(二)主管安全生产工作的负责人和其他分管负责人的安全生产责任；
(三)下属部门和单位负责人的安全生产责任；
(四)班组长的安全生产责任；
(五)其他岗位从业人员的安全生产责任。
	依法建立由单位的安全生产责任制度，落实全员安全生产责任。
	已落实

	4.22
	电气线路的维护保养或抢修工作人员，必须由取得电工证的专业人员进行作业。
	电气线路维修保养、抢修工作人员，由取得电工证的人员进行作业。
	已落实

	4.23
	特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
	企业叉车、起重机械等特种设备在投入使用前已经办理了使用登记证，登记证见附件。
	已落实

	4.24
	特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：(一)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
(二)特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；
(三)特种设备的日常使用状况记录；
(四)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
(五)特种设备运行故障和事故记录；
(六)高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。
	特种设备使用单位建立有特种设备安全技术档案。
	已落实

	4.25
	特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。
特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。
特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。
	特种设备使用单位对在用特种设备进行经常性维护保养，定期进行自查。
	已落实

	4.26
	特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
	特种设备使用单位按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定检要求。
	已落实


安全设施设计中提出的103条安全防范措施，已落实102条，1条未落实。
6.2 安全设施的施工、检验、检测和调试情况

6.2.1建设项目安全设施的施工质量

该项目由中润安全技术有限公司编制《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全预评价报告》，由中舜国际工程设计有限公司承担安全设施设计，编制了《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全设施设计》。

6.2.2建设项目安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性情况

6.2.2-1 防雷电装置检测报告汇总表

	序号
	报告名称
	检测报告有效时间
	技术评定
	下次检测时间
	检测报告编号
	检测单位

	1
	雷电防护装置(定期)年度检测报告
	2025年7月14日-2026年7月10日
	经检测，所检测项目各项数据符合现行的国家技术规范要求，
	2026年7月10日前
	1282017007[2026]验字GJ08号
	铜川市创惠防雷技术有限公司


6.2.2-2 特种设备检验报告汇总表

	序号
	报告名称
	设备型号
	检验报告有效时间
	技术评定
	检验报告编号
	检验单位

	1
	起重机械安装改造重大修理监督检验报告
	LH5-22.05 A3 
	2025年6月24日-2027年6月
	经检验，所检验项目各项数据符合现行的国家技术规范要求
	QJ2025030006
	铜川市特种设备检验所

	2
	起重机械安装改造重大修理监督检验报告
	QDY10/5-22.05 A7
	2025年6月24日-2027年6月
	经检验，所检验项目各项数据符合现行的国家技术规范要求
	QJ2025030007
	铜川市特种设备检验所

	3
	起重机械安装改造重大修理监督检验报告
	LH5t-22.6 A3
	2026年1月16日-2028年1月
	经检验，所检验项目各项数据符合现行的国家技术规范要求
	QJ2026010001
	铜川市特种设备检验所

	4
	起重机械安装改造重大修理监督检验报告
	LH20/5-22.05 A3
	2025年12月24日-2027年12月
	经检验，所检验项目各项数据符合现行的国家技术规范要求
	QJ2025010009
	铜川市特种设备检验所

	5
	起重机械安装改造重大修理监督检验报告
	LH10-22.6 A3
	2025年12月24日-2027年12月
	经检验，所检验项目各项数据符合现行的国家技术规范要求
	QJ2025010010
	铜川市特种设备检验所

	6
	起重机械安装改造重大修理监督检验报告
	LH10-16.32 A3
	2025年12月24日-2027年12月
	经检验，所检验项目各项数据符合现行的国家技术规范要求
	QJ2025010011
	铜川市特种设备检验所

	7
	起重机械安装改造重大修理监督检验报告
	LH10-16.57 A3
	2025年12月24日-2027年12月
	经检验，所检验项目各项数据符合现行的国家技术规范要求
	QJ2025010012
	铜川市特种设备检验所

	8
	起重机械安装改造重大修理监督检验报告
	LH10/5-16.57 A3
	2025年11月26日-2027年11月
	经检验，所检验项目各项数据符合现行的国家技术规范要求
	QJ2025010006
	铜川市特种设备检验所

	9
	起重机械安装改造重大修理监督检验报告
	LH10/5-16.57 A3
	2025年11月26日-2027年11月
	经检验，所检验项目各项数据符合现行的国家技术规范要求
	QJ2025010007
	铜川市特种设备检验所

	10
	场(厂)内专用机动车辆定期(首次)检验报告
	MQB
	2025年11月18日-2027年11月
	经检验，所检验项目各项数据符合现行的国家技术规范要求
	NJ2025020033
	铜川市特种设备检验所


6.2.2-3  可燃气体探测器检验报告汇总表

	序号
	名称
	规格型号
	校验结果
	检验时间
	报告编号
	检测单位

	1
	可燃气体探测器
	GTYQ-ABT20
	合格
	2025.5.13-2025.5.21
	(2025)GJCXF-WT00380
	江苏省产品质量监督检验研究院国家消防产品质量检验检测中心(江苏)


6.2.2-4  氧浓度报警器检验报告汇总表

	序号
	名称
	规格型号
	校验结果
	检验时间
	报告编号
	检测单位

	1
	氧浓度报警器
	GTYQ-ABT20 DC24V
	合格
	2025.12.9-2025.12.11
	V2511072
	国家车辆特种性能质量检验检测中心南阳防爆电气研究所有限公司


6.2.2-5  安全阀校验报告汇总表

	序号
	名称
	规格型号
	校验结果
	下次效验时间
	报告编号
	检测单位

	1
	安全阀
	A27H-16C
	合格
	2026.8.20
	SXAY2025-1192
	陕西安远检测技术有限责任公司

	2
	安全阀
	A27H-16C
	合格
	2026.8.20
	SXAY2025-1191
	陕西安远检测技术有限责任公司


6.2.2-6  压力表检定证书汇总表

	序号
	名称
	规格型号
	检定结论
	下次检定时间
	证书编号
	检测单位

	1
	压力表
	Y-100/(0～1.6)MPa
	合格
	2026.4.27
	AYyl20251111
	陕西安远检测技术有限责任公司

	2
	压力表
	Y-100Z/(0～1.6)MPa
	合格
	2026.8.27
	AYyl20260054
	陕西安远检测技术有限责任公司


综上所述，该项目雷电防护装置安全性能、特种设备、可燃气体探测器、氧浓度报警器、压力表、安全阀经检测、检定、校验合格。
6.2.3建设项目安全设施试生产前的调试情况
该项目试生产前厂房防雷电装置经铜川市创惠防雷技术有限公司检测合格，压力表、安全阀经检验、校定合格，柴油发电机、中频感应炉联锁断电等调试合格，设备设施等均调试合格。
7 安全对策措施及建议

7.1 安全对策措施建议的依据、原则

7.1.1 安全对策与建议的依据

安全对策与建议的依据为有关安全生产的法律、法规、部门规章、标准、规范等，主要依据有：

(1)《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令第13号，主席令第88号修改，自2021年9月1日起施行)；

(2)《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令〔2019〕第29号通过，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过第三次修订)；

(3)《中华人民共和国特种设备安全法》(国家主席令第4号，自2014年1月1日起施行)；

(4)《陕西省安全生产条例》(陕西省第十二届人民代表大会常务委员会公告第51号通过，2023年9月27日经陕西省十四届人大常委会第五次会议新修订通过，2023年12月1日起施行)

(5)《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018年版)

(6)《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)

(7)《消防设施通用规范》(GB55036-2022)

7.1.2 安全对策与建议遵循的原则

(1)安全技术措施等级顺序

1)直接安全技术措施。生产设备本身应具有本质安全性能，不出现任何事故和危害。

2)间接安全技术措施。若不能或不完全能实现直接安全技术措施时，必须为生产设备设计出一种或多种安全防护，最大限度地预防、控制事故或危害的发生。

3)指示性安全技术措施。间接安全技术措施也无法实现或实施时，须采用检测报警装置、警示标志等措施，警告、提醒工作人员注意，以便采取相应的对策措施或紧急撤离危险场所。

4)若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采取安全操作规程、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。
(2)根据安全技术措施等级顺序要求所应遵循的具体原则
1)消除；2)预防；3)减弱；4)隔离；5)联锁；6)警告。
(3)安全对策措施与建议应具有针对性、可操作性和经济合理性。
(4)安全对策措施与建议应符合国家有关法规、标准和设计规范的规定。
7.2 安全不合格项及对策措施

针对现场检查出的不合格项，该公司向陕西中兴新材料科技有限公司出具了安全不合格项及整改措施，见表7.2-1。
表7.2-1 安全不合格项及整改对策措施
	序号
	存在问题的事项
	主要依据有关法规、标准的具体条款
	安全技术措施和安全管理对策

	1
	4#厂房防火门处有一电缆线穿越防火墙处孔洞未封堵。
	《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第6.3.4条
	建议将电缆线穿越防火墙处孔洞进行封堵。

	2
	烤包区、气割区未设置可燃气体探测器。
	《铸造安全规范》

(AQ 7016-2025)

第5.3.1条
	建议在烤包区、气割区设置可燃气体探测器。

	3
	厂房内部分配电柜柜门与柜体之间未设置跨接。
	《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)

第6.1.1条
	建议在柜门与柜体间设置跨接。

	4
	3#厂房手持式电动工具未进行绝缘检测。
	《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB/T3787-2017)第6.3条
	建议对手持式电动工具进行绝缘检测。

	5
	空压机储罐压力表与储罐之间未设置三通旋塞或者针形阀。
	《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)第9.2.1.3条
	建议在压力表与储罐之间设置三通旋塞。

	6
	空压机储气罐压力表未设置红线标识。
	《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)第9.2.1.2条
	建议在压力表内设置红线标识。

	7
	1#厂房北面氧气气瓶组氧气管道穿越墙体外未设置套管。
	《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)第7.1.5条
	建议在氧气管道穿墙处设置套管。

	8
	1#厂房有一处丙烷气瓶未设置防倾倒装置。
	《气瓶安全技术规程》

(TSG23-2021)

第 7.3条
	建议在气瓶上设置防倾倒装置。


7.3 安全对策措施及建议

7.3.1 安全设施的更新与改进

加强对防雷防静电接地设施、消防设施和器材等安全设施的管理，制定包括检查、维护、保养和定期检测的安全技术规程，并应有专人管理，必须保证其性能处于良好运行状态。

7.3.2 安全条件和安全生产条件的完善与维护

(1)安全条件
1)厂区内爆炸危险区域使用的应急照明灯应采用防爆型。
2)生产区内不应设置经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。生产区内严禁修车。
(2)安全生产条件

1)主要负责人、安全管理人员应定期参加应急管理部门组织的安全培训，不断增长安全管理知识，增强安全管理能力。
2)加强员工安全教育培训和考核，补充完善公司内的安全操作规程、安全管理制度和安全生产责任制，并及时修订安全操作规程，切实提高安全管理水平。
3)加强作业现场监督管理，督促作业人员正确使用个体防护用品，未按规定穿戴个体防护用品不得进行作业。
4)加强对操作人员进行消防安全知识的培训，使生产操作人员均能够熟练、正确使用灭火器材。另外，应急预案应除了采用桌面演练方式外，结合该公司的危险性，还需进行功能演练甚至全面演练，即通过对模拟事故的处理及操作演练，提高应急人员在遇到事故时的实际处理能力及操作能力。
5)该公司编制了生产安全事故应急预案，企业应根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2020)对生产安全事故应急预案进行及时修订。
7.3.3 主要装置、设备(设施)的维护与保养

(1)防雷装置应定期检测，确保其处于可靠工作状态。防静电设备、测试仪表及防护用品，要定期检查、维修，并建立设备档案。

(2)储气罐的压力表、安全阀等设备及安全附件应定期检验。

(3)消防器材定期检验、维护及报废、更换。

(4)电器设备在维修之前要切断电源。

(5)在维修电器设备之后，要仔细检查线路，防止接错。

(6)日常运行过程中，需加强对设备的维护与保养。
7.3.4 安全生产投入

该项目的主要负责人要确保本单位安全投入有效实施，做到安全资金专户储存，专人管理，专项使用。

(1)安全投入专项资金应主要用于下列安全事项：

1)设备、设施的定期检查、维修；安全附件、应急器材、消防设施和器材等安全设施的定期检查与更换；防雷防静电设施的定期检测与维护；安全警示标志的维护和更换等。

2)每年组织该公司负责人和安全管理人员参加再培训教育。
3)对作业人员进行安全生产知识的宣传、教育、培训及考核。

4)作业人员的工作服、防护手套等劳保用品的发放。

5)日常安全事故隐患的整改。

(2)主要负责人应保证安全管理所必需的资金投入，并对由于资金投入不足导致的后果承担责任。
7.3.5 其它方面

(1)为从业人员配备的防护用品要保持有效，做到及时更换，更新，使防护用品安全、有效。
(2)事故应急预案要定期演练，并不断修改、完善应急救援预案。
(3)进行动火作业应办理动火手续；动火期间，安全监护人员应到现场监督，现场挂警示牌；动火时作业场所应增设消防器材，放置于施工处。
(4)动用火种时，动火监护人不得离开现场。
(5)该公司应将安全生产管理制度、安全生产责任制、安全生产操作程程张贴在醒目的位置，便于人员学习，严格执行。

8 安全设施竣工验收结论

8.1 危险、有害因素及其危害程度

8.1.1 主要危险、有害因素分析结果

根据对陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目的主要危险、有害因素分析可知，该项目的存在的危险、有害因素为：火灾、爆炸、机械伤害、触电、物体打击、高处坠落、容器爆炸、灼烫、中毒和窒息、车辆伤害、起重伤害、淹溺、坍塌、噪声与振动、粉尘伤害、热辐射和光辐射等。
其中主要危险因素为火灾、爆炸、机械伤害、触电、灼烫；次要危险因素为物体打击、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、起重伤害、淹溺、坍塌、噪声与振动、粉尘伤害、热辐射和光辐射。
8.1.2 主要危险、有害因素危害程度

该项目采取了相应的安全措施，主要危险、有害因素发生的可能性和危害程度较小。同时，本报告结合法律法规、标准规范及有关文件的要求，从安全技术、安全管理等方面提出了安全对策措施与建议，该项目只要认真落实各项安全对策措施，并考虑本报告提出的建议，即可有效预防各类事故的发生，降低事故发生的可能性及其危害程度，使风险处于可接受范围之内。
8.2 安全不合格项整改完成情况

建设单位对现场检查提出的不合格项进行了整改，不合格项及其整改完成情况详见表8.2-1。

表8.2-1 安全不合格项整改复查情况
	序号
	不符合项
	整改完成情况

	1
	4#厂房防火门处有一电缆线穿越防火墙处孔洞未封堵。
	已将电缆线穿越防火墙处孔洞进行封堵。

	2
	烤包区未设置可燃气体探测器。
	已在烤包区设置可燃气体探测器。

	3
	厂房内部分配电柜柜门与柜体之间未设置跨接。
	已在配电柜柜门与柜体之间设置跨接。

	4
	3#厂房手持式电动工具未进行绝缘检测。
	已对手持式电动工具进行绝缘检测。

	5
	空压机储罐压力表与储罐之间未设置三通旋塞或者针形阀。
	已在压力表与储罐间设置三通旋塞。

	6
	空压机储气罐压力表未设置红线标识。
	已在压力表内设置红线标识。

	7
	1#厂房北面氧气气瓶组氧气管道穿越墙体外未设置套管。
	已在氧气管道穿越墙体处设置金属套管。

	8
	1#厂房有一处丙烷气瓶未设置防倾倒装置。
	已在丙烷气瓶处设置防倾倒装置。


经过该公司评价组成员现场复查后确认：该公司对提出的安全不合格项进行了认真整改，现已全部整改完成，符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求。

8.3 符合性评价结果

(1)该公司取得了铜川市印台区发展和改革局审核通过的《陕西省企业投资项目备案确认书》。

(2)该项目消防设施和器材的数量及设置符合《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的要求。

(3)该项目由中润安全技术有限公司编制《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全预评价报告》，由中舜国际工程设计有限公司编制《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全设施设计》。

(4)该项目制定了较为健全的安全生产责任制、管理规章制度和岗位安全操作规程。
(5)该项目厂房防雷电防护装置经铜川市创惠防雷技术有限公司检测合格；压力表、安全阀经检验、校定合格；特种作业人员均持证上岗。
(6)安全评价检查组现场检查提出的安全不合格项，企业已整改完毕且整改合格。
8.4 安全设施竣工验收结论

该项目建设程序符合相关规范要求，外部安全条件、总平面布置与建(构)筑物情况较好，设备设施良好，定期检验，管理组织齐全、安全生产责任制及各种安全管理制度较完善，人员均进行了相应的培训教育。
综上所述，陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目建设依据充分、建设程序合法；安全设施的施工和投入使用符合设计要求，并与生产设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求，具备安全设施竣工验收条件。

附件
(1)委托书

(2)现场勘查人员组成表

(3)营业执照(副本)
(4)《陕西省企业投资项目备案确认书》(项目代码：2403-610203-04-03-600249)

(5)《铜川市自然资源局印台分局关于绿色铸造产业园前厂区厂房改造项目用地预审和规划选址有关意见的函》

(6)厂房租赁合同

(7)关于主要负责人和安全管理人员任命的通知
(8)企业安全管理人员参加安全生产知识和管理能力考核合格证

(9)安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程目录

(10)特种设备监督检验报告
(11)特种设备使用登记证 
(12)特种作业和特种设备操作人员证书
(13)压力表检定证书、安全阀校验报告

(14)可燃气体探测器和氧气浓度探测器检测报告

(15)防雷电装置检测合格证

(16)生产安全事故应急预案封面、目录及应急演练记录

(17)生产安全事故应急预案备案登记表

(18)安责险及工伤保险缴费证明

(19)设计单位营业执照、资质证书

(20)施工单位营业执照、资质证书

(21)监理单位营业执照、资质证书

(22)施工、监理总结

(23)试运行总结报告

(24)《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全预评价报告》专家组评审意见

(25)《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全设施设计》专家组审查意见
(26)安全不合格项整改照片

(27)《陕西中兴新材料科技有限公司年产12000吨耐高温合金钢铸件项目安全设施设计变更报告》
（28）评审会现场存在问题整改回复照片

(29)专家组意见及个人意见

(30)专家意见修改确认表
附图

(1)地理位置图

(2)总平面布置及周边关系图

(3)1#厂房基础接地平面图
(4)1#厂房屋面防雷平面图
(5)1#厂房消防设施平面图
(6)3#厂房屋面防雷平面图
(7)3#厂房基础接地平面图
(8)3#厂房消防设施平面图
(9)厂区室外消火栓平面布置图

(10)1#厂房设备平面布置图

前期准备





辨识与分析危险、有害因素





划分评价单元





选择评价方法





定性、定量评价





提出安全对策措施建议





做出验收评价结论





编制安全设施竣工验收报告








江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心                                                    APJ-(赣)-002
江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心                                                    APJ-(赣)-002

